平 阳 县 国企采购招标文件 项目名称：平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目 采购编号：PYCG240516032 采 购 人：平阳县兴阳控股集团有限公司 联 系 人：方先生 联系电话：0577-63168033 代理机构：浙江盈亿工程管理有限公司 联 系 人：余先生 联系电话：18305870953 二○二四年五月

浙江盈亿工程管理有限公司关于平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目公开招标的公告

（线上电子招投标）

公告日期：2024年5月16日

项目概况

平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目的潜在投标人应在政府采购云平台获取（下载）招标文件，并于2024年6月14日9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

- 招标编号:PYCG240516032

- 采购组织类型：国企采购

三、招标项目概况:

| 标项序号 | 标项名称 | 数量 | 单位 | 预算金额(元) | 简要规格描述或标项基本概况介绍 | 最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目 | 1 | 项 | 10004851 | 平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目 | 10004851 |  |

四、申请人的资格要求：

1、符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；

2、特定资格条件：具有五级及以上承装（修、试）电力设施许可证。

3、本项目（是）接受联合体投标（联合体数量不能超过三家）。

五、获取招标文件

时间：/至2024年6月14日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可）

地点（网址）：政府采购云平台

方式：网上下载

售价（元）：500

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年6月14日 9:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标，供应商无须前往评审现场

开标时间：2024年6月14日9:30

开标地点（网址）：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）

七、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

八、其他补充事宜

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人提出质疑。供应商认为采购人答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见本公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖供应商公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑。

九、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：平阳县兴阳控股集团有限公司

采购人地址：平阳县昆阳镇

联 系 人：方先生

联系电话：0577-63168033

2、采购代理机构名称：浙江盈亿工程管理有限公司

机构地点：平阳县鳌江镇环浦新村D幢2单元302室

联系人：余先生

联系电话：18305870953

3、同级采购监督管理部门名称：平阳县兴阳控股集团有限公司纪检监察室

联 系 人：张先生

监督投诉电话：15258630010

地址：平阳县昆阳镇

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。

投 标 通 知 (邀 请) 书

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关规定，浙江盈亿工程管理有限公司受平阳县兴阳控股集团有限公司委托，就平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目 |
|  | 项目编号 | PYCG240516032 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算 （最高限价） | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县兴阳控股集团有限公司 采购人地址：平阳县昆阳镇 联 系 人：方先生 联系方式：0577-63168033 |
|  | 采购代理机构 | 名称：浙江盈亿工程管理有限公司 地址：平阳县鳌江镇环浦新村D幢2单元302室 项目负责人：余先生 联系方式：18305870953 |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | □不接受 ☑接受。 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 □组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 □ 允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | ☑电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇环浦新村D幢2单元302室 余先生收18305870953））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要 ☑需要 |
|  | 履约担保 | 不需要 ☑需要 |
|  | 投标保证金 | 不需要 □需要 |
|  | 质疑受理联系方式 | 名称：浙江盈亿工程管理有限公司 地址：平阳县鳌江镇环浦新村D幢2单元302室 联系人：余先生 联系方式：18305870953 |
|  | 投诉 | 根据符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，投标供应商认为采购人答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县兴阳控股集团有限公司纪检监察室 联 系 人：张先生 监督投诉电话：15258630010 地址：平阳县昆阳镇 |
|  | 投标截止时间 | 2024年6月14日 上午9：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2024年6月14日 上午9：30正 (北京时间) 评审地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼） |
|  | 评审委员会的 组建 | 评审委员会构成：采购人依法组建，成员为7人及以上单数，其中评审专家不得少于总人数的2/3；评标专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：采购公告至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江盈亿工程管理有限公司：邮箱：1354547904@qq.com； 3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标供应商供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免责声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、采购内容及技术要求

第三部分、供应商须知

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

第七部分、确定成交供应商办法

第一部分 项目简介

一、项目简介

经批准，浙江盈亿工程管理有限公司对平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目进行公开招标。本次采购的资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来报价。

- 采购内容及要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

2.1供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2.2供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容

1、地点及安装数量：武林民宿120KW充电桩6套，60KW充电桩1套；怀溪别院民宿边停车场120KW充电桩5套；老南雁游客中心120KW充电桩6套，60KW充电桩1套；南拳文化园120KW充电桩2套；南雁东门停车场120KW充电桩6套，60KW充电桩1套；南雁游客中心120KW充电桩6套，60KW充电桩1套；青街游客中心充电桩120KW充电桩2套 ；山门党校荷花池边120KW充电桩2套；水头大转盘120KW充电桩5套；顺溪眉峰桥120KW充电桩6套，60KW充电桩1套；腾蛟集散中心120KW充电桩6套,60KW充电桩1套；总共项目共58套充电桩。

2、采购清单：详见工程招标控制价及编制说明。

3、本项目单价包干（包含本项目货物、运输、安装施工及验收费用等所有内容）。招标文件的配置要求仅是本项目的关键技术要求，如在施工过程中出现无法实施或者缺少相关设备和配件的情况，供应商应免费予以更换或补充同档次或更高档次的相关设备和配件。

4、本项目采用单价统一折扣率报价，折扣率大于100%或小等于0的做无效投标处理。结算价=最高限价*中标折扣率。

5、充电桩技术标准：

表2供方提供的设备需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.16-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验J及导则：长霉 |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB/T 4208 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动汽车传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 18487.2-2017 | 电动汽车传导充电系统 第2部分：非车载传导供电设备电磁兼容要求 |
| GB/T 19596-2017 | 电动汽车术语 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T 29317 | 电动汽车充换电设施术语 |
| GB/T 29318 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 34657.1-2017 | 电动汽车传导充电互操作性测试规范 第1部分：供电设备 |
| GB/T 34658-2017 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议一致性测试 |
| JJG 1149-2022 | 电动汽车非车载充电机 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |
| NB/T 33008.1-2018 | 电动汽车充电设备检验试验规范 第1部分：非车载充电机 |

6、充电桩技术要求

6.1 技术参数

6.1.1 环境条件

a) 环境温度：-20℃～50℃；

b) 相对湿度：5％～95％；

c) 海拔高度：≤2000m；

d) 大气压强：80kPa～110kPa。

6.1.2 电源条件

a) 交流输入电压：380V±15％；

b) 交流电源频率：50Hz±1Hz。

6.1.3 输出电压和额定功率

a) 直流输出电压范围：DC 200V～1000V；

b) 恒功率输出电压范围：DC 300V～1000V；

c) 额定输出功率：60kW和120kW。

6.1.4 低压辅助电源

充电机应能为电动汽车提供低压辅助电源，低压辅助电源模块应具备过负荷、过压、过温保护功能。

a) 辅助电源电压：（12±0.6）V；

b) 辅助电源额定电流：10A。

6.1.5 充电模块

a) 直流输出电压范围为DC 200～1000V；

b) 恒功率输出电压范围为DC 300～1000V；

d) 具备输入输出连接器在位检测功能；

e) 单模块待机损耗≤5W；

f) 充电模块应内置泄放电路。

6.1.6 扩容能力

60kW和120kW一体式充电机，应具备功率扩容能力，支持现场改造扩容至180kW功率输出。

6.2 基本构成

充电机采用一体式结构型式，基本构成包括：动力电源输入、功率变换单元、输出开关单元、车辆插头、充电控制单元、控制电源、计量单元、人机交互界单元等，全部构成元件安装在同一个柜体内。配置两把直流充电枪时，两把充电枪可同时输出电流，具备直流输出功率动态分配功能。

6.3 功能要求

6.3.1 充电控制功能

- VIN码自动识别充电：充电机应具备车辆VIN码识别功能。通过插入充电枪，能够自动识别车辆BMS上传的VIN码，并上传后台进行验证，验证正确，则自动启动充电或遵循后台设置的启动充电时间，自动启动。充电结束后，自动停止或者手动输入停止密码停止；

- 刷卡充电功能：充电机可选配非接触式读卡器，通过刷卡进行身份识别，提高安全性，并具备刷卡计费功能；

- 定时充电功能：充电机应具备设置充电时间的功能，充分利用低谷电价，降低运营成本；

- SOC智能充电功能：充电机应具备设置SOC阈值的功能，充电至阈值时，自动停止充电；

- 扫码充电功能：充电机应具备通过手机APP、微信小程序或支付宝小程序扫码启动充电的功能；

6.3.2 充电机与上级监控管理系统通信功能

充电机需配置同时支持中国移动、中国联通、中国电信4G的全网通通信模块（不含流量卡），并应支持通过以太网接口和上级监控系统通信，能够实现有线网络和无线网络双备份，提升通讯稳定性。

6.3.3 电子锁掉电自动解锁功能

充电机应具备对车辆插头电子锁进行掉电解锁的功能。当交流输入失电时，充电机应能控制电子锁自动解锁，避免锁枪。当充电结束第一次解锁失败后，充电机应能对电子锁止装置进行二次及以上的重复解锁操作，并可通过触摸屏进行手动点击解锁。

6.3.4 显示与输入功能

充电机应配置工业级彩色触摸屏，触摸屏尺寸不小于7吋；触摸屏亮度应不小于900nits，显示屏内容在户外阳光直射情况下清晰显示，实际亮度可调，提升充电机的操作体验性及可靠性。

充电机显示屏应至少显示下列信息：

a) 充电二维码；

b) 充电金额、充电电量、充电时间、充电功率、当前费率；

c) 电池当前SOC、充电电压、充电电流、电池需求电压、电池需求电流；

d) 充电枪二次解锁按钮；

e) 充电停止原因及停止详情；

6.3.5 计量功能

a) 充电机应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。充电机计量应满足《JJG 1149-2022电动汽车非车载充电机》要求。充电机内置的计量电表应符合国家计量器具检定相关要求，精确度等级1.0级，电量显示至少三位小数；

b) 充电机能够通过监控管理系统或者触摸屏分别设置尖峰平谷各时段的电价和服务费，应不低于10个费率段设置。

6.3.6 急停功能

a) 充电机应装设急停保护装置，即在紧急情况下，可从硬件上切断充电回路；当启动急停装置时，充电机应同时切断动力电源输入和直流输出；

b) 充电机急停后应能有效保存设备断电前的状态和计量计费信息。

6.3.7 刷卡功能

充电机应预留非接触式读卡器安装位置和硬件接口；感应距离不小于4cm，支持ISO14443协议，读卡器应具备RS232接口，能够与充电控制器进行通信。

6.3.8 车辆插头温度监控功能

充电机应具备对车辆插头正、负极柱进行温度监控的功能。当极柱温度达到95℃时，应降低输出功率；当极柱温度≥95℃且持续时间超过10min，或极柱温度达到120℃时，应停止充电并发出告警信号。

6.3.9 风机智能调速功能

充电机整机散热风机应选择直流风机，并具备智能调速功能，可根据环境温度和输出电流大小智能调节转速大小。

6.3.10 本地自组网功率调节功能

充电机应具备本地自组网无主从联合功率调节功能，在不借助监控平台的情况下，通过本地通讯线，将本地多台充电机进行组网，可根据可用配电容量设置组网内充电机的总最大输出功率，避免用电容量超出配电容量，保证用电需求和配电安全。

6.3.11 故障录波功能

充电机应具备故障录波功能，在充电过程中，当出现疑似故障特征或实际故障发生后，应记录故障前后电池、充电机的关键信息（电压、电流、SOC、温度、单体电池信息、通讯报文等），并进行本地存储并同时上传至监控后台，实现本地和远程双存储备份。

6.3.12 保护功能

- 充电机应具备电源输入侧的过压保护、欠压保护。

- 充电机应具备输出过压保护。

- 充电机应能够提供车辆侧供电回路及电缆的短路电流保护，短路保护设备的I²t值不应超过500000 A²s。

- 充电机应具备过温保护，当内部温度达到保护阈值时，采取降功率或停止输出。

- 充电机应具备开门保护，当充电机门打开造成带电部分露出时，充电机应切断充电回路。

- 充电过程中当发生下列情况时，充电机应能在100 ms内断开直流输出：

——充电机启动急停装置；

——充电机与电动汽车间的保护接地线断开；

——充电机与电动汽车间的连接检测信号线断开。

- 充电机应具备限制输入电流过冲的能力，开机或启动充电时产生的输入电流过冲不应大于额定输入电流峰值的10％。

- 充电机直流输出接触器接通时，或者动态功率分配充电模块接入时，发生的车辆到充电设备或充电设备到车辆的冲击电流（峰值）应控制在20A以下。

- 在启动充电阶段车辆侧接触器闭合后，充电机应对车辆电池电压进行检测，当出现下列情况时，充电机应停止启动过程，并发出告警信息：

——蓄电池反接；

——检测电压与通信报文电池电压之差的绝对值大于通信报文电池电压的5 ％；

——检测电压小于充电机的最低输出电压或大于充电机的额定输出电压。

- 充电机应具备对电动汽车动力蓄电池二重保护功能，在充电过程中，当检测到输出电压大于车辆最高允许充电总电压，或电流响应结束后检测到输出电流大于车辆当前需求电流的，充电机应在1s内断开直流输出，并发出告警信息。

注：充电机检测的输出电压或输出电流应考虑稳压精度或稳流精度范围加测量误差。

- 充电机充电回路应具备防逆流功能（如输出加二极管等），防止蓄电池电流倒灌。

- 充电机应在启动充电前进行供电回路直流接触器触点粘连检测，也可以在直流接触器断开后进行触点粘连检测。当检测到任何一个直流接触器的主触点出现粘连情况时，充电机不应启动充电，并发出告警信息。

- 充电机在充电过程中，当检测到与电动汽车BMS或车辆控制器发生通信中断时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

- 充电机应在充电握手阶段判断电池管理系统BHM报文中的最高允许充电总电压值，当检测到该值小于充电机最低输出电压时，应停止绝缘监测进程，并发出告警信息。

- 充电机应在充电阶段实时判断电池管理系统BCL报文中的电压需求和电流需求值，当检测到该值大于车辆最高允许充电总电压或最高允许充电电流时，充电机应停止充电，并发出告警信息。

- 充电机的雷电防护应符合GB/T 18487.1－2015中11.7条的规定。

- 充电机在充电过程中，应能判断电池管理系统传递的数据（当前荷电状态/电池总电压/电池充电电流/单体电池最大电压/单体电池最高温度），当这些数据维持不变超过可设定的时间（触摸屏可设置），充电机应停止充电。

- 充电机在充电过程中，判断电池管理系统BSM报文“最高动力蓄电池温度”高于BCP报文“最高允许温度”持续1s或者BMT报文“动力蓄电池温度”高于BCP报文“最高允许温度”持续1s，充电机应停止充电。

- 充电机在充电过程中，判断电池管理系统BCS报文“最高单体动力蓄电池电压”高于BCP报文“单体动力蓄电池最高允许充电电压”持续1s或者BMV报文“单体动力蓄电池电压”高于BCP报文“单体动力蓄电池最高允许充电电压”持续1s，充电机应停止充电。

6.4 环境适应要求

6.4.1 防护等级

充电机外壳防护等级不应低于GB/T 4208中规定户外IP54防护等级。

6.4.2 三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电机及充电模块内的印刷线路板、接插件等部件应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，能够适用于高温度、高湿度、高盐雾的环境。

6.4.3 防锈(防氧化)保护

充电机铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，内部的安装钣金件应采用覆铝锌板材质。

6.4.4 防风保护

充电机应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。

6.4.5 防盗保护

户外型充电机应具有防盗措施，如防盗锁、防盗螺钉等。

6.5 内部温升要求

充电机动力电源输入电流所流经的回路，如接线端子、输入断路器、输入接触器等；功率变换单元及其内部元器件、输入输出端子；直流输出电流所流经的回路，如接线端子、直流熔断器、直流接触器、功率电阻、电流采样分流器、车辆插头等。这些发热元器件及部件的最高温度小于等于元器件及部件最大耐受温度的90％，且不应影响周围元器件的正常工作和无元器件损坏。

在正常试验条件下，输入为额定值，充电机在最大输出电流下长期运行，内部各发热元器件及各部位连接端子处的温升不应大于表3的规定。

表3 充电机内部温升

| 内部测试点 | 极限温升 K |
| --- | --- |
| 动力电源输入端子 | 50 |
| 输入断路器、接触器接线端子 | 50 |
| 充电模块输入输出连接端子 | 50 |
| 功率电阻 | 25（距外表30 mm处空间） |
| 电流采样分流器端子连接处 | 70 |
| 熔断器端子连接处 | 70 |
| 直流接触器外壳与极柱 | 50 |
| 直流输出接线端子 | 50 |

6.6 安全要求

6.6.1 允许温度

充电机的表面温度应符合GB/T 18487.1－2015中11.6.3条的规定。

6.6.2 电击防护

充电机的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第7章的要求。

6.6.3 电气间隙和爬电距离

充电机的电气间隙和爬电距离应符合GB/T 18487.1－2015中10.4条的规定。

6.6.4 接地要求

充电机的接地应符合下列要求：

- 充电机金属壳体应设置接地端子（螺栓），其直径不应小于8 mm，并应有接地标志；

- 充电机金属材质的门板、盖板、覆板和类似部件，应采用铜质保护导体将这些部件和充电机的结构主体框架连接，且保护导体的截面积不应小于4 mm2；

- 所有作为隔离带电导体的金属外壳、隔板，电气装置的金属外壳以及金属手柄等，均应有效等电位连接，且接地连续性电阻不应大于0.1Ω；

- 充电机内的工作接地与保护接地应单独连接到接地导体（铜排）上，不应在一个接地线中串接多个需要接地的电气装置。

6.6.5 电气隔离要求

充电机的动力电源输入和直流输出之间应采取电气隔离防护措施；对于一机多充式充电机，各直流输出接口之间也应采取电气隔离防护措施。

6.7 电气绝缘性能

6.7.1 绝缘电阻

用开路电压为表6规定的直流电压等级的测试仪器，测量充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10 MΩ。

6.7.2 介电强度

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表6所规定历时1min的工频交流电压（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中，试验部位不应出现绝缘击穿和闪络现象。

6.7.3 冲击电压

充电机非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表4所规定的标准雷电波短时冲击电压试验。在试验过程中，试验部位不应出现击穿放电。

表4 绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui V | 绝缘电阻测试仪器的电压等级 V | 介电强度试验电压 V | 冲击耐压试验电压 kV |
| --- | --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 250 | 1000(1400) | 1 |
| 60＜Ui≤300 | 500 | 2000(2800) | ±2.5 |
| 300＜Ui≤700 | 1000 | 2400(3360) | ±6 |
| 700＜Ui≤950 | 1000 | 2×Ui+1000 (2.8×Ui+1400) | ±6 |
| 注1：括号内数据为直流介电强度试验值。 注2：出厂试验时，介电强度试验允许试验电压高于表中规定值的10％，试验时间1s。 |  |  |  |

6.8 充电输出要求

6.8.1 输出电压设定误差

在恒压状态下，直流输出电压设定在规定的相应调节范围内，充电机的输出电压误差不应超过±0.5％。

6.8.2 输出电流设定误差

在恒流状态下，输出直流电流设定在额定值的20％～最大输出电流值范围内，在设定的输出直流电流大于等于30 A时，输出电流误差不应超过±1％；在设定的输出直流电流小于30A时，输出电流误差不应超过±0.3 A。

6.8.3 稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在规定的相应范围内变化时，输出直流电流在额定值的20%～最大输出电流值范围内任一数值上，充电机输出电流稳流精度不应超过±1％。

6.8.4 稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，输出直流电流在0～最大输出电流值范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。

6.9 待机功耗

在额定输入电压下，充电机的待机功耗不应大于N×30W。

注：N表示充电接口数量。

6.10 输出电压、电流测量误差

充电机输出电压测量误差不应超过±5V，输出电流测量误差不应超过±（1.5％×实际输出电流+1）A，测量值更新时间不大于1s。

6.11 效率、功率因数

在额定输入电压下，充电机效率、输入功率因数应符合表5的要求。

表5 充电机效率、功率因数

| 实际输出功率Po /额定输出功率Pn | 效率 | 输入功率因数 |
| --- | --- | --- |
| 20％≤Po/Pn≤50％ | ≥88％ | ≥0.95 |
| 50％＜ Po/Pn≤100％ | ≥94％ | ≥0.98 |
| 注1：输入功率因数要求仅适用于交流供电充电机。 注2：具备恒功率输出特性的充电机，效率测试点应至少涵盖充电机每个恒功率段的输出电压最大值、中间值、最小值三点。 |  |  |

6.12 噪声

充电机噪声应符合NB/T33001-2018相关要求。

6.13 电磁兼容

6.13.1 概述

设备制造商应按照GB/T 18487.2-2017中6.3条的规定，说明供电设备的安装使用场所。当供电设备制造商未规定供电设备的预期使用的环境时，应实施最严格的发射和抗扰度试验，即采用最低的发射限值和最高的抗扰度试验等级。

6.13.2 充电机试验配置

充电机的试验配置应符合GB/T 18487.2-2017中第4章的规定。

6.13.3 充电机试验负载条件

充电机的试验负载条件应符合GB/T 18487.2-2017中第5章的规定。

6.13.4 测试过程的操作条件

充电机测试过程中的操作条件应符合GB/T 18487.2-2017中第6章的规定。

6.13.5 抗扰度要求

充电机抗扰度试验要求、性能判据应符合GB/T 18487.2-2017中第7章的规定。

6.13.6 发射要求

- 输入电压波动和闪烁

充电机产生的电压波动和闪烁发射要求应符合GB/T 18487.2-2017中8.2.3条的规定。

- 输入谐波电流要求

交流供电充电机产生的谐波电流要求应符合GB/T 18487.2-2017中8.2.2条的规定

- 射频骚扰的限值和试验条件

充电机射频骚扰的限值和试验条件, 应符合GB/T 18487.2-2017中8.3条的规定。

6.14充电机柜体（桩体）要求

- 充电机柜体（桩体）外壳应采用镀锌钢板+喷涂，内部钣金件应采用覆铝锌钢板。

- 充电机柜体（桩体）不接受后开门结构，允许侧开和前开门设计，以便可靠墙安装，并便于运维人员检修。

- 充电机柜体（桩体）采用强迫风冷设计，必须具备独立风道，风道的前后级滤网或滤棉应具备直接替换功能，通过抽换方式快速替换。

- 充电机柜体（桩体）的非接触卡片刷卡区域，应具有承载设计，以便于放置非接触式卡片。

- 充电机柜体（桩体）内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

- 充电机柜体（桩体）表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

- 人机交互的操作和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

- 充电机柜体（桩体）应预留4G天线的安装位置。

- 充电机触摸屏应设置在便于人操作和查看的位置，其中触摸屏中心离地面高度应控制在1.2m~1.4m之间，此高度不含充电机基础。

- 充电机插枪空座应设置在便于人操作的位置，其中插枪空座中心离地面高度应控制在0.8m~1.0m之间，此高度不含充电机基础。

- 充电机2把充电枪应采用从充电机上部出线方案，以便于充电操作且有效防止枪线拖地。

- 充电机UVW三相交流进线接线铜排高度应不低于450mm，以方便不同材质电缆的接入。

- 充电机交流进线侧应满足IPXXB，防止手指或类似大小的物体接触到带电部件，从而确保安全。

6.15 铭牌与显示要求

充电机应具有铭牌，并安装在明显位置，铭牌上应标明下列内容：

- 产品名称；

- 产品型号；

- 额定输入电压（交流或直流）；

- 额定输出功率；

- 直流输出电压范围；

- 生产日期；

- 公司名称、简称、商标或可识别制造商的独特标识；

- 序列号或生产批次号；

- 室内使用或室外使用（外壳防护等级IP代码）；

- 输出电流范围（确保整机准确度等级）；

- 电能计量装置常数；

- 准确度等级；

- 产品所依据的标准；

注1：如有多路输出时，标明最大值和每路值。

三、充电监控管理平台

供方需提供监控管理平台（若直连接入招标人指定的监控管理平台，则平台功能以招标人自有的监控管理平台为准），平台至少具备如下表6所示的功能：

表6 监控管理平台功能表

| 序号 | 需求项目 | 主要功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整体功能 | 包含以下基础功能模块：商户首页、监控管理、经营管理、系统监控、报表管理、告警管理、车辆管理、账号管理； |
| 1.1 | 商户首页 | 首页按视图和地图两种模式显示了客户充电设备的经营信息。视图模式可以查看客户经营充电设备的充电桩数量，充电枪数量及其状态，以柱状图的形式按年或月查看订单数据和充电数据。地图模式支持全国范围内查询站点分布情况，并且显示了站点的充电桩数量，当日的充电量和充电金额的关键信息。 |
| 1.2 | 监控管理 | 档案管理： a.可进行充电站的建立，编辑充电站的名称、联系电话、位置、是否对外运营、经纬度、责任人、地址、站点详情、接入充电桩数量、站点价格、停车费用、开放时间、车位信息、站点描述等信息； b.提供站点查询功能，可按站点名称、联系电话、联系人和是否对外运营进行查询； c.具备对整个充电站的智能功率调配功能，可设置充电站的变压器容量、充电桩总功率、功率限制点、回差功率参数； d.可新建充电桩软件版本和计费规则，用于充电桩在线升级软件版本和计费规则，计费规则支持最大10个时段的服务费和电费设置，且计费规则列表允许客户新增并审核计费规则。 实时监控： a.具备图文和列表两种视图状态查看充电桩的信息。该页面可查看交/直流充电桩在线/离线数量、充电中/空闲/已连接/故障的充电枪数量、站点实时充电总功率； b.具备按站点名称、桩序列号、设备名称进行充电桩查找功能； c.进入充电桩界面可以查看充电桩的实时状态、设备详情、健康分析。实时状态包括充电过程的电压、电流、时间、金额、费率信息；设备详情包括设备类型、设备号、控制方式、结算方式、各相电压、输入输出信息。 列表视图下，客户可以对充电设备名称进行更改，可以对制定设备进行软件升级和计费规则下发，查看升级记录功能。 |
| 1.3 | 经营管理 | 卡号管理： 具备按卡号、登录账号、账户类型、状态进行卡号查询功能，可查询卡号的余额、服务费折扣系数、创建时间、会员名称信息，并且可以对账号进行金额充值、冻结、解绑，并具备卡号信息的导出功能，导出格式为EXCEL格式。 订单数据： a.具备充电站点订单查询功能，可按订单号、设备名称、卡号、站点名称、状态、启动方式、结算时间进行订单的查询。每笔订单信息包括充电金额、充电量、充电时长、充电费用、充电前余额、充电后余额、结算时间等，并具备导出功能，导出格式为EXCEL格式。 b.具备每笔订单整个充电过程的充电曲线存储和查询功能，能够通过图标形式清晰看出整个充电过程的电压、电流、需求电压、需求电流、累计充电电量和电池SOC值。 充值记录： 具备充值记录查询功能。能够以列表形式呈现用户的充值记录，充值记录包括充值卡号、充值流水号、充值金额、充值前金额、充值前金额、充值类型、充值状态和充值时间。可按卡号、充值类型、充值状态、充值时间进行充值记录的查询，并具备导出功能，导出格式为EXCEL格式。 退款管理： 支持现金和原路返回两种方式进行退款操作，现金退款方式支持线下现金退款给用户，平台上退款选择现金退款进行确认。原路返回退款方式支持用户将余额通过原充值渠道退回至用户账户。提供退款记录查询，导出退款记录处理。退款记录包括卡号、所属商户、第三方退款流水号、支付宝收款账号、收款人、退款金额、退款前金额、退款后金额、退款类型、状态、退款时间。 VIN充电： 具备VIN白名单功能，通过提前将VIN录入平台，实现VIN码自动识别充电功能。VIN码可和车牌号、注册账户、卡号、线路号、司机姓名、员工卡号等信息进行绑定，实现自动充电，自动关联扣费。VIN白名单信息支持批量导入功能。 公交管理： 用于管理离线卡数据，可通过录入信息，将离线卡与车辆进行关联，监控离线卡使用情况。也可以进行数据查询、编辑操作。公交离线卡卡号可与车牌号、VIN码、线路号、驾驶员信息进行关联绑定。 发票管理： 具备充电费用的发票开具功能。 |
| 1.4 | 系统监控 | 资金监控： 具备按时间轴的变化直观呈现进/出账资金总额的变化趋势图，方便进行数据分析。同时支持趋势图和柱状图多种形式，并支持图片下载保存。 电站监控： 按站点分类，对充电设备进行统计分析，记录包括该站点的交、直流充电桩数量，站点的活跃用户，充电量和充电金额信息，并以趋势图形式展现，方便直观。数据支持按年、月、日三种维度进行查询。 |
| 1.5 | 报表管理 | 商户报表： 对商户整体的站点信息、设备信息、充电数据进行统计分析，统计某一时间段内关注的指标，支持以列表、图表的形式展现。提供商户对报表数据进行查询、导出操作；统计方式为一天一条数据，即今天统计前一天的数据，然后入库；商户报表包含商户余额、站点数量、直流桩数、交流桩数、用户数、充电电量、充电时长、充值金额、消费金额和报表时间。 电站报表： 对商户下各个站点信息、设备信息、充电数据进行统计分析，统计某一时间段内关注的指标，支持以列表、图表的形式展现。提供商户对报表数据进行查询、导出操作，支持月/日维度查询；统计方式为一天一条数据，即今天统计前一天的数据，然后入库；站点报表包含站点名称、直流桩数、交流桩数、充电次数、充电时长、充电电量、充电金额和报表时间。 电桩报表： 对站点下各个具体的充电设备、以及其充电数据进行统计分析，统计某一时间段内关注的指标，支持以列表、图表的形式展现。提供商户对报表数据进行查询、导出操作；统计方式为一天一条数据，即今天统计前一天的数据，然后入库；电桩报表包含设备名称、站点名称、枪数、充电次数、充电时长、充电电量、充电金额和报表时间。 公交报表： 针对公交管理录入的信息进行统计数据，为商户提供对公交报表进行日/月维度的数据查询和导出操作，日维度的报表数据每天统计一次，月维度的数据每月统计一次。公交报表包含车牌号、VIN码、卡号、线路、驾驶员、公司、充电次数、充电时长、充电电量、充电金额和报表时间。 充值报表： 为商户提供对充值金额进行日/月维度的数据查询和导出操作，日维度的报表数据每天统计一次，月维度的数据每月统计一次。充值报表包含商户名称、充值金额、报表时间。 余额报表： 为商户提供对商户余额进行日/月维度的数据查询和导出操作，日维度的报表数据每天统计一次，月维度的数据每月统计一次。余额报表包含商户名称、余额、报表时间。 故障报表： 为商户提供充电枪充电次数、充电桩故障次数、充电桩故障率、充电桩离线时长和充电桩离线率统计功能。 财务报表： 为商户提供充值金额、消费金额、退款金额、电量及实际收入统计功能。 异常报表： 为商户提供充电桩异常订单数、订单总数和异常率统计功能。 尖峰平谷报表： 为商户提供充电站每种时段类型的电量、电费、服务费和总费用统计功能。 |
| 1.6 | 告警管理 | 历史告警： 具备对历史告警进行查询、导出操作。历史告警是充电桩产生告警并且恢复之后上传至平台。历史告警包含告警名称、告警编码、告警等级、所属站点、设备名称、枪号、告警原因、开始时间、结束时间和状态。 当前告警： 具备在线设备实时存在的告警信息展示功能。可对当前告警进行确认操作。当前告警信息包含告警名称、告警编码、告警等级、所属站点、设备名称、枪号、告警原因、告警时间、更新时间和状态。 |
| 1.7 | 账号管理 | 用户管理： 商户可对系统登录用户进行新增、编辑、删除等操作。用户管理包含账号、用户姓名、区域名称、所属商户。 角色管理： 根据不同业务功能需求，支持提供商户创建不同的角色进行分类管理；可对不同的角色分配不同的平台管理权限。 |
| 2 | APP客户端 | 包括微信和充电APP，同时支持安卓系统和IOS系统。 |
| 2.1 | 基础功能 | 1、支持手机号注册并登录APP； 2、APP查找附近充电桩，APP导航到最近充电站进行充电； 3、可通过APP进行充电桩的控制，例如启动充电和停止充电； 4、包含充电APP用户管理系统、结算系统（微信、支付宝的支付接口）。 |
| 2.2 | 微信扫码充电 | 1、云平台支持微信扫码充电，小程序扫码，输入串号方式充电； 2、微信找桩地图找桩和输入条件找桩； 3、微信小程序支持充电记录查询，手机号码更改。 |
| 2.3 | 充电APP | 1、手机号短信验证并绑定； 2、APP支持一键导航，扫码充电，查找附近充电桩，支持按充电设备类型和距离范围多种条件搜索； 3、充电枪插好后，支持手机远程启动或停止充电； 4、结算系统，通过微信支付； 5、个人中心包含累计电量，充电时长； 6、APP还包含钱包管理，充电记录。 |

四、其他说明：

1、投标供应商需保证投标资料的真实性，供货时，采购人将进行如实核对，如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为，将上报采购主管部门，废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

2、本项目采购人将对到货设备进行严格验收，供应商投标文件偏离表中未注明偏离，但实际到货设备达不到招标文件技术要求的，做验收不通过处理，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚；供应商到货及安装、退货等所造成的损失自行承担，供应商须慎重投标。

3、供应商投标文件中须提供检测报告、产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。

4、本次招标的货物如涉及国家规定强制认证的，供应商未在投标文件偏离表中用明显字体予以声明的，均视为供应商投标产品符合了强制认证规定（如工业产品生产许可证，3C认证等），中标供应商须在采购人对上述货物验收时提供相关证书证明资料（上述产品相关强制认证的证明文件投标时不需提供，招标文件另有要求的除外），否则按验收不能通过，采购人给予退货、解除合同或经采购人同意换货处理，中标供应商自行承担由此造成的损失。

5、中标单位在设备安装调试完成后需对充电桩所有设备进行投保，确保所有设备在质保期内得到保修（包括自然灾害、人为破坏、意外等因素引起的故障）。

6、充电桩后台系统须兼容平阳县统一的充电桩运营平台，若无法兼容，须由供应商负责处理解决，采购人不再另行支付费用。

7、如因业主需要对充电桩安装位置或地点进行调整，中标单位需无条件配合。

五、商务条款

1、▲免费维护期

1.1、▲免费维护期：不少于3年；（采购内容中有明确的除外）。

1.2、中标供应商必须对合同中规定的内容提供相应的免费维护期（采购文件技术要求另有规定的除外）；时间从整体工程验收合格之日起计算。免费维护期内供方须免费负责修理和替换任何由于产品自身的质量问题造成的损坏，并负责有关费用。

1.3、投标供应商在投标文件中说明免费维护期内提供的服务计划。

2、付款方式：

2.1履约保证金：合同签订后7个工作日内，中标供应商应提供合同总价2％的履约保证金，采用转账或银行保函方式。

- 2.2合同签订后7个工作日内，支付给中标人合同总价30%的预付款。

- 2.3在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

- 2.4在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

- 2.5按每月工程实际进度的85%支付工程款，支付方式：每月25日前申报该月完成的工程量。经采购人、其委托的全过程跟踪审计单位及现场监理审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的85% (但应扣款项必须扣除 )。预付款扣回的方式： 按比例在每月工程进度款中逐步扣回。

- 2.6 充电桩部分完成并验收合格后的7个工作日内支付充电桩部分工程款的85%。

- 2.7项目竣工验收通过且经第三方审计后支付剩余工程款，剩余1.5%作为质量保证金，在验收合格后满三年，无质量与售后服务问题甲方退还质量保证金。

- 2.8所有款项支付前中标单位(若为联合体投标，包括联合体各方)均需提供相应类型金额的发票，若为联合体中标的，发包人将相关费用支付给相应承担工作的中标人。

3、投标人需提供7*24小时技术咨询服务，在采购人提出故障报修后，服务人员30分钟内响应，紧急救援2小时内赶到现场，一般故障4小时内处理完毕，疑难故障7天内解决。

六、工期及施工安全

（1）施工工期

合同签订后120天内，完成建设并验收通过，交付用户使用。

（2）施工安全

本次采购内容所涉及到的所有设备安装、施工等及附属设备安装、施工等安全问题和设备因质量问题所发生的意外情况、所造成的损失都由中标供应商负责。

七、违约责任

1.中标不能交付货物，采购人有权扣留全部履约保证金；同时中标向采购人支付合同款总价5%的违约金。

2.中标逾期交付的，每逾期1天，采购人有权扣除中标逾期交货部分货物货款的5%的滞纳金，如中标逾期交货1个月，采购人有权解除合同，解除合同的通知自到达中标时生效。

八、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

九、履约验收

（1）工程质量符合国家相关标准规范，采购人将对本项目进行两次验收，充电桩部分完成后采购人组织验收；项目竣工后采购人再组织竣工验收，如达不到约定的质量标准，招标单位可要求中标方返工，直至达到约定的质量标准，并由中标方承担返工的一切费用。

（2）采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。

十、工作范围：

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的货物或服务

2.货物及相关附件的提供、运输、装卸、就位、施工、检验、通过验收；

3.完成各项施工、检验、测试工作，并在采购人的配合下进行验收；提供各种数据资料；直至通过验收。

4.保期内系统的维保及维修；

5.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标单价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）、《中华人民共和国政府采购法》及相关法律规章组织和实施。

2、供应商必须投标项的全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

7、本项目投标报价采用单价包干。单价必须包括在人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、项目验收费、企业应缴税金和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定计合同包含的所有风险、责任等各项全部费用并承担一切风险责任。凡未列入的将被认为均已包含在投标单价中，今后不得以任何理由追加或调整。

▲8、本项目最高限价为10004851元。

9、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对供应商的资格要求，其投标做无效投标处理。

10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

11、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

12、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

13、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

14、两个以上供应商组成一个联合体（联合体数量不能超过三家），以一个供应商的身份共同参与投标时，联合体各方均应当符合国家有关规定的条件。采购单位根据采购项目的特殊要求规定供应商特定资格条件的，联合体一方应符合采购单位规定的特定资格条件。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同参与投标协议装订在投标文件中一并提交采购单位。联合体各方签订共同参与投标协议后，不得再以自己名义单独在同一投标，也不得组成新的联合体参加同一投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与采购单位签订合同，就中标项目向采购单位承担连带责任。

组成联合体投标的，投标文件中须提供联合体投标协议书（协议书中须明确牵头单位名称），并提供联合体各方的相关资料。根据招标文件要求，投标文件中其他部位须签字或盖章的，可以由联合体牵头单位盖章或其人员签字。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

- 供应商符合国企采购活动资格条件的承诺函，格式见附件。

4）供应商法定代表人授权书（非法定代表人参加公开招标时须提供）；如为法定代表人参与的只须提供法人身份证明。如为法人提供法人代表身份证明；如为授权代表提供授权书；（格式见附件）；

5）联合体：若为联合体投标的须提供联合体协议。以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。（格式自拟）

6）本项目的特定资格要求：供应商具有五级及以上承装（修、试）电力设施许可证。

注：上述资格条件审查材料2-6项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

（联合体投标的须提供联合体协议，联合体格式自拟。联合体主体须明确，联合体所有单位均须提供营业执照，其他签字盖章及电子标政采云账号等只需联合体主体即可）

2.2、报价文件组成

1）“报价文件”封面

2）目录

3）开标一览表

2.3、商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；（联合体投标的双方均需要提供）

5）投标供应商情况声明

6）商务偏离表、技术偏离表；

7）进场设施、设备明细表；

8）项目团队人员配置情况

（一）项目主管人员、专业人员概况

（二）项目主要负责人简历表

（三）岗位员工配置计划表；

9）项目实施技术方案；

10）质量、安全保证措施

11）技术服务和售后服务的内容等

12） 供应商质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

13）2021年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）；

14）诚信投标承诺书；（联合体投标的双方均需要提供）

15）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商全称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容。供应商签字确认（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1) 截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1成交供应商在领取成交通知书前向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），合计99000元，采购代理服务费不须在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：台州银行温州平阳水头小微综合支行

开户名称：浙江盈亿工程管理有限公司

开户账号：550911826800015

第四部分   采购政策功能相关说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分     合同格式（供参考）

说明：如甲、乙双方同意，合同格式也可以按照其他形式。但合同条款的基本内容应与本合同要求的内容相一致。

采购人：采购人

中标供应商：本次采购的中标供应商

合同签订地：

双方经协商，就中标供应商向采购人提供本公司产品以及相关产品的伴随服务事宜达成以下条款：

第一条：采购商品清单及合同价格

中标供应商保证提供如下内容的合格产品：        金额单位：人民币万元

| 采购产品名称 | 品牌型号规格和主要配置 | 数量 | 成交价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

预算金额：      元（大写：        元整）。中标折扣率为：     。结算价=最高限价*中标折扣率

第二条：质量标准和要求

1、中标供应商保证本合同中所供应的货物质量标准按照国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格的标准为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合本合同目的的特定标准确定。

2、中标供应商所出售的货物还应符合国家和浙江省有关安全、环保、卫生之规定。

第三条：权利瑕疵担保

1、中标供应商保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、中标供应商保证在其出售的货物上不存在任何未曾向采购人透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

3、中标供应商保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

4、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由中标供应商承担全部责任。

第四条：包装要求

1、中标供应商所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。

2、每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

第五条：完工期限

合同签订后120天内，完成建设并验收通过，交付用户使用。

第六条：验收

（1）工程质量符合国家相关标准规范，采购人将对本项目进行两次验收，充电桩安装部分完成后采购人组织验收；项目完工后采购人再组织完工验收，如达不到约定的质量标准，招标单位可要求中标方返工，直至达到约定的质量标准，并由中标方承担返工的一切费用。

（2）采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收，采购人自行组织验收的，该项目招标代理负责人须在场作出有关解答；也可委托采购代理机构组织验收，但委托验收不能免除采购人应当承担的法律责任。第七条：售后服务

中标供应商承诺售后服务按照采购文件中承诺的服务计划实施，包括培训。

第八条：履约保证金

合同签订后7个工作日内，中标供应商应提供合同总价2％的履约保证金，采用转账或银行保函方式。

第九条：货款的支付

1、合同签订后7个工作日内，支付给中标人合同总价30%的预付款。

2、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可按中标人的意见执行。

3、在签订合同时，中标人要求预付款的。采购单位有权要求中标人提供银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

- 4、按每月工程实际进度的85%支付工程款，支付方式：每月25日前申报该月完成的工程量。经采购人、其委托的全过程跟踪审计单位及现场监理审核确认后，于次月10日前支付已完成部分工程款的85% (但应扣款项必须扣除 )。预付款扣回的方式： 按比例在每月工程进度款中逐步扣回。

- 5、充电桩部分完成并验收合格后的7个工作日内支付充电桩部分工程款的85%。

- 6、项目竣工验收通过且经第三方审计后支付剩余工程款，剩余1.5%作为质量保证金，在验收合格后满三年，无质量与售后服务问题甲方退还质量保证金。

- 7、所有款项支付前中标单位(若为联合体投标，包括联合体各方)均需提供相应类型金额的发票，若为联合体中标的，发包人将相关费用支付给相应承担工作的中标人。

第十条：辅助服务

中标供应商应提交所提供货物的技术文件，包括相应的每一套设备的中文技术文件，例如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和/或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

中标供应商还应提供下列服务：

- （1）货物的现场指导安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）在厂家和/或项目现场就货物的指导安装、启动、运营、维护对采购人操作人员进行培训。辅助服务的费用包含在合同价中，采购人不再另行支付。

第十一条：质量保证

中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。中标供应商应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物最终交付验收后不少于乙方承诺的质量保证期内，中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人可以根据本合同第十三条规定以书面形式向中标供应商提出补救措施或索赔。

中标供应商在约定的时间内未能弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由中标供应商承担，采购人根据合同规定对中标供应商行使的其他权利不受影响。

第十二条：补救措施和索赔

1、采购人有权根据权威质量检测部门出具的检验报告向中标供应商提出索赔。

2、在质量保证期内，如果中标供应商对缺陷产品负有责任而采购人提出索赔，中标供应商应按照采购人同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜，并且采购人可以收取中标供应商合同总价40%的违约金：

（1） 中标供应商退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由中标供应商承担。

（2） 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

（3） 中标供应商应在接到采购人通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和/或更换件的质量保证期。

3、如果在采购人发出索赔通知后十天内中标供应商未作答复，上述索赔应视为已被中标供应商接受。如果中标供应商未能在采购人发出索赔通知后十天内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求中标供应商赔偿。

第十三条：履约延误

1、中标供应商应按照《合同》规定的时间、地点交货和提供服务。

2、在履行《合同》过程中，如果中标供应商可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知采购人。采购人在收到中标供应商供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3、如中标供应商无正当理由而拖延交货，经协商无效,采购人有权终止合同，并按中标供应商违约处理。

第十四条：不可抗力

1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

在发生所供商品的质量、售后服务等问题时，采购人有权直接向中标供应商索赔，签订必要的书面处理合同。协商不能解决的，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十六条：违约处理

1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

- （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

- （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，中标供应商应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

第十七条：合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

第十八条：合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在甲方收到乙方提交的履约保证金，且经双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同一式肆份，甲乙双方各贰份。

第十九条：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

第二十条 合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商谈判文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

采购人(盖章)：                                          中标供应商（盖章）

法定代表人：                                            法定代表人：

开户银行：                                              开户银行：

开户名称：                                              开户名称：

账号：                                                  账号：

签约日期：                                              签约地点：

第六部分    附件---响应文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章，并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目

响 应 文 件

（资格文件）

项目编号：

供应商全称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

### 1.3供应商符合国企采购活动资格条件的承诺函：

供应商符合国企采购活动资格条件的承诺函

平阳县兴阳控股集团有限公司：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

- 我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

- 我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）。

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

### 1.4法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县兴阳控股集团有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供应商全称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：         性别 ：      年龄：

身份证号码：                          职务：

详细通讯地址：                  邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                   （盖章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

授权委托日期：     年     月     日

授权代表身份证复印件与影印件粘贴处

注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

### 1.5联合体：若为联合体投标的须提供联合体协议

联合体协议（格式自拟）

（提供复制件加盖磋商供应商公章）

### 1.6本项目的特定资格要求：具有五级及以上承装（修、试）电力设施许可证

（提供复制件加盖磋商供应商公章）

## 二、“报价文件”格式

## 2.1 “报价文件”封面

平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目

响 应 文 件

（报价文件）

项目编号：

投标供应商全称（盖章）：_______________________________________

投标供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

2.2开标一览表

开标一览表

| 项目名称 | 单价统一折扣率 |
| --- | --- |
| 平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目 | 大写：百分之 小写： % |

供应商名称：                                         招标编号：

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目单价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括整个项目实施过程中所有费用，招标代理费、评审费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目

响 应 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商全称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。 4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

3.4投标函

投标函

平阳县兴阳控股集团有限公司 ：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

3.5投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商全称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商全称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

### 3.6商务偏离表、技术偏离表

商务偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

技术偏离表

| 序号 | 内容 | 采购文件规范要求 | 响应文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

### 3.7进场设施、耗材设备明细表

### 进场设施、设备明细表

项目名称：                                                      招标编号：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 已使用 年限 | 数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、本表所列为供应商拟投入的设施、设备清单。

2、本表所列设备价格不计入投标单价，但应在投标价格中考虑设施、设备的损耗、折旧及有关费用。

3、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

### 3.8项目团队人员配置情况

（一）项目主管人员、专业人员概况

项目名称：                                          招标编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 资格 证书 | 现任职务 | 从事服务简历、年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

（二）项目负责人简历表

项目名称：                                            招标编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学 历 |  | 职 称 |  | 职 务 |  |
| 联系电话 |  |  | 手 机 |  |  |
| 近五年从事相关工作经历及业绩： |  |  |  |  |  |

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字签字或盖章）：

日    期：    年   月   日

（三）岗位员工配置计划表

| 岗位 | 人数 | 现 场 承 担 工 作 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：此表仅提供了表格形式，供应商可按此表格复制。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字签字或盖章）：

日    期：    年  月   日

### 3.9 2021年1月1日以来供应商承担过的类似业绩

供应商自2021年1月1日以来类似业绩证明

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须提供合同复印件（加盖单位公章）作为证明材料附在商务技术响应文件中，不提供不得分。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.10诚信投标承诺书

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字或签章）

日 期

### 3.11供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目

项目编号：

供应商全称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________

日期：________年____月____日

第七部分 确定成交供应商办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

评标细则

一、商务报价评分30分

1、以供应商有效投标价中的最低折扣率为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分70分

| 评标项目 | 分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 管理体系 | 3 | 投标人在满足ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证基础上，额外取得GB/T33635绿色供应链认证（五星级）、GB/T29490知识产权管理体系认证、IATF16949管理体系认证，每项认证证书得1分，最多得3分，不满足基础条件不得分。 需提供有效的证书复印件加盖公章和http://cx.cnca.cn网站查询截图，且认证范围涵盖新能源汽车充电桩或新能源汽车充电器或新能源汽车充电系统。 |
| 产品责任险 | 2 | 投标人连续5年为充电机、充电桩购买产品责任险，当前有效的保单累计赔偿限额不少于5000万元得2分，3000万到5000万得1分，不足3000万不得分。 提供保单关键页作为证明。 |
| 标准制定 | 1 | 投标人参与最新发布的电动汽车传导充电系统国家标准的制定，得1分； 提供国家标准关键页作为证明。 |
| 研发能力 | 3 | 投标人具有充电桩相关知识产权证书，且专利证书法律状态为授权，专利权人与投标人名称一致，每提供10份发明专利证书得1分，提供20份发明专利证书得2，提供30份发明专利证书得3分，不足10份发明专利证书不得分。 提供发明专利证书作为证明。 |
| 企业实力 | 2 | 投标人具备承装（修、试）电力设施许可证（二级及以上）、建筑机电安装工程资质（二级及以上），每项资质得1分，最多得2分。 注：需提供有效的证书复印件加盖公章，未提供的不得分。 |
| 项目负责人情况 | 1 | 项目负责人同时具备市政公用专业和机电安装专业一级建造师得1分，不满足不得分。 注：需提供有效的证书复印件加盖公章，未提供的不得分。 |
| 技术参数指标的优越性 | 1 | 充电机在半载以上状态输出时，效率≥96.5%的得1分，其他不得分，须提供第三方权威检测机构出具的含60kW和120kW功率的充电机型式试验报告并加盖公章予以佐证，型式试验报告须有CMA和CNAS标识。 |
|  | 1 | 充电机在待机状态时，整机待机功耗≤15W的得1分，其他不得分，须提供第三方权威检测机构出具的含60kW和120kW功率的充电机型式试验报告并加盖公章予以佐证，型式试验报告须有CMA和CNAS标识。 |
|  | 1 | 当输入电源电压在额定值±15%范围内变化、输出直流电流在0~最大输出电流值范围内变化时，输出直流电压在规定的相应调节范围内任一数值上，充电机输出电压稳压精度最大值≤±0.1%的得1分，其他不得分，须提供第三方权威检测机构出具的含60kW和120kW功率的充电机型式试验报告并加盖公章予以佐证，型式试验报告须有CMA和CNAS标识。 |
|  | 1 | 当输入电源电压在额定值±15%范围内变化、输出直流电压在规定的相应调节范围内变化时，输出直流电流在额定值的20%~最大输出电流值范围内任一数值上，充电机输出电流稳流精度最大值≤±0.2%的得1分，其他不得分，须提供第三方权威检测机构出具的含60kW和120kW功率的充电机型式试验报告并加盖公章予以佐证，型式试验报告须有CMA和CNAS标识。 |
| 技术功能的实用性 | 1 | 充电机厂家具备充电模块地址自识别技术，实现充电模块地址自动和结构插框槽位绑定，无需单独设置充电模块地址，插入充电模块即可直接使用，且支持任意调换充电模块位置，满足得1分，须提供第三方权威检测机构出具的覆盖60kW和120kW功率的具备CMA或CNAS标识的检验报告，并加盖公章予以佐证。 |
|  | 1 | 充电机应具备多平台接入功能，可同时直连多个运营/运维管理平台，满足得1分，须提供第三方权威检测机构出具的覆盖60kW和120kW功率的具备CMA或CNAS标识的检验报告，并加盖公章予以佐证。 |
|  | 1 | 充电机能够统计每个充电模块的总运行时长，通过寿命均衡算法自动平衡充电模块使用时长，使每个模块的使用寿命均衡，满足得1分，须提供第三方权威检测机构出具的覆盖60kW和120kW功率的具备CMA或CNAS标识的检验报告，并加盖公章予以佐证。 |
| 技术能力 | 2 | 考虑所投产品整机维修便捷性及系统匹配度，投标人应具备核心部件直流充电模块的研发生产能力，满足要求则得2分；如投标人选用的模块为投标人外采的得1分。须提供投标人的充电模块第三方检测报告（由具备CNAS或具备CMA资质的权威检测机构出具）、充电模块专利证书、充电模块软件著作权、生产照片等。 |
|  | 2 | 考虑所投产品整机维修便捷性及系统匹配度，投标人应具备核心部件功率分配模块的研发生产能力，满足要求则得2分；如投标人选用的模块为投标人外采的得1分。须提供投标人的功率分配模块第三方检测报告（由具备CNAS或具备CMA资质的权威检测机构出具）、功率分配专利证书、生产照片等。 |
|  | 2 | 考虑所投产品整机维修便捷性及系统匹配度，投标人应具备核心部件PCBA主板（控制主板）研发生产能力，满足要求则得2分；如投标人选用的模块为投标人外采的得1分。须提供投标人的PCBA主板（控制主板）第三方检测报告（由具备CNAS或具备CMA资质的权威检测机构出具）、印制电路板专利证书、一体式双枪充电机控制软件著作权、生产照片等。 |
| 技术先进性 | 5 | 根据投标产品的技术先进性、设备的综合性能（包括安全可靠性、稳定性、适用性、先进性、牢固性、耐用性、便捷性、绿色节能环保性等）进行横向对比，完全符合采购需求得5分，基本符合采购需求得3分，部分符合采购需求得1分，未提供或提供的内容缺失或不合理的得0分。 |
| 充电桩样品 | 5 | 投标人投标时需提供120kW一体式双枪直流充电机样品；评委根据提供样品的随机附件完整性（需含出厂检测报告、合格证、用户手册、膨胀螺栓）计1分；样品触摸屏采用嵌入式设计可有效遮光的计1分；样品防尘网更换便捷，无需使用工具（如螺丝刀），手动即可完成更换的记1分；样品交流进线侧有挡板设计可防止触电的计1分；样品急停按钮采用内凹式设计，不凸出，另外配置有盖板，防止误操作计1分；如不提供完整样品，则此项不得分。 |
| 安全文明施工方案 | 5 | 根据投标人提供的安全文明施工方案进行横向对比，完全符合采购需求得5分，较为符合采购需求的得4，基本符合采购需求得3分，部分符合采购需求得1分，未提供或提供的内容缺失或不合理的得0分。 |
| 质量保证方案 | 6 | 根据投标人提供的质量保证方案（包括质量体系建设、原材料质量保证、生产质量保证、运输质量保证、安装质量保证等)进行横向对比，完全符合采购需求得6分，较为符合采购需求的得4.5，基本符合采购需求得3分，部分符合采购需求得1.5分，未提供或提供的内容缺失或不合理的得0分。 |
| 安装调试方案 | 6 | 根据投标人提供的安装调试方案（包括安装调试内容，安装调试前应具备的施工条件，安装调试过程方案，安装调试完成后的验收内容等），并详细描述从设备运输、现场技术指导、设备安装、设备间连接、设备调试直到整套设备交付使用的全过程管控措施。完全符合采购需求得6分，较为符合采购需求的得4.5，基本符合采购需求得3分，部分符合采购需求得1.5分，未提供或提供的内容缺失或不合理的得0分。 |
| 售后保障方案 | 6 | 根据投标人提供的售后服务及培训方案（包括免费质保期内服务内容、服务人员响应和到达时间、设备故障自诊断能力、设备维修便利性设计、培训方式和内容等）进行横向对比，完全符合采购需求得6分，较为符合采购需求的得4.5，基本符合采购需求得3分，部分符合采购需求得1.5分，未提供或提供的内容缺失或不合理的得0分。 |
| 服务智能化水平 | 6 | 服务智能化水平应包括但不限于：能够利用信息化系统，实现线上维修派工、备件管理、远程故障诊断、运维提醒等功能，具有信息化系统使用证明（软件著作权或信息系统开发合同及发票）。根据投标人对应描述及证明进行横向对比，完全符合采购需求得6分，较为符合采购需求的得4.5，基本符合采购需求得3分，部分符合采购需求得1.5分，未提供或提供的内容缺失或不合理的得0分。 |
| 信息安全保障方案 | 6 | 信息安全保障方案应包括但不限于：充电设备本地化信息安全防护方案，充电设备线上（非本地局域网）信息安全防护方案，客户数据安全保障方案，经营数据安全防护方案，且投标机型通过第三方机构的漏洞扫描、模糊测试和渗透测试。根据投标人对应描述及证明进行横向对比，完全符合采购需求得6分，较为符合采购需求的得4.5，基本符合采购需求得3分，部分符合采购需求得1.5分，未提供第三方测试报告证明或不合理的得0分。 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

国企采购活动现场确认声明书

浙江盈亿工程管理有限公司：

本人经由                       （单位全称）负责人        （法定代表人姓名）合法授权参加平阳县景区绿色智慧停车场配套设施建设项目—景区充电桩安装项目（编号：）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商全称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商全称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存 在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年   月   日

注：投标文件解密结束后，请各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在30分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：1354547904@qq.com。