平阳县鳌江水厂技改工程

第1次答疑
致各投标单位：

现就本项目答疑如下：

问题1：招标文件规定投标人2017年1月1日至今具有供水规模5万m³/d水厂业绩无异议，但是要求项目建设内容包括加药系统供货、安装和调试工程业绩明显不合理。1、加药系统供货、安装和调试工程属于智能化设备安装，市政企业明显不具备。2、即有设备安装，就应该加智能化或机电安装资质，且需允许潜在投标人可联合体。投标人设置该条件有明显的倾向性，违背招投标法，根据行业内了解具备该资质和业绩就是为绍兴某企业量身打造的项目。 

答：全国有多家单位符合招标文件业绩要求，业绩设置不存在倾向性，该项按原招标文件执行。

提问2：业绩证明材料第二点，出具建设单位或政府主管部门盖章的能够体现设备内容的清单。合同和竣工验收证明已经能够体现业绩达到要求，提供该部分内容还需主管部门盖章，通常施工过程中可能无此项专门盖章的资料。这个是否存在排斥潜在投标人的情况，该项是否取消

答：招标文件中已标注“业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则还需提供建设单位或政府主管部门出具的证明材料”，即如果提供的合同内容清单和工程验收证明材料已经能够体现业绩中建设规模和特征的，投标人可不用出具建设单位或政府主管部门盖章的能够体现设备内容的清单。
提问3：1、次氯酸钠投加系统（1）卸料泵：工程量清单和图纸中卸料泵功率为3kw，平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P43页设备配置清单中卸料泵功率为2.2kw。（2）计量泵：工程量清单和图纸中计量泵参数为 160L/h 0.7MPa，含配套DN25安全阀；平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P44页设备配置清单中计量泵参数为200L/h、0.4MPa，配套安全阀为DN15。（3）工程量清单和图纸中出药电磁流量计口径为DN20，平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P45页设备配置清单中出药电磁流量计口径为DN10。 2、矾液（PAC）投加系统（1）计量泵：工程量清单和图纸中计量泵功率为0.37kw，平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P44页设备配置清单中计量泵功率为240W。（2）平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P46页，3.2条，矾液（PAC）投加系统，除水处理投加控制软件外，其他相关设备技术要求同次氯酸钠投加系统相应设备。次氯酸钠计量泵技术要求为，压力0.4MPa，泵头材质，PVC。P48页，PAC投加系统清单里，计量泵压力为0.6MPa，泵头材质，PVDF。（3）平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P48页设备配置清单中出药电磁流量计口径为DN15，工程量清单中出药电磁流量计口径为DN20，图纸中出药电磁流量计口径为DN32。（4）平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P47页表格中没有提升泵，有转移系统中的卸料泵；而工程量清单和图纸中没有卸料泵，而有提升泵（6m3/h-20m-1.5kw）。 3、石灰投加系统（1）空压机：平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P33页中空压机0.6m3/min，储气罐270L；图纸和工程量清单中空压机为1m3/min，储气罐200L。（2）精确给料机：平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P34页中精确给料机功率为0.25+0.55kW；图纸和工程量清单中精确给料机功率为0.55+0.37kW。（3）工程量清单和图纸中螺杆投加泵2kW，平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中螺杆泵功率为1.5kW。（4）程量清单和图纸中有1只进水电磁流量计，而平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P33页设备配置清单中没有进水电磁流量计。（5）工程量清单和图纸中均有1台浆液提升泵（20m3/h；H=10m），没有转移泵；平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P28页和P34页表格中有2台转移泵（型号：65UHB-ZK-40-15，流量40m3/h，扬程15m，功率5.5kW-2，口径65×50），没有浆液提升泵。问：类似上述涉及工程量清单、图纸和技术描述不一致的问题以哪个为准？

答：招标文件要求“中标单位须对本项目污泥处理系统和加药系统进行深化设计”，“深化设计须经业主及设计单位审核通过方可实施”。招标文件、工程量清单、设计图纸中计量泵、卸料泵、空压机、精确给料机等设备功率均为参考值，可根据实际设备型号调整；矛盾处均以工程量清单为准，污泥系统、加药系统投标人在满足总体工艺要求和功能的前提下可对局部系统进行深化设计。
提问4：1、次氯酸钠投加系统（1）卸料泵：工程量清单和图纸中卸料泵功率为3kw，平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P43页设备配置清单中卸料泵功率为2.2kw。（2）计量泵：工程量清单和图纸中计量泵参数为 160L/h 0.7MPa，含配套DN25安全阀；平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P44页设备配置清单中计量泵参数为200L/h、0.4MPa，配套安全阀为DN15。（3）工程量清单和图纸中出药电磁流量计口径为DN20，平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P45页设备配置清单中出药电磁流量计口径为DN10。 2、矾液（PAC）投加系统（1）计量泵：工程量清单和图纸中计量泵功率为0.37kw，平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P44页设备配置清单中计量泵功率为240W。（2）平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P46页，3.2条，矾液（PAC）投加系统，除水处理投加控制软件外，其他相关设备技术要求同次氯酸钠投加系统相应设备。次氯酸钠计量泵技术要求为，压力0.4MPa，泵头材质，PVC。P48页，PAC投加系统清单里，计量泵压力为0.6MPa，泵头材质，PVDF。（3）平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P48页设备配置清单中出药电磁流量计口径为DN15，工程量清单中出药电磁流量计口径为DN20，图纸中出药电磁流量计口径为DN32。（4）平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P47页表格中没有提升泵，有转移系统中的卸料泵；而工程量清单和图纸中没有卸料泵，而有提升泵（6m3/h-20m-1.5kw）。 3、石灰投加系统（1）空压机：平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P33页中空压机0.6m3/min，储气罐270L；图纸和工程量清单中空压机为1m3/min，储气罐200L。（2）精确给料机：平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P34页中精确给料机功率为0.25+0.55kW；图纸和工程量清单中精确给料机功率为0.55+0.37kW。（3）工程量清单和图纸中螺杆投加泵2kW，平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中螺杆泵功率为1.5kW。（4）程量清单和图纸中有1只进水电磁流量计，而平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P33页设备配置清单中没有进水电磁流量计。（5）工程量清单和图纸中均有1台浆液提升泵（20m3/h；H=10m），没有转移泵；平阳鳌江水厂技改工程技术标准和要求中，P28页和P34页表格中有2台转移泵（型号：65UHB-ZK-40-15，流量40m3/h，扬程15m，功率5.5kW-2，口径65×50），没有浆液提升泵。问：类似上述涉及工程量清单、图纸和技术描述不一致的问题以哪个为准？

答：招标文件要求“中标单位须对本项目污泥处理系统和加药系统进行深化设计”，“深化设计须经业主及设计单位审核通过方可实施”。招标文件、工程量清单、设计图纸中计量泵、卸料泵、空压机、精确给料机等设备功率均为参考值，可根据实际设备型号调整；矛盾处均以工程量清单为准，污泥系统、加药系统投标人在满足总体工艺要求和功能的前提下可对局部系统进行深化设计。

提问5：1、潜水泵工程量清单中要求潜水泵配变频，实际潜水泵本身无法做变频，请明确，此处的配变频是否表示需在电控柜里配变频器？ 2、潜水搅拌机工程量清单中显示，排泥水调节池及回用水池共有5台潜水搅拌机，而排泥水池回用水池的工艺图纸和电气施工图中只有4台潜水搅拌机，请明确以潜水搅拌机的数量 

答：变频器位于控制柜中；潜水搅拌机的数量以工程量清单为准。
提问6：工程量清单与计价表 安装(8)，第167项，项目编码03B010，项目名称中控室，项目特征中控室内设备，含电脑、网络核心交换机、UPS、电源防雷器、WEB服务器等，请提供具体清单以及品牌和技术要求，否则无法报价 

答：由投标人自行考虑，满足本项目需求。

提问7：此项主管部门和建设单位表示无理由给予盖章，也没有意义，竣工验收报告中均已提现建设的内容和清单。

答：招标文件中已标注“业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则还需提供建设单位或政府主管部门出具的证明材料”，即如果提供的合同内容清单和工程验收证明材料已经能够体现业绩中建设规模和特征的，投标人可不用出具建设单位或政府主管部门盖章的能够体现设备内容的清单。
提问8：关于需要提供的资料第2点项目设备清单内容要建设单位或主管部门盖章，大型水厂基本都由业主方甲供，该内容业主方不方便透露并表示该项与投标无实质性影响，本公司已具有合同和竣工验收报告。是否可以取消提供第二点

答：招标文件中已标注“业绩中的建设规模和特征需从以上某项资料中得到明确体现，否则还需提供建设单位或政府主管部门出具的证明材料”，即如果提供的合同内容清单和工程验收证明材料已经能够体现业绩中建设规模和特征的，投标人可不用出具建设单位或政府主管部门盖章的能够体现设备内容的清单。
注：本答疑文件未涉及的其他内容按原招标文件执行，与原招标文件不一致的按本答疑文件执行，给投标单位造成不便，敬请谅解。
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