平阳县妇幼保健院及公共卫生大楼迁建工程
编制说明

一、编制依据
《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；

《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）
《工具式支撑架及模板补充定额》
相关造价文件；

平阳县建材价格信息2022年3月、依次温州市综合信息价2022年3月；
模板支撑架按平住建发[2021]32号文件结合温住建发[2020]127号文件执行计入；
二、编制口径
通用：

预算范围：主体工程、装修工程、景观工程、智能化预埋、空调、末端消毒、亮化工程、幕墙工程、污水处理土建工程、地下室标线；

注明为净化区域内的饰面、绿色隔墙等不计入；
联系单、设计回复如与施工图不一致，以后补的联系单和设计回复为准，本编制说明不作为施工依据，只作为标底编制口径。
清单中项目特征描述与图纸不符或不全的部分，投标人应仔细阅读图纸，根据《建设工程工程量清单计价规范》中清单项目所包含的工作内容，按设计图纸及施工规范要求综合考虑进行报价。
施工图中不能反映的，而现场施工中实际发生的费用由投标人自行踏勘现场后计入投标价中，中标后不作调整。
风险费用自行考虑计入报价，中标后不作调整。
工程量清单和施工图设计要求所涉及颜色、规格的项目或材料，其最终采用何种颜色及规格由建设单位确定，由此增加的费用投标单位均在各工程量清单项目的综合报价中考虑。
对于本工程的个别节点做法，本清单只描述了主要要素，投标单位需根据清单描述及设计图纸全面考虑并包含在主要工程量清单报价内。

土建通用
本工程混凝土均按商品混凝土计入，砂浆按预拌计入；构造柱、圈梁、过梁、压顶、翻边砼构件、上部楼地面屋面砼找平按非泵送商品计入；框架结构砼、地下室垫层、地下室砼找平和地下室屋面砼均按泵送商品计入；
混凝土塌落度投标单位自行考虑，计入报价中，结算不再调整。
抹灰中存在的挡水线、滴水线、分格线、护角等施工规范要求的内容，投标单位报价时应综合考虑在相应的抹灰造价中。

除清单中注明用途外的预埋铁件，未单列的均包含在其所依附的主要项目内，合并在该项综合单价中报价。 

平均自然地坪标高按-0.48米计入。
建筑说明4.5.3注明“不同材料基体交接处的抹灰,应采取在底层砂浆与面层砂浆之间(基层抹灰中部)设置热镀锌电焊网或耐碱玻璃纤维网布等加强网防止开裂的措施,加强网与各基层的搭接宽度不应小于250mm,用锚钉固定于结构墙体中”。与结构说明10.1.10做法不一致， 统一暂按耐碱玻璃纤维网布500宽计入；
建筑说明中11.2隔声降噪及升学设计中提到的吸声、隔墙减振等要求如与装修表做法有冲突，按装修表做法计入；

建筑说明中15.7中注明的各机房采用减振垫等措施及墙面的水泥石灰蛭石粉刷如与装饰表的装饰做法有冲突，按饰面按装饰做法计入；

建筑说明15.11一层外窗设置防盗措施甲方自理，此处防盗窗不计入；
建筑说明15.15净化设备技术层的地面在基层清理后,均涂1.5厚聚氨酯防水涂料.因净化区域装饰不入标，对应的防水涂料暂不考虑；
建筑说明15.16所有放射科机房底板跟顶板结构均为200厚,均采用G.F-3防辐射防护涂料粉刷(比例.厚度待设备确认后另定)。此处板厚按如与结构图有冲突按结构图计入，防辐射内容及其他注明有防辐射要求的内容非本次招标范围，预算不计入；
一层平面图中有绿化覆盖的按散水1计入，其余散水按散水2做法计入，其中散水1中的回填土不计，散水2中的花岗岩型号暂按芝麻灰计入；
内墙装饰如有素水泥浆一道的做法或者已计凡砼表面抹灰凿毛、水泥砂浆处理的墙面，不再计算界面剂；
防火门的火灾时自动关闭、信号反馈、防火卷帘的信号反馈等内容计入安装中（或后期智能化内容）；
专业分包纳入总承包管理，总承包服务费计入地下室工程中；

后浇带按平面标注的计入，结施-07说明中后浇带贯穿屋顶此处如与平面标注不一致，按平面有标注之处计入；
防水做法统一如下：
有防水的地方按装修图中注明的卫生间、淋浴、厨房、污洗房间计入；
建筑说明15.22本工程所有卫生间背侧,如用涂料装饰面时,也应刷1.5厚聚氨酯防水涂料。此处背面防水暂不计入；
建筑防水专篇中第03-2外墙粉刷应进行墙面整体防水设计,防水层应设置在迎水面,面层砂浆应掺入抗拉纤维或采用其他抗裂措施。 此处做法如与外墙面做法有冲突，按外墙饰面做法计入；
建筑防水专篇中第04-2防水外扩500范围暂不计入；
建筑防水专篇中第04-3注明的双层防水设防暂不考虑，此处注明说明双层做法忽略；
建筑防水专篇中第04-4防水说明与装饰防水说明有冲突，建筑说明注明墙面、顶棚、外扩500宽的防水均不计入；
装饰说明中“地面防水层应涂刷出卫生间门口以外300mm宽。防水地面防水层应高出地面300mm,有淋浴的卫生间墙面防水层应高出地面1.8m高,有水池处应高出地面1m。 ”此处上翻工程量以装饰表地面做法注明上翻为准，不考虑门口以外300mm宽。

总结以上做法，最终统一地面按1.5厚单组份聚氨酯防水涂膜(2涂以上),表面均匀撒绿豆砂或粗砂在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250,四周翻起300高；墙面按聚合物水泥防水涂料(FJS),厚度为2MM厚.高度1800；
结构说明10.1.7楼梯间和人流通道的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强。钢丝网规格为φ0.4@8x8,砂浆面层厚度为20mm。此处人流通道的钢丝网加强暂不考虑，只计楼梯间墙面，砂浆厚度以装饰表做法为准。
防水砼（含后浇带）添加剂暂定做法为：ZM-W聚合物防水抗裂剂(掺量不小于8%)、膨胀剂SY-G（掺量8%）计入，主楼屋面添加剂不计入；
无门管道井砖砌部门墙面随砌随抹平计入，电梯砼井壁内侧面粉刷不计入；
拉结板带高度暂按60mm计入，宽度同墙厚，砼等级暂按C25计入；

木质防火门和钢质防火门如何：1、上部工程管井为木质防火门、其他为钢质防火门；2、地下室装修区域为钢质防火门，其他区域和管井（含装修区管井）为木质防火门；

卷帘门尺寸暂按门窗表中注明的洞口尺寸计入；

钢筋说明：
钢筋连接：直径=20mm垂直方向采用电渣焊，水平方向采用气压焊，≥22mm采用套筒连接，其余≤18mm均采用绑扎搭接。
预埋管道开洞附加筋暂不计入，如有发生按实结算。
梁多排钢筋垫铁已在钢筋损耗内综合考虑不另计入。
梁后浇带加强钢筋无详细配筋表暂不计入。
带E抗震钢筋计算范围：抗震等级三级及以上框架柱纵筋、框架梁纵筋、梯段斜板底筋及面筋。

砌体拉结筋暂按预埋2根直径6mm沿墙高@500通长计入，若施工为植筋时按实结算。

钢筋直径6mm重量按直径6.5mm重量计入。
地下室结施-08中H轴交1/34轴至36轴WQ17与人防图纸结施-07中WQ3配筋矛盾，暂按人防结构WQ3配筋计入。
地下室结施-12中WQ1a、WQ14底标高暂按-9.7m计入。
地下室结施-09、结施-11柱详图中柱主筋标注根数与详图根数不符的，暂按详图根数计入。
地下室结施-06平面图中承台8a-CT1-3无详图配筋暂按结施-03详图1a-1a计入。
1#医疗综合楼结施-41，L1梁无集中标注，暂按L7a梁配筋截面布置。
1#医疗综合楼结施-38，L1梁无集中标注，暂按L7a梁配筋截面布置。
1#医疗综合楼结施-35，L1梁无集中标注，暂按L15a梁配筋截面布置。
1#医疗综合楼结施-32，L1梁无集中标注，暂按L7a梁配筋截面布置。
1#医疗综合楼结施-29，L1梁无集中标注，暂按L7a梁配筋截面布置。
1#医疗综合楼结施-17，1-10轴左侧有无标注梁，暂按La梁布置。
1#医疗综合楼结施-23，1-6轴处梁有原位标注，无集中标注，暂按二层梁相同位置信息布置。　
1#医疗综合楼结施-20，L11无集中标注信息；　暂按La梁布置。
4#通人民医院连廓结施-01，承台无配筋详图；暂按污水处理站基础承台配筋计入。
后砌填充墙拉结筋与柱（或剪力墙）暂按预埋计入；
装饰：
轻钢龙骨吊顶装饰总说明与装饰表不一致，按装饰表做法计入；

吊顶石膏板均按12厚防潮石膏板计入；

铝方通吊顶上部空间按喷灰色乳胶漆两遍计入；

平面吊顶标注50*150木纹铝方通跟表格中的标注50*150木纹铝格栅名称不同，按平面做法50*150木纹铝方通计入，

装饰表中的有水房间做法中的“防水楼梯面”文字去除；

高度1.2m以下墙面A级石英纤维饰面板基层做法土建图纸与装修图纸不一样，基层及面层装饰联系单做法计入；

饰施-SM-01中吊顶做法与表格中做法不一致，有冲突之处以表格做法为准；

楼梯间石材踢脚型号暂按上部装修图注明山东白麻、高度150mm计入；
CT、SPE-CT、SPE-CT、直线加速器房间等的装饰表中注明墙面基层墙体需防辐射处理暂不计入；
墙面装饰面层均算至吊顶底；
轻钢龙骨石膏板吊顶中的涂料做法暂按防霉防潮无机涂料饰三遍、2厚耐水腻子分层批平计入；
已注明石材型号为白麻花岗岩的均暂按山东白麻计入；
装饰表做法如与平面图示做法有冲突按平面备注的做法计入；
瓷砖踢脚线参考饰施-DT-01节点5计入；
卫生间、污洗、消毒、污物、医废、开水间、晾晒等房间地面做法土建为楼5的明细做法与装修明细做法不一致，按装修明细做法计入；
地面装饰：土建装饰做法如与装修图的装饰做法不一致，以装修标注的做法计入；
吊顶内的天棚及梁侧抹灰不计入；
卫生间隔断装修说明为18mm抗培特板，其他还有说明做法为树脂隔板，均统一按18mm抗培特板计入；
建筑说明15.11建筑内公共走道设置成品防撞扶手，范围无法准确计算，工程量暂定，按实调整；
建筑说明15.11所有公共走道、病房内墙阳角处,均加1.0米高铝合金成品防撞条,参图集07J902-2，与装修说明做法本工程中公共区域人流量密集处所出现的阳角处未作特殊造型和说明要求处,均须设成品浅色PVC护角带。两者做法不一致，按装修说明成品浅色PVC护角带计入，数量暂定，按实结算；
成品检修孔数量暂定，按实结算；

包管工程量数量暂定，，按实结算；
饰施-DT-04中钢质门注明为病房类房间等，此处钢质门仅考虑为病房的房间；

成品台盆柜工程量暂定，按设计图纸要求结合实际配置，按实调整。

不入标内容：

厨房设备、超市柜子、移动办公桌子、餐厅内桌椅；

干手器、挂衣钩、反光标志、沐浴用品、浴帘；

窗帘及轨道、床帘（床帘轨道已计入）、拉帘；

床头柜、陪护椅、病床、输液袋挂钩；

FHM、FHC防护门窗；

成品电梯门；

装修材料二次检测费用、桩基静压费、桩声波检测费用等所有除承包方已包括的检测以外的所有检测费；

大字、LOGO；

竖井内钢爬梯、防护栏杆或成品金属防坠网

场地三通一平

土建-地下室
钻孔灌注钻超灌高度不小于1m，本次暂按1m计入；

抗压试桩配筋同工程桩计入；

水位线标高暂定-2.545m（污水池同）；

钻孔灌注桩桩基暂按15台计入；

钢护筒暂按2m计入；

主筋保护层按55mm计入；

底板及下翻构件模板按砖胎膜240mm厚计入，垫层宽度与砖胎膜齐平；

地下室方格地下室底板平面标注板面标高为-9.6m，而表格中标高为-9.7m，暂按-9.7m计入；

7a-CT1-3、8a-CT1-3无详图，高度暂按1000高，长宽暂按平面尺寸计入，其他承台平面尺寸与表格不一致时，按平面计入；

1#2#楼范围内附墙柱砼等级暂按砼墙计入（即C35计入）；

人防区的厕所、盥洗室装饰做法同非人防区；

人防区手术室暂按人防其他房间做法计入；

地下室楼梯出屋面部分均按砖墙计入；

顶板屋面卷材上翻暂按1.7m计入；

底板防水做法中100厚C15细石砼以结构说明中150厚为准；

集水井、排水沟等内部防水做法暂按排水沟做法计入，即底面做法：15厚1:2防水砂浆、1.5厚单组份聚氨酯防水涂料、最薄处20厚水泥砂浆向排水沟找坡0.5%，侧面做法：15厚1:2防水砂浆、1.0厚水泥基渗透结晶型防水材料涂刷、5厚水泥砂浆找平；

自动扶梯处玻璃栏杆暂不计入，平台的玻璃护栏计入，做法参考下沉庭院护栏；

地下室车库墙面、柱面刷地坪漆1000高，地脚线刷地坪漆150高计入；工艺做法：1、清理墙面；2、美纹纸标高；3、修补坑洞；4、做好保护膜；5、喷刷底涂界面；6、做好分色2遍面漆。

地下室平面图中注明的虚线范围连接二期地下室的具体内容暂不考虑；

核医区网格图示的墙体按砼实心砖计入；其他填充墙做法建筑说明与人防图说明不一致，按建筑说明做法计入；

地下室内砼墙及人防墙均按泵送商品混凝土 C35/P6计入；

DM2124按玻璃幕墙中注明的做法计入幕墙工程量；

地下室顶板屋面做法只适用于室外部分，室内部分有降板之处防水做法按设计总说明中的1.5厚聚氨酯防水涂料、后浇筑50厚C15砼保护层计入，1#楼-0.05m标高不计防水及保护层；

地下室电梯井道底板预埋缓冲器墩及伸出筋暂不考虑；

地下室基坑边按粘土回填压实计入；

地下室中导向标志、成品减速挡、车位车档、独立柱四角及墙面凸角防撞设施及标志做法以专项设计为准；

加速器中的钢梁、预埋件、手动花车和吊葫芦暂不计入；

加速器内的防辐射处理不计入；

地下室人防按平时平面图做法计入，战时中的内容不计入；

地下室大开挖土方暂按全部外运考虑；

按结构说明地下室砼属于超长结构，除商品砼已添加的添加剂外，另外增加膨胀剂SY-G（掺量8%）计入；防水砼添加按设计回复做法的抗裂剂、膨胀剂计入，其余添加剂均不考虑，垫层、构造柱、圈过梁、地面找平、屋面找平不考虑添加剂；

防水砼除底板及下翻构件按P8，其余按P6计入；

人防结构施工图06中“地下室底板面标高为确定值,如基槽开挖超深,须采用毛石混凝土回填至设计标高。”，此处说明经与设计对接，理解为因施工超挖设计要求的底标高所采取的处理方式，预算不予考虑。
人防建筑说明中底板、顶板、外墙饰面做法如与建筑总说明做法不一致，统一按建筑总说明计入；

人防建筑说明中注明汽车坡道等临空除设计防护栏杆，平面图和汽车坡道详图中未注明栏杆和位置，暂不计。

150厚片石灌砂垫层根据设计变更取消做法，即只做150厚素砼底层；

装修-地下室
拖把集中清洗平面标注地面做法为600*600防滑砖，装饰表注明为300*300红缸砖，暂按600*600防滑砖计入；

300*300红缸砖（厨房区）、300*300防滑砖（卫生间、淋浴、开水）等区域按装饰表中有水空间做法计入，其余房间地砖按无水空间做法计入；

后勤库房平面标注为硅钙板，装饰表标注为抗菌板，暂按硅钙板计入；

医废、开水及开水间外走廊吊顶注明为300*300铝扣板，而网格尺寸为600*600，暂按600*600计入；

负一层职工餐厅墙面和独立柱面均改为石英纤维板做法；

包厢墙面基层暂按墙3计入；

厨房区域更衣室装饰做法暂按厨房计入；

包厢无机涂料墙面做法暂按防霉防潮无机涂料计入；

车库有部分顶棚为铝方通吊顶的内部饰面涂料仍同车库天棚做法计入；

更衣室衣柜做法参考病房储物柜计入，顶部弧形改为矩形计入；

登记处柜台做法参考饰施-Y-DT-03节点21（成品液晶电视嵌入部分的造型不计），防盗卷帘高度暂定2000计入；

地下二层卫生间处标注墙面做法为无机涂料，改为墙面瓷砖计入；8#卫生间连接弱电旁的通道墙面按防霉无机涂料计入；

拖把集中清洗池墙面装修平面图标注为无机涂料与土建中总说明装饰表为瓷砖不一致，按防霉无机涂料计入；报警闸阀间墙面按墙面砖计入；

冷冻室、冷藏室内装饰面不计入；

图纸未注明纸巾盒示意图的按每个蹲坑或坐便器计一个；

核医区与卫生间相连的更衣室门按树脂门计入，人防平时平面图中的换鞋处按树脂门计入；
地下室基坑支护

入碎卵石层、按黏土层按剖面图示计入，入碎卵石只计4-4剖面长为3.15m，均不考虑入岩；

主筋保护层按55mm计入；

钢护筒暂按2m计入；

经与业主对接，1#2#桥的桥台基坑支护、通信铁塔塔基不计入；

围护钻孔灌注桩坍落度未注明，暂按20cm计入；

出土口一二剖面中灌注桩桩径为1000，而表格中桩径为900，暂按1000计入；

三轴水泥搅拌桩桩机暂按8台计入，钻孔灌注桩暂按8台计入（不含工程桩）;

拉森钢板桩租期暂按2个月计入；
基坑监测费不计入；
围护钻孔灌注桩动测及检测暂不计入；

支撑梁、连梁、冠梁、围檩垫层按总说明注明的100mm厚C15素混凝土计入；

新增立柱桩箍筋加密按2米计入；
新打立柱桩和利用工程桩的角钢支撑均按L140*140*12计入；
基坑周边的逃生通道暂不考虑；
总说明中15条围护桩内侧防掉落素砼喷射面层处理暂不考虑；
基坑支护后浇带做法参地下室；
基坑支护总平面图中注明“若现状回填土质量交叉，需采用素粘土换填”，此项内容在室外附属工程中考虑；
主动水泥搅拌桩桩顶标高按-2.0m计入，不扣除护坡占用高度；
幕墙

立面索引为1/JD-318有误，改为1/JD-308计入；

钢雨棚龙骨刷氟碳漆只计汽车坡道位置；
1#2#之间的弧形雨蓬中间连接处计入2#楼中；
钢雨棚龙骨防火漆不计；
1#楼
砌体材料参照建筑说明计入；

屋面保温板厚度暂按屋面做法表计入；

块状水磨石装修图纸中没有做法，根据设计回复，调整为600*1200玻化砖（水磨石纹）；

运动地胶板装饰表中无做法，根据设计回复，参照PVC地胶板做法，运动地胶的厚度为4.5mm；

出屋面风井外墙面、室外独立柱面暂按外墙1计算；

6-10层1-7轴处窗户未标注，暂按5楼门窗CC0721计入；
窗户开启类型按门窗立面分格图计入；
防火卷帘高度图纸说明按现场确定，本次预算暂按图纸尺寸3000计入；
裙房屋面栏杆暂按不锈钢栏杆计入；
防火吸音布软包墙体基层、烤漆玻璃墙体基层暂按20厚1：3水泥砂浆计入；
1#楼变配电室外窗均为玻璃幕墙，外侧附加铝合金网暂不计入；

块状地毯找平层30~40mm，本次预算暂按中值35mm计入；
二次装修区域防火门（除管井外）均按钢制门计入，其余按木质防火门计入;
室内未注明玻璃玻璃隔断类型暂按已经标注的12厚钢化玻璃，深灰色铝合金横龙骨成品隔断计入；

设备间及各类机房装修做法装修图纸没设计，暂按建筑设计做法计入；

彩钢板墙面装修图纸中无做法，暂按土建说明做法计入；
聚酯纤维吸音板墙面装修图纸没有做法，暂按建筑设计中的金属复合吸音板做法计入；

聚氨酯纤维吸音板天棚装修图纸无做法，基层龙骨做法暂按抗菌板吊顶做法计入；

地面为防滑瓷砖的房间及区域按有水空间计入，其余地面地砖均按无水空间计入；

一层1-2轴入口门头处地面暂按600*600花岗岩计入；

一层1-7轴处医办房间吊顶有两种做法，暂按1-11轴医办房间600*600硅钙板吊顶计入；

一层1/1-6轴交1-C轴处更衣室门未标注，暂按M1122计入；

二层医废、织物间、污洗间墙面做法不详，暂按参照一层同类房间做法；

瑜伽室墙面做法不详，暂按100mm不锈钢踢脚线+石英纤维板饰面计入；

儿童感统训练场、儿童运动治疗场和悬吊场墙面做法不详，暂参照海豚屋墙面采用墙绘做法；

三层中型会议室墙面有立面详图，索引图中又有不同做法标注，暂按立面详图做法计入；
三层走廊（1-1轴至1-9轴交1-J轴、1-18轴至1-20轴交1-J轴只1-E轴）处墙面做法没有明确，暂按1-B处走廊做法立面100高地胶板上翻脚线+白色无机涂料计入；
五层1-C轴至1-D轴交1-10轴处、1-C轴至1-D交1-21轴处走廊墙面做法分界不详，暂按钢制墙板计入（余同）；

八层PICU护士站墙面做法没有立面图，暂参照PICU墙面做法计入

装修图中玻璃隔断中的普通门统一按玻璃弹簧门计入，自动门按1.2厚的铝合金框加8厚的钢化玻璃外加电动装置考虑；

微孔铝板吊顶龙骨做法暂按硅钙板吊顶做法计入，微孔铝板厚度暂按0.8mm计入；
配电房环氧地坪漆无做法，暂按下室地下车库车位部分地坪漆做法；
门卫、污水处理站及生活垃圾房
门窗选材参照2#公共卫生楼；

污水处理池中的桩数按平面标注的数量计入（20根）；

地上部位室内装饰做法不详，地面暂按C15轻质砼回填后20厚1：3水泥砂浆抹面计入、墙面暂按20厚1：3水泥砂浆抹面无机涂料饰面计入，天棚暂按无机涂料计入；

屋面参照主体按不上人屋面计入，保温做法暂不考虑；
门窗型号不详，暂按参照1#楼门窗类型；

污水池地下泵房1.2*1.2砖砌地垄墙暂按240mm厚计入，墙内外侧20mm厚1：3水泥砂浆抹灰计入；

发电机房

甲级防爆窗没有具体型号，暂按钢制甲级防火窗计入；

发电机房屋面保温暂按门卫计入；
2#3#公共卫生楼

结构图中梁标注尺寸和平面尺寸不符，按标注尺寸计入；

结构图中墙身大样节点与建筑图中墙身大样节点不符，以结构图为主；

平疫转换墙暂按彩钢板隔墙计入，做法为1、50厚手工玻镁岩棉夹心彩钢板墙面，2、接缝处采用防霉硅酮密封胶处理，3、50厚玻镁手工彩钢板、配套收边条（彩钢板耐火极限不小于1h，高度至板底，遇梁时至梁底），4、安装彩钢板铝合金配套龙骨，内满填岩棉，固定于龙骨空腔处，岩棉容重110kg/m3，面层不再做其他装饰；

护士站玻璃隔断装饰立面图高度与详细节点图不符，按2.8高计入；
二人病房中柜子尺寸按装饰立面图计入；

卫生间成品隔断高度尺寸按装饰立面图计入；

连廊三层装饰做法同二层计入；

连廊落地窗地台及高窗窗台板做法为意大利灰大理石，地台高度至地面计入；

屋面独立柱、屋面独立梁面做法同女儿墙内侧做法外墙3计入；

外窗与内隔墙、柱面重叠处饰面同内墙外侧面灰色涂料计入；
内墙4石英纤维板饰面、内墙5金属吸音板墙面、浅蓝色烤漆玻璃自然缝墙面、米白色织麻硬包墙面基层做法都按20厚1:2水泥砂浆找平层计入；

建筑图中屋面保温层厚度做法与节能表不符，按装饰做法表计入；
建筑图中5层屋面1与装饰图中屋面2做法不符，按建筑图计入；

4#连廊

结构图中梁标注尺寸和平面尺寸不符，按标注尺寸计入；

结构图02中节点1标高为9.500；
平面图中没有标注隅撑结构，隅撑不计入；
预埋铁件的厚度按20厚计入；
钢结构花纹钢板按菱形计入；
基础垫层做法按150厚片石垫层、150厚C15混凝土垫层计入；

承台截面及配筋参考地下室承台配筋图；

连廊无一层地面基层做法，按以下做法计入1、150*450*20厚芝麻黑花岗岩烧面，2、30厚1：3干硬水泥砂浆，3、40厚C20细石混凝土, 表面撒1:1水泥砂子随打随抹平，4、水泥浆一道(内掺建筑胶)；

平开窗C4245尺寸门窗表与立面不符，按立面图计入；
连廊一层型钢栏杆按直形硬木扶手计入；

连廊与老医院连接处修补幕墙做法参考主楼铝板幕墙计入；

暖联-烟囱走向图中新增墙体做法暂按加气砼计入，双面无机涂料墙面，PVC踢脚线，此区域房间吊顶做法暂按轻钢龙骨矿棉板吊顶计入，范围按加压机房和空气压缩机房计入

空调水

新风机组水管接管，阀门等部件平面图与大样图不同，按大样图计;

空调供回水管管径>100mm时采用法兰连接，热镀锌二次安装;

空调水设计说明；阀门DN50以下为闸阀,DN50及以上为蝶阀,DN150及以上的阀门采用蜗轮蝶阀，与平面图、系统图标注矛盾，按平面图计;

预留分体空调计入本次预算；

多联机冷媒管型号由厂家深化设计,清单提供冷媒管长度,由投标人根据设备选型按实进行报价;

根据设计要求，空调机组前部件[image: image1.png]


为流量开关，管路上[image: image2.png]FS




[image: image3.png]


为流量传感器；

根据设计要求，膨胀水箱至空调管路循环管及安全阀取消，工程量不计入；

1#楼高层空调水泵（二管制）前后连接管按系统图管径DN200,平面图管径DN100,按系统图DN200计；

空调水系统图屋面接LG管部件按能量计计入；

[image: image4.png]=
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2#空调风系统五层新分机前设置一个初效过滤G4计入；
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防排烟、空调风

建筑外墙防雨百叶按安装图计入；

风机盘管送风管道型号按侧送风口规格计入；

4#连廊接平阳医院风机房改造，风管材质，按设计回复为机制玻镁复合板风管耐火型；

4#连廊接平阳医院烟囱改造，烟囱材质按304不锈钢风管,厚度2mm计，保温、除锈、防腐详见工程量清单；

排风系统采用镀锌钢板制作,不保温；

空调FP170\204下送双层百叶出风口型号按1600X180计；

发电机排烟系统不计入本次预算；

室内风机盘管均需配置液晶线控器,风机盘管至液晶线控器控制线由厂家配套提供；

1#楼空调水图与空调风图风机盘管数量不同,设备按空调风图纸计；

1#楼空调风平面图病历档案室卡机型号FXFP80，空调水平面型号FXFP56，型号按空调水图计;

地下室感染楼空调风FP136散流器平面图标注400*400，设计说明设计为500*500，按平面图计；

地下室除湿机不计入；

电气

发电机组及配套控制柜不计入；

充电桩不计入；

幕墙专项中防雷内容暂不计入，按建筑主体设计计入；

配电箱详细配置按系统图计，含浪涌保护器；

配电房引出电缆每回路预留31米；

配电房引出电缆按低压干线图所示回路及型号计入；

电气系统图PE线均采用BYJR型号；

筒灯带W按防水筒灯计；

设备带内配线已计入；

标间内灯具为夜灯, 参数：LED，1W,4000K；

[image: image6.png]



胶片灯2700*200参数按LED 27W /4000K计；

吊塔配电箱只计管线，吊塔不计入 ；

电梯机房井道照明、井道插座管线计入本预算；

余压系统设备管线计入消电；

吊塔配电箱外接报警显示和测试仪不计入;

空调室内机控制面板控制线由设备配套提供，预埋管按图计入；

1#楼配电房引出至+1-EICU-ALE一层桥架未连通，按走地下室桥架计量；

1#楼配电房引出电缆至2/1-C交1-10轴强电井走地下室桥架计量；

1#楼配电房引出电缆至+4-DT-APE3-3图纸不明，电缆工程量不计入；

1#楼配电房引出电缆至11-RS-AP1-4无干线图，型号按WDZA-YJY-0.6/1kV-4X150+1X70计

1#楼+1-QJ-APE箱引出C1回路图，一层1-7轴/1-E轴处配电间门侧边墙上增设一只二、三孔暗装插座(10A/86型)；

1#楼+4-FM-ALE箱在净化区域，工程量不计入；

1#楼B1-FT-APE引出管线工程量计入地下室；

1#楼XK-ALE箱平面图无照明回路,管线灯具工程量不计入；

1#楼B1-5G-ALE箱计入地下室；

1#楼+4-RS-AP5引出管线无平面图，WDZC-YJY-0.6/1KV-5X10工程量暂定80米计入, WDZC-YJY-0.6/1KV-5X6工程量暂定50米计入, WDZC-YJY-0.6/1KV-5X4工程量暂定50米计入;

1#楼RS-BK热水泵控制箱引出管线无平面图，WDZC-YJY-0.6/1kV-4X2.5工程量暂定60米计；入;

1#楼+11-RS-AP1-1~2引出管线无平面图，WDZC-YJY-0.6/1KV-5X10工程量暂定600米计入;

1#楼+11-RS-AP1-3~4引出至电加热水箱管线无平面图，WDZC-YJY-0.6/1KV-5X6工程量暂定600米计入;

1#楼+11-X-PYK2-2照明回路按联系单计入；

1#楼+3-KT-AP2引出至+4-KT-AP5-14平面图管线不明，WDZC-YJY-0.6/1kV-5X16工程量暂定30米计入;

1#楼+3-KT-AP1引出至+4-KT-AP1-1平面图管线不明，WDZC-YJY-0.6/1kV-5X6工程量暂定30米计入;

1#楼+4-KT-AP5-14平面图管线不明，WDZC-YJY-0.6/1KV-5X10工程量暂定20米计入;

1#楼+4-KT-AP1-1平面图管线不明，WDZC-YJY-0.6/1KV-5X6工程量暂定20米计入;

1#楼+4-KT-AP5-11~12电动阀回路管线不明，WDZC-YJY-0.6/1KV-3X4工程量暂定90米计入;

1#楼+3-KT-AP1-1引出至空调外机控制箱工程量不计入,与系统图+3-KT-AP1冲突；

1#楼+4-KT-AP5-10引出线缆平面图不明，WDZA-YJY-0.6/1kV-4X35工程量暂定200米计入, WDZC-YJY-0.6/1KV-5X4工程量暂定50米计入, WDZC-YJY-0.6/1KV-3X4工程量暂定100米计入;

1#楼+4-KT-AP5-13引出线缆平面图不明，WDZC-YJY-0.6/1KV-5X6工程量暂定20米计入;

1#楼+11-KT-AP1-7引出线缆平面图不明，WDZA-YJY-0.6/1kV-4X35工程量暂定200米计入, WDZC-YJY-0.6/1KV-5X4工程量暂定50米计入, WDZC-YJY-0.6/1KV-3X4工程量暂定100米计入;

1#楼KS-AL箱引出管线无平面图（工程量每回路长度暂定5米计入）；

1#楼+4-AL2至+4-AL2-3系统图未设计回路管线，按WDZA-YJY-0.6/1KV-5X6 -CT/JDG40计；

2#标间内卫生间感应器至控制开关之间J型符号按接线盒计；

2#楼一层等候室胶片灯按2700*200计；

2#楼+2~+4-AL4箱无强电井插座回路，工程量不计入；

2#楼+5-AL4系统图引出LED显示屏回路管线，工程量计算至+5-AL4-3配电箱；

2#楼+5-AL4箱无强电井插座回路，工程量不计入；

2#楼+1-CR-ALE4插座、照明回路工程量按联系单计入；

2#楼+5-FJ-AP4配电箱引出管线统一按WDZC-YJY-0.6/1KV-5X4 -CT/SC32计；

2#楼+6-FJ-AP4配电箱引出管线统一按WDZC-YJY-0.6/1KV-5X4 -CT/SC32计；

2#楼+6-RS-AP4引出管线无平面图，WDZC-YJY-0.6/1KV-5X10工程量暂定150米计入，WDZC-YJY-0.6/1KV-5X6工程量暂定60米计入，WDZC-YJY-0.6/1KV-5X4工程量暂定60米计入；

2#楼RS-BK（4泵）配电箱引出管线无平面图，WDZC-YJY-0.6/1kV-4X2.5工程量暂定120米计入；

2#楼RS-BK（2泵）配电箱引出管线无平面图，WDZC-YJY-0.6/1kV-4X2.5工程量暂定60米计入；

2#楼B1-KT-AP4箱引出至+1-KT-AP4-1外机平面图不明，WDZC-YJY-0.6/1kV-5X6工程量暂定30米计入；

2#楼+2~+4-KT-AP4系统图风机盘管6个回路，平面图7个回路，按平面图计；

2#楼+2~+4-KT-AP4系统图K9回路引出管线至KTK-EE箱，为平面图为KTK-G箱；

2#楼+6-KT-AP4-1~4箱引出至风冷热泵机组无平面图，WDZA-YJY-0.6/1kV-4X185+1X95工程量暂定260米计入；

2#楼+6-KT-AP4-5箱引出管线电缆无平面图，WDZA-YJY-0.6/1kV-4X35工程量暂定225米计入，WDZC-YJY-0.6/1KV-5X4工程量暂定75米计入，WDZC-YJY-0.6/1KV-3X4工程量暂定150米计；入；

2#楼+5-AL4-3引出至LED屏管线无平面图，按智能化会议室大样图LED位置计算管线；

2#楼AL2配电箱系统图为平面图AL配电箱；

地下室电缆干线图配电房引出至B1-X-AP41、2未设计，按系统图电缆型号计入；

地下室B1-MCZ-AP2，3引自配电房低压电缆型号按WDZA-YJY-0.6/1kV-4X120+1X70 -CT计；

地下室B2-MCZ-AP6平面位置不明，暂按B2-MCZ-AP5旁设置考虑；

地下室喷淋、消火栓、室外消火栓控制柜各增加一台机械应急启泵装置；

地下室B1-SH-APE引出WL4,WL5回路平面图不明，WDZC-BYJ-2X4+PE4 -JDG25 -WC,CC工程量暂定30米；

地下室SHBK1引出回路平面图不明，WDZC-YJY-0.6/1KV-5X4工程量暂定30米计入；

地下室SHBK2引出回路平面图不明，WDZC-YJY-0.6/1KV-5X10工程量暂定30米计入；

地下室B1-FJK4/5平面图就地按钮管线按WDZC-KYJY-4X1.5 -SC25计；

地下室B1-FJK5引出风机、防火阀管线无平面图，工程量不计入；

地下室B2-APE7引出PWK-A、C平面跟系统对不上，暂按就近位置分不同桥架敷设；

地下室B2-FJK5无防火阀控制回路,管线工程量不计入；

地下室B2-FJK6-2无防火阀控制回路,管线工程量不计入；

地下室B2-X-ALE1、B2-X-ALE2卷帘门回路，系统图与平面图不同，按平面图计；

地下室B2-PWK-APE2引出至PWK-A系统图与平面图不同，按平面图计；

地下室B1-X-PYK3-1是为平面图B1-X-PYK3；

地下室B1-X-ALE2引出至JLK系统图与平面图不同，按平面图计；

地下室B1-X-AP4-1/2引出至+5-X-PYK4-1、+5-X-PYK4-2回路管线工程量计入2#楼电气；

地下室B1-X-AP4-1/2引出至消防应急照明系统用电工程量计入2#楼；

地下室B1-PWK-APE6引出至PWK-A系统图与平面图不同，按平面图计；

地下室B1-KT-AP7【空调室内机用电】预分支电缆计入1#楼电气；

地下室B1-KT-AP4引出至上部回路工程量计入2#楼电气；

地下室B1-5G-ALE、B1-RD-ALE插座回路工程量按联系单计入；

地下室强弱电井竖向接地线计入上部；

室外电气总图，门卫处进线电缆井及管线工程量，按门卫平面图所示计入门卫电气清单；

智能化

智能化只计配管、桥架、接线盒；

消电

消电出线配管，按系统图所示计入；

消防广播线：平面图标注WDZN-RYS-2X1.5，设计说明为WDZN-RYJS.2*1.5，按平面图计；

消电信号线+电源线，通信线+电源线按共管敷设计入；

消电设计说明，自接线端子箱配出的支线除图中注明外均穿紧钉式簿壁钢管JDG20暗敷(但地下层埋地部分穿SC15或SC20管)与系统图标注冲突，按系统图标注计入；

消电报警信号线：WDZN-RYS-2X1.5配管按SC20计入；

电能计量及管理(由当地供电局设计),工程量不计入；

消电余压传感器系统，按暖通专业平面图位置计算；

消电消防电源监控、电气火灾监控系统按沿消电桥架敷设计算管线工程量；

1#楼 五~十层16~17轴交D~E轴广播管线未接入系统，暂按就近接入考虑；

1#消电弱电井桥架无型号说明，按防火桥架400*200计；

给排水、消防

洁具下水管均设置卫生间防水套管；

热水阀门均按设置保温措施计入；

屋面过水孔均按设置防水套管计入；

气体灭火系统按设计院提供的深化图计入；

气体灭火深化图,报警系统配管按SC20计；

热水供水直线管道>20m,安装波纹伸缩器,二端设固定支架；

稳压设备按成套计，含稳压泵、气压罐、泵罐之间管道及阀门；

成品台盆柜工程量计入土建；

开水器不计入本次预算；

1#热水立式承压水箱间连接管及阀门按DN100计；

2#楼热水系统图消毒器480W,平面图0.5KW，以系统图为准计入；

2#楼热水系统图接空气源循环泵Q=8T/h，H=15m,N=0.75KW四台，平面图Q=8T/h，H=15m,N=0.75KW两台，Q=12T/h，H=15m,N=1.1KW两台,以平面图为准；

2#楼膨胀罐按容积200L计；

2#电热水器有效容积40L，功率3KW；

地下室消防泵出水管道管径按剖面图计；

地下室消防电梯集水井潜污泵按图纸说明三台泵，平面图所示2台，以平面图为准；

地下室J1L2-3立管阀门及防止倒流器按系统图计入；

地下室水池、水箱进水管过滤器前后各设阀门计入；

地下室JL-a1给水立管按DN65计；

人防区

人防给水管道泵接水箱管道按DN32计；

人防电气ATS-XGJ引出至X光机电缆WDZ-YJY-4x25+1x16按10米计入；

人防电气战时管线计入，灯具、开关、插座不计入；

人防电气移动除湿机配电箱（战时）ACcs引出管线工程量不计入；

人防电气移动除湿机不计入；

人防电气系统图注明电缆厂家随带，只计配管；

人防战时通风方式平面图，计算机房\院长室\总务室电话插座未体现管线，管线按就近接入系统计入；

人防战时护理呼应信号系统只计管线，对讲主机及分机不计入；

人防战时护理呼应信号系统管线型号按WDZ-RVV-6x0.5/SC15.CE.WE计；

人防消电系统，能耗系统不计入；

人防电气专用变电所低压配电屏（市电电源）引入电缆按系统图型号计入；

人防电气战时人防区域电站（战时电源）引入电缆工程量不计入；

品牌选定

	平阳妇幼保健院工程主要材料品牌表（土建+装修）

	序号
	材料（设备）名称
	招标人推荐生产厂或品牌

	1
	断热铝合金门窗
	凤铝、伟业、闽铝、银一百

	2
	铝型材幕墙料
	凤铝、伟业、闽铝、银一百

	3
	中空玻璃
	南玻、苏州台玻、金晶玻璃

	4
	氟碳铝板
	德雷斯顿、山东中普、上海原宏

	5
	外墙多彩涂料
	立邦、三棵树、华润、多乐士

	6
	防水卷材
	浙江宏成、广东科顺、东方雨虹

	7
	耐根穿刺防水卷材
	浙江宏成、广东科顺、东方雨虹

	8
	防水涂料
	浙江宏成、广东科顺、东方雨虹

	9
	乳胶漆
	立邦、三棵树、华润、多乐士

	10
	防霉无机涂料
	立邦、三棵树、华润、多乐士

	11
	木质防火门
	温州银盾、温州蓝盾、永康索福、珑璟

	12
	钢质防火门
	永康索福、杭州灯塔，杭木杜鹃

	13
	挤塑泡沫保温板
	乐佳、大森、州安地

	14
	人防门
	温州大丰、杭州钱江、杭州冠宏

	15
	成品树脂门
	航天康达、科居、海螺

	16
	成品钢质门
	铸城、霍曼、格满林

	17
	成品木质门
	金凯德、万华、富新、时尚福人、润成创展、珑璟

	18
	防火卷帘门（含双轨、无机布等配件）
	温州银盾、浙江三鑫、杭州振兴、富阳永安

	19
	2.0mm同质透心卷材
	美国丽杰（Rikett）丽格系列、法国得嘉（（Somplan）桑柏那650系列、法国洁福（Gerflor）野心系列、阿姆斯壮（加强保健龙）、北新地材（宋韵）

	20
	墙面砖、红缸砖、防滑地砖、仿古砖、玻化砖
	东鹏（优等）、诺贝尔（优等）、亚细亚（优等）

	21
	铝扣板300*300、300*600、600*600
	德雷斯顿、正展、欧斯宝

	22
	轻钢龙骨U50、U60
	龙牌、泰山、博罗

	23
	12mm防潮纸面石膏板
	龙牌、泰山、博罗

	24
	A级石英纤维饰面板
	德耐姆、浙江森旺、天润 

	25
	16厚石膏基高性能纤维板基层
	龙牌、泰山、可耐福

	26
	GFK抗菌板2mm
	浙江傲邦、深圳华宇新材，德清明日方舟

	27
	成品台盆柜
	金牌、惠达、箭牌、四维

	28
	抗倍特板隔断
	天润、博高、美思乐

	29
	五金配件（沐浴用品架、
纸巾盒、毛巾架）
	金牌、惠达、箭牌、四维

	30
	亚克力人造石
	杜邦可丽耐、富美家色丽石、广耐

	31
	环氧磨石
	库律，名图3U，艾特石

	平阳妇幼保健院安装工程主要材料品牌表-安装

	序号
	材料名称
	品牌（相当于或优于）

	
	电气
	

	1
	电线
	远东、威尔鹰、中策

	2
	开关插座
	正泰、德力西、鸿雁

	3
	电缆
	远东、威尔鹰、中策

	4
	矿物电缆
	威尔鹰、上海南天、上海浦东

	5
	JDG/KBG电线管
	鹏创、盛宝、正通

	6
	一般灯具
	欧普、飞利浦、雷士照明

	7
	集中电源应急照明灯具
	奇辉、台谊、中川

	8
	筒灯
	欧普（皓易系列）、飞利浦（闪烁二代系列）、雷士照明（NLED系列）

	9
	桥架、母线
	浙江桥母、浙江屹峰、世发长胜

	10
	电气元件（配电箱、柜为成套原装产品）
	正泰、德力西、人民电器

	
	消防工程
	

	11
	消电设备（探测器、声光报警器、按钮、模块、设备等）
	诺帝菲尔、西门子、安全(与平一医系统兼容)

	12
	消火栓、灭火器箱
	信达、百安、元安

	13
	自喷系统喷头、水流指示器、水泵接合器、湿式报警阀等
	信达、百安、元安

	14
	气体灭火系统
	上海瑞泰、世纪凯旋、上海金盾、杭州新纪元、北京正天齐

	
	给排水
	

	15
	卫生器具(洗脸盆、蹲便器、座便器、小便器、拖把池、洗涤盆、洗手盆等)
	九牧（OEM系列）、东鹏（宝爵系列）、恒洁（HC系列）

	16
	洁具五金配件（水龙头、地漏、冷热龙头、感应龙头、花洒等）
	九牧、东鹏、恒洁（与洁具配套）

	17
	不锈钢管
	上海三庆、浙江天力、浙江正康

	18
	空气源热泵
	美的、海尔、生能

	19
	阀门
	春江、上海龙珠、埃美柯

	20
	镀锌钢管/钢塑给水管/无缝钢管
	银河、金洲、增洲

	21
	UPVC管/PVC电线管/PPR管
	顾地、德首、中财、公元

	22
	水泵\变频加压设备\稳压设备\污水提升装置
	格兰富、青岛三利、熊猫、凯泉

	
	暖通
	

	23
	通风风机/通风部件
	欧盾、大丰、易普

	24
	空调末端设备、风冷热泵机组、新风机组、全热交换机等
	约克、麦克维尔、韦氏

	25
	全变频多联式空调、预留空调
	三菱重工海尔、三菱电机、东芝、大金

	26
	空调水泵
	上海凯泉、上海连成、上海太平洋

	27
	铜管
	上海飞轮、浙江海亮、青岛宏泰

	28
	空调水系统阀门
	宁波埃美柯、宁波杰克龙、上海龙珠

	29
	电动阀门
	上海明宇、上海龙珠、浙江泉泰

	30
	定压补水装置
	威海前卫、苏州海陆重工、杭州锅炉集团

	31
	等离子空气消毒器
	杭州美美、佩洁尔、赛得立

	32
	抗震支架
	浙江亿火、慧鱼科技、浙江屹峰

	33
	亮化灯具/景观灯具
	舒能，深圳爱克莱特，欧锐杰




