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招标公告
昆阳镇卫生院迁扩建工程工程总承包招标公告

1. 招标条件

本招标项目昆阳镇卫生院迁扩建工程已由平阳县发展和改革局以平发改投资[2020]19号批准建设，项目业主为平阳县卫生健康局、平阳县政府投资项目建设中心（代建单位），建设资金来源县财政统筹，项目出资比例为100%，招标人为平阳县卫生健康局、平阳县政府投资项目建设中心（代建单位）。项目已具备招标条件，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1项目概况：本工程建设地址位于平阳县昆阳镇（原县人民医院院区门急诊与内科综合住院楼），项目总用地面积约14000平方米，总建筑面积16049平方米，其中地上1-3层及局部地下室为整体装修，面积为8685㎡；地上4-7层为消防工程等（利旧项目），面积为7364㎡。项目总投资为2229.51万元，其中工程费用1904万元。

2.2招标范围：工程规划范围内的设计采购施工总承包，具体包括工程规划范围内的全面积设计[包括地上1-3层及局部地下室装修扩初方案优化设计、装饰施工图设计、机电设备施工图设计、智能化施工图设计及相关必要专业施工图设计（包括4—7层的利旧项目(如消防工程等)）等]；项目前期至竣工备案涉及的所有报批报建；所有工程材料、设备的采购、保管、安装及调试（包含一部医用污梯，7层7站7门，1600KG,1m/s，具体尺寸以现场井道为准，具体详见发包人要求）；工程施工、验收、移交（工程设计范围内(地下一层局部，地上1-3层，总面积8685㎡)装修工程施工、机电智能化以及与装修工程直接配套的其他工程的拆除和改造施工（包括4—7层的利旧项目(如消防工程等)））；缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作；总承包管理和所有成果资料的提供，具体详见招标文件发包人要求和初步设计文件。本项目如涉及其余未尽检测及专项设计等，均涵盖在本次招标范围内，由各投标人自行综合考虑报价。
2.3 计划工期：240日历天（其中设计30日历天（不含报批），施工210日历天）。

2.4 质量要求：符合国家现行设计标准、工程质量验收合格。

3. 投标人资格要求.
3.1合格的投标人应同时具备下列①项与②项条件，或①项与②项组成的联合体，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力：

①具备工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质;

②具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。
3.2项目总负责人：具有一级注册建筑师或建筑工程专业二级及以上注册建造师或房屋建筑工程专业注册监理工程师资格；

设计负责人：具有装饰类专业中级及以上职称；
施工负责人：建筑工程专业二级及以上注册建造师。

注：上述人员若为注册建造师资格，则注册建造师需注册在投标人单位，且具备B类安全生产考核合格证书。上述主要负责人不得相互兼任。拟派项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）须提供由社会保障部门出具的近6个月内任一月的本单位社保在保证明。拟派项目总负责人和施工负责人不得有在建（或在监）项目。
3.3本次招标接受联合体投标（须有联合体协议书）。若联合体投标，联合体家数不得超过2家；本项目工期紧，要求高，为了确保顺利实施，联合体牵头人须为设计资质企业。项目总负责人须由联合体牵头人提供，网上报名与投标保证金须由牵头人办理。

4. 招标文件的获取  

4.1凡有意参加投标者，请于2020年 10 月 30 日至2020年11 月24 日，在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.pyztb.com）建设工程项目窗口下载，答疑与补充网址同上。

5. 投标报名：

5.1报名时间：2020年10 月 30 日至2020年 11 月 24日上午9时30分。

5.2报名方式：网上报名（在平阳县政府门户网站公共资源交易网(http://www.pyztb.com）上自行报名)。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2020年11 月 24 日上午9时30分，地点为平阳县公共资源交易中心二楼（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园（原剑桥华府））。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介
本次招标公告在平阳县政府门户网站公共资源交易网上发布。

8. 其他说明

8.1 此项目在平阳县公共资源网上交易系统进行网上报名。凡有意参加此项目的投标人，必须于投标截止时间之前完成投标人企业入库工作及网上报名，否则，其投标文件将被否决，后果由投标人自负。企业入库办理须知详见本网站“关于应用温州市建设工程招标投标交易主体信息库有关事项的通知”。

9. 联系方式

	招标人：平阳县卫生健康局（业主单位）、

平阳县政府投资项目建设中心（代建单位）
	招标代理机构：浙江建航工程咨询有限公司

	地  址：平阳县鳌江镇
	地址：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室

	联系人：毛先生
	联系人：周女士

	电话： 0577-58111302
	电话：0577-63639288


                                                       2020年10月29 日
第二章 投标人须知
投标人须知前附表

	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招标人
	名称：平阳县卫生健康局（业主单位）、

平阳县政府投资项目建设中心（代建单位）
地址：平阳县鳌江镇
联系人：毛先生
电话： 0577-58111302

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：浙江建航工程咨询有限公司
地址：平阳县鳌江镇车站大道博鳌锦苑4幢702室
联系人：周女士
电话：0577-63639288

	1.1.4
	项目名称
	昆阳镇卫生院迁扩建工程工程总承包

	1.1.5
	建设地点
	平阳县昆阳镇

	1.2.1
	资金来源
	县财政统筹

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	工程规划范围内的设计采购施工总承包，具体包括工程规划范围内的全面积设计[包括地上1-3层及局部地下室装修扩初方案优化设计、装饰施工图设计、机电设备施工图设计、智能化施工图设计及相关必要专业施工图设计（包括4—7层的利旧项目(如消防工程等)）等]；项目前期至竣工备案涉及的所有报批报建；所有工程材料、设备的采购、保管、安装及调试（包含一部医用污梯，7层7站7门，1600KG,1m/s，具体尺寸以现场井道为准，具体详见发包人要求）；工程施工、验收、移交（工程设计范围内(地下一层局部，地上1-3层，总面积8685㎡)装修工程施工、机电智能化以及与装修工程直接配套的其他工程的拆除和改造施工（包括4—7层的利旧项目(如消防工程等)））；缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作；总承包管理和所有成果资料的提供，具体详见招标文件发包人要求和初步设计文件。本项目如涉及其余未尽检测及专项设计等，均涵盖在本次招标范围内，由各投标人自行综合考虑报价。

	1.3.2
	计划工期
	240日历天（其中设计30日历天（不含报批），施工210 日历天）

	1.3.3
	质量要求
	符合国家现行设计标准、工程质量验收合格

	1.4.1
	投标人资质条件
	1、合格的投标人应同时具备下列①项与②项条件，或①项与②项组成的联合体，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力：

①具备工程设计综合甲级资质或工程设计建筑行业乙级及以上资质或工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质;

②具有建筑工程施工总承包叁级及以上资质。

2、项目总负责人：具有一级注册建筑师或建筑工程专业二级及以上注册建造师或房屋建筑工程专业注册监理工程师资格；

设计负责人：具有装饰类专业中级及以上职称；

施工负责人：建筑工程专业二级及以上注册建造师。

注：上述人员若为注册建造师资格，则注册建造师需注册在投标人单位，且具备B类安全生产考核合格证书。上述主要负责人不得相互兼任。拟派项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）须提供由社会保障部门出具的近6个月内任一月的本单位社保在保证明。拟派项目总负责人和施工负责人不得有在建（或在监）项目。
拟派的项目班子成员：

项目总负责人1人；

设计团队至少5人：其中设计负责人1人，设计人员至少4人；

施工团队至少7人：其中施工负责人1人，建筑施工员1人，专职安全员1人，建筑质检员1人，具备建筑相关专业中级及以上职称的技术负责人1人。（施工团队除施工负责人外，其余人员均由投标人按项目需要并按有关规定组建，其余人员在合同签订前提供名单，投标文件中可不提供。）

设计单位需委派专业人员常驻本项目施工现场。

4.其他要求：①负责设计的投标人如为浙江省省外企业，应提供《省外企业进浙承接业务备案证明》；②负责施工的投标人应提供安全生产许可证、企业主要负责人（企业法定代表人和企业分管安全生产的副经理）的“三类人员”A类证书和企业主管安全生产副经理任职文件。         

	1.4.2 
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)接受，应满足下列要求：（须有联合体协议书）

若联合体投标，联合体家数不得超过2家；本项目工期紧，要求高，为了确保顺利实施，联合体牵头人须为设计资质企业。项目总负责人须由联合体牵头人提供，网上报名与投标保证金须由牵头人办理。

	1.9.1 
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	1.10.1 
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开：

	1.11 
	分包
	可以将工程的专项设计或者专业施工分包给具备相应资质的单位，但不得将工程主体部分的设计施工分包给其他单位。工程分包须符合相关法律、法规规定并经建设单位同意，且分包单位应具有相应资质。

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	见资料附件

	2.2.2
	投标截止时间
	2020年11 月 24日上午9时30分

	3.3.1
	投标有效期
	90日历天

	3.4.1 
	投标保证金
	1、金额：人民币360000元（大写：叁拾陆万元整）；

2、投标保证金的形式：银行转账或保险电子保函
3、投标保证金（银行转账）截止时间为2020年11 月24日上午09时30分；保险电子保函办理截止时间（以保费支付到账时间为准）为 2020年 11 月 23 日17:00；
4、投标保证金注意事项

4.1如投标单位采用银行转账方式的，则必须由投标单位银行基本账户一次性汇至平阳县公共资源交易中心(开户名)，投标单位可选择平阳农商银行、中国农业银行、中国银行中的其中一家银行，银行账号为：系统自动生成对应银行账户独有的子账户（投标人通过平阳县公共资源电子交易系统网上报名后,并在报名界面获取投标保证金子账户），并应于规定时间前到达平阳县公共资源交易中心保证金帐户，不得现金解入、禁止使用银行本票、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入。

备注：

①各投标人在转（汇）款时须充分考虑银行转（汇）的时间差风险。

②保证金按招标文件规定独立汇入，不允许几个项目或标的保证金捆绑汇入，否则中心财务室将作为错汇款予以退回，一切后果由投标单位自负。

③提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）

4.2如投标人采用保险电子保函的，电子保险保函（瓯e保）生成流程如下：投标人登录平阳县电子招投标交易平台→【填写投标信息（网上报名）】选择项目报名→业务管理【电子保函申请】→选择要办理的工程项目名称→申请保函，点选 投标保证保险电子保函→瓯e保电子保函办理平台→CA登录→选择要办理的工程项目名称→办理保函→电子签章→银行基本户支付保费→电子保函生成并推送至交易平台（如有需要可下载PDF电子版）。
（电子保函申请咨询电话 :4008576077 ）
⑤联合体投标的投标保证金由牵头人递交

	3.5 
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许□允许

	3.6.3
	签字或盖章要求
	投标单位应将投标文件妥为密封，并在相应位置加盖单位公章（不得以投标专用章等其他形式印章代替）和单位法定代表人（或者法定代表人委托代理人）的签字或盖章，否则作否决其投标处理。（若为联合体，除联合体协议书必须由联合体各成员分别进行盖章、签字外，投标文件其余内容可由联合体牵头人进行盖章、签字即可）

	3.6.4
	投标文件份数
	1、商务标：正本1份、副本4份

2、技术标（明标）：正本1份、副本4份

3、资信标：正本1份、副本4份

4、u盘：一个，内含全部投标文件，放入商务标。

	3.6.5
	装订要求
	投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录。商务标、技术标、资信标分别单独密封。在密封袋的外表面上应清楚地分别标明 “商务标”、“技术标”、“资信标”等字样。

	4.1.2
	封套上写明
	招标人名称：            ，

         （项目名称）投标文件

在____年____月___日___时___分前不得开启

	4.2.2
	递交投标文件地点
	 平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>）二楼代理公司窗口

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：2020年 11月 24 日上午9时30分           

开标地点：平阳县公共资源交易中心（平阳县鳌江镇火车站大道和环城路路口，和谐家园<原剑桥华府>二楼）

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员为5人及以上单数。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1名。

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式： 保函或现金
履约担保的金额： 合同价的2%

	10
	需要补充的其他内容

	注

意

事

项
	投标人提出问题的截止时间
	2020年 11 月 13日

	
	招标人书面澄清的时间
	2020年 11 月16 日开始提供下载

	
	报名时间
	2020年 10 月 30 日至2020年 11 月 24 日上午9时30分

	
	最高限价
	本项目的最高限价为1802.64万元（其中设计费最高限价38万元，工程费最高限价1732.64 万元，设备购置费最高限价32万元（电梯））；

其中设计费和设备购置费实行一次性包干，请各投标人充分考虑工程实际情况并结合自身实力进行合理报价，今后在设计过程中，无论设计范围是否有调整，设计费均将不予调整。总价与分项报价均不能超各最高限价。

投标单位的中标工程费为签约合同时的暂定工程费，最终结算价以业主委托的第三方审价单位审定的价格*工程费结算率为准，其中工程费结算率=建筑安装工程费中标价/本招标项目建筑安装工程费用最高限价（结算价不得超过中标价）；
(4）设计施工总承包管理费不另行报价，由投标人在投标报价中综合考虑。

(5）本项目招标代理服务费6.8万元，投标人在投标时应充分考虑该费用进行合理报价，综合考虑在内，无须单独列出。中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构支付该笔费用。

	
	投标报价
	1.1投标报价包含本项目工程建设内容内的工程设计费、设备购置费、建筑安装工程费（含试运行服务费）、工程保修期内的缺陷修复及保修工作、技术服务等相关费用和其他合同内规定的所有责任、义务和一般风险费用及税金等均综合纳入工程承包费用清单报价中。

投标人应结合方案的深化设计以及国家、浙江省、温州市及平阳县现行的计价规定（或企业定额）、市场价格，招标文件中投标人须知、专用合同条款、发包人要求、工程实际情况和自身综合实力等因素自主报价。

1.2.设计费报价

1.2.1设计费是指承包人根据发包人的委托，提供编制本建设项目初步设计深化（如有）及施工图设计文件、各种设计变更文件、施工或设备所需要的技术文件、竣工图文件、合同约定的其他工作内容及相关服务的费用。

1.2.2设计费包括设计范围内的建设内容主要包括建筑工程、建筑室内外装修工程、安装工程及其他等所有专业、专项工程设计。设计费按投标报价包干，今后不随设计内容、范围、深度等的变化而调整。

1.3.建筑安装工程费报价

1.3.2投标人根据工程特点自行测算措施项目自主报价。无论投标人是否列支措施项目，其费用均视为己分摊在合同总价之中，今后除合同约定外不再调整。

1.4.设备购置费报价

1.4.1设备购置费是指为建设项目购置或者自制达到固定资产标准的各种国产或者进口设备、工具、器具的购置费用。设备购置费包括设备及备品备件的费用（不包括施工设备）。本项目设备购置费仅考虑电梯设备的费用，除合同约定外不再调整，按合同中设备购置费支付；其他含在专业工程中的设备（如智能化设备、暖通设备、消防等）均在建筑安装工程费中报价，并按合同中建筑安装工程费支付，不再另行列支。
1.5.暂估价（如有）

招标人列明的暂估价不得变动。

1.6投标报价应考虑到以下风险（包括但不仅限于）：

（1）合同执行期间因市场等原因导致价格变化（未采用价格调整的）；

（2）施工扰民补偿；

（3）因天气等自然条件变化为确保安全文明施工和道路畅通采取的临时措施可能增加的费用；

（4）因工程变更出现甩项，工程量减少而造成的预期利润减少；

（5）由于自身设计不足或错误产生的费用增加；

（6）场地因素影响增加工作难度造成的成本增加；

（7）各类验收、归档资料要求声像形式提供造成成本增加；

（8）投标人的设计费如出现设计批复前发生的国家及省市设计规范或设计要求的变化造成设计工作量变化的；

（9）招标文件及合同规定的其他不予调整的项目风险。

2.合同形式

2.1本项目的投标报价视为有经验的承包商充分了解本项目实际情况后，在保证符合设计、施工规范和招标文件要求且虽招标文件未列明但出于保证项目各部分正常使用及完整考虑需一并完成的所有工作内容的包干价格。未列明推荐品牌的材料设备应与本招标文件规定的其他材料品牌或档次基本一致。

2.3本工程报价应考虑在审批过程中的初步（如有）、施工图的调整与修改产生变动的风险。

3、合同价款中建筑安装工程费组成的确定
本次总承包单位中标并完成施工图设计并报主管部门审图通过后，由总承包单位（若总承包单位无造价咨询资质的，须委托具有相应资质的造价咨询单位）出具工程量清单及工程造价，并经审核单位审定及业主认可。施工图纸及工程量清单、工程造价未经招标人确认而私自施工的，其造成的所有费用招标人一律不予支付。未按该条款实施的，中标方须按上述要求整改到位；如若未进行相关整改的，招标人有权终止合同并不予退还其履约保证金，给招标人造成的损失，须赔偿因此造成的一切损失费。中标人须协助建设单位完成各类审批程序。：

	
	其他说明
	设计补偿费用：本项目设置设计补偿费。分别补偿如下：

综合得分第二名的投标人：3万元；

综合得分第三名的投标人：2万元；
由综合得分第二名和第三名的单位在中标通知书发出后凭正式发票向招标人获取。
知识产权：

（1）投标人须保证本投标文件及资料均未侵犯他人的知识产权，否则须承担由此引起的全部法律责任和经济责任。

（2）若投标人使用他人的专利、专有技术时，所涉及到的费用及产生的纠纷，由投标人自行解决。

（3）招标人提供的相关资料只供本次活动使用，各投标人应承担保密义务，不得擅自拷贝和传播。

（4）投标人的所有投标文件不予退还，所有投标文件的所有权（包括知识产权）归招标人所有。

（5）招标人有权通过传媒或其它形式介绍、展示或评价设计方案，所有展示、推介、广告均不再向投标人支付费用。

（6）中标人未经招标人许可，不得将中标成果用于其他任何项目的投标和设计，不得在国内外刊物、学术或技术交流会上发表该成果。

	
	招标文件的答疑与澄清、修改、补充等内容将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（http://www.pyztb.com）“建设工程”栏上发布

	
	投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员（委托书须经公证处公证，并提供由社会保障部门出具的近6个月内任一月的本单位社保在保证明）携带有效身份证明到场参加开标会议。有效身份证明详见第二章4.2.5款。（若联合体投标的，则由牵头人提供以上资料及联合体协议书(复印件加盖公章)参加开标会议）。

注:可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

	
	投标人在提交投标文件的同时，应同时递交投标人资信标所涉及的证明材料原件作为备查，评标委员会根据评标的需要，核对投标人提供相应的原件，如届时未能按要求提供投标人资格审查（或资信标评审）所涉及的证明材料原件的，涉及资格审查部分作投标人资格审查不通过处理（(涉及资信标部分的相应评分项不予得分)）；证书原件单独密封，密封袋封面须注明所提供的原件清单。资信标资料详见第二章3.1.1.3款。（若联合体投标：相关资料各方均需提供）。


1. 总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目工程总承包进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本招标项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2本招标项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3本招标项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目相应的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）项目负责人：见投标人须知前附表；

（3）拟派的项目班子成员：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程接受联合体（须有联合体协议书）。详见投标人须知前附表
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 本工程不集中组织踏勘现场,由投标单位自行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.10 投标预备会

1.10.1本工程不召开投标预备会。

1.11 分包

中标人经发包人同意，可以将自己承包的部分工作（非主体、非关键部位）交由第三人完成。第三人就其完成的工作成果与总承包人或者设计、施工承包人向发包人承担连带责任。承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。

   禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。禁止分包单位将其承包的工程再分包。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1招标文件的组成
本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）投标文件格式；

（7）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10 款、第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成

部分。

2.2 招标文件的质疑与答疑

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如对招标文件有疑问的投标人，应在投标人须知前附表的规定时间向平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）提交质疑，招标人在投标人须知前附表的规定时间将答疑结果在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。对招标文件中存在有表达不清或有多种解释而未明确规定，投标单位又没有在规定时间提出，由此而导致投标单位不中标或中标后产生不利因素，责任由投标单位自负。

2.2.2招标文件的答疑将在投标人须知前附表规定的投标截止时间7天前在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布，但不指明答疑问题的来源。如果答疑发出的时间距投标截止时间不足7天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的澄清或修改

2.3.1 在投标截止时间前，招标人有权以补充说明的形式澄清或修改招标文件，该补充说明将在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）公布。据此发出的补充说明将构成招标文件的一部分。补充说明如对招标文件发生实质性的变化，不做修改的可能影响评标结果的公正性，则应在投标截止时间15天前发出，如果补充说明文件发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间；

2.3.2 招标文件的澄清、修改、补遗等内容将在平阳县公共资源交易中心备案，并在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上发布信息向所有投标人公告。招标文件的澄清、修改、补遗等内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

2.3.3 招标文件的澄清、修改、补遗等内容均以在平阳县公共资源交易中心备案的书面形式明确的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补遗等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件（或公告）为准。

3. 投标文件
3.1投标文件的组成

3.1.1投标文件的组成（投标单位的投标文件由技术标部分、商务标部分、资信标三部分组成，具体份数见投标人须知前附表3.6.4）。证书及相关资料原件均需提供核对备查，如届时未能按要求提供投标人资格审查（或资信标评审）所涉及的证明材料原件的，涉及资格审查部分作投标人资格审查不通过处理（(涉及资信部分的相应评分项不予得分)）。

3.1.1.1法定代表人授权委托书及社保证明（随身携带、收标备查），法人到场除外。（若为联合体投标，还须由牵头方提交联合体协议书（复印件加盖公章））。

3.1.1.2技术标包括下列内容：

1）提供施工图：一式五份，图纸不小于A2。设计内容包括工程设计范围内(地下一层局部，地上1-3层，总面积8685㎡)装修工程施工、机电智能化以及与装修工程直接配套的其他工程的拆除和改造施工施工图（包括4—7层的利旧项目(如消防工程等)），提供内容及深度由各投标人视项目情况自行提供。（中标后须根据招标人要求深化修改，直到施工图深度要能通过图审。）

3.1.1.3商务标

（1）投标函

（2）投标函附表

3.1.1.4资信标
3.1.1.4.1内容包括（格式见附件）：

（1）资格后审申请书；（若为联合体投标，各方均须提供）
（2）投标人一般情况、投标项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）一般情况、项目班子人员配置情况、拟派项目总负责人、施工负责人无在建（在监）工程的承诺书；（若为联合体投标，各方均须提供投标人一般情况，及拟派人员相关材料）
（3）资格后审申请书相关复印件（需加盖投标人公章）：

1）投标人的《法人营业执照》（副本）；（若为联合体投标，各方均须提供）
2）投标人的《企业资质证书》（副本）；（若为联合体投标，各方均须提供）
3）投标人的《安全生产许可证》；（若为联合体投标，施工资质企业须提供）
4）企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产的副经理“三类人员”A类证书；企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理须提供任职文件）（若为联合体投标，施工资质企业须提供）；
5）项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）的注册执业资格及职称证书和社保证明，施工负责人还须提供“三类人员”B类证书；（若为联合体投标，各方均须提供）
6）设计团队人员的相应的职称证书；（若为联合体投标，设计资质企业须提供）
7）没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标承诺书（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局）。（若为联合体投标，各方均须提供，格式自拟）
8）《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章。（若为联合体投标，各方均须提供，投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供）

9）联合体协议书（若为联合体投标须提供）

以上材料均需提供原件核对备查,相关证书如办理延期手续，应提供由主管部门出具的相关证明材料，否则评标委员会有权按否决其投标处理（原件密封在证书原件封袋内）。
注：1、如联合体投标，联合体各方均需提供以上相应资料，否则作资格审查未通过处理，不再进入后续评审。

2、如不能提供建筑业企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3、建筑施工企业主要负责人、项目负责人安全生产考核合格证书、建造师证书、安全生产许可证如不能提供原件，可以提供浙江政务服务网生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“浙江政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

4、可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
5、职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的专业证明材料。
3.1.1.4.2资信标所需证明资料原件（原件密封在证书原件封袋内）。

3.2 投标报价

3.2.1投标人应按招标文件的编制要求和第七章“投标文件格式”要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，须符合本章第4.3款的有关要求。 

3.3 投标有效期

3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人在平阳县政府门户网站公共资源交易网（网址：http://www.zjpy.gov.cn/col/col1229353018/index.html）上公告通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4 投标保证金

3.4.1各投标单位按照投标人须知前附表中3.4.1项的规定，将投标保证金汇至到达中心保证金专户，不得现金解入、不得使用银行本票解入、不得通过投标单位的分支机构或第三者帐户转入

3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3自始至终参加投标的未中标单位，投标保证金在中标公示期满后（中标公示期如有投诉除外），经招标人同意后予以退还。中标单位的投标保证金在办理交易确认单和合同签订后，经招标人同意后予以退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还，并转入招标人账户：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）投标人无故放弃中标资格的；

（3）拒绝接受投标书中已确认的承诺或条款；

（4）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（5）投标人在投标过程中弄虚作假的。

3.4.5如招标文件约定投标保证金不予退还的，由平阳县公共资源交易中心代收该单位的投标保证金后，直接转交给招标人。

3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。本工程不接受备选投标方案。

3.6 投标文件的编制

3.6.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写。

3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.6.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人(或其委托代理人)签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书（委托书须经公证处公证）。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人(或其授权的代理人)签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.6.4投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.6.5具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1商务标正本、副本，u盘（内含所有投标文件）一起密封；资信标部分正本、副本一起密封；技术标正本、副本一起密封；证书原件单独密封。投标人应在标函密封袋上清楚地分别标明“商务标”、“资信标”、“技术标”、“证书原件”字样。投标文件需用封袋包装，加贴封条，封袋和封条上必须加盖单位公章和法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。

4.1.2未按本章第4.1.1 项和第4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.2.5投标单位必须由法定代表人携带有效身份证明到场参加开标会议；法定代表人不能到场参加开标会议的，可委托本企业人员（委托书须经公证处公证，并提供由社会保障部门出具的近6个月内任一月的本单位社保在保证明即可）携带有效身份证明到场参加开标会议。

法定代表人参加开标的，必须持有并出示《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，必须持有并出示法人签署的授权委托书（委托书须经公证处公证）、本人身份证原件和复印件、本单位社保在保证明（委托书须经公证处公证，并提供由社会保障部门出具的近6个月内任一月的本单位社保在保证明）。（若联合体投标的，则由牵头人提供以上资料及联合体协议书（复印件加盖公章）参加开标会议）

注:可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。
4.3投标文件的修改与撤回

4.3.1在本章第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.6.3 项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3 条、第4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2 开标程序

开标会议由招标代理公司主持；

5.2.1开标顺序：本工程先开资信标，再开技术标，最后开商务标。

（1）开标会议邀请所有的投标人的法定代表人或其委托代理人参加。

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

（3）宣布开标纪律；

（4）检查资信标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，交由评标委员会评审，评审后宣布评审结果。

（5）检查技术标密封情况，确认无误后，由有关工作人员当众拆封，交由评标委员会评审，评审后宣布技术标得分；

（6）确认入围单位，检查商务标的密封情况，经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标报价、投标工期及其他内容，并记录在案。
（7）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）开标会议结束。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员为5人及以上单数。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 中标人的确定

中标候选人经公示后(公示期为3个工作日,中标候选公示内容按 《招标公告和公示信息发布管理办法》国家发改委第10号令执行)由招标人确定中标人，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

办理决标备案手续前，招标人有权对拟中标人的以下情况进行核实：

7.1.1可以对拟中标人投标文件的人员、业绩、资格条件、财务状况等情况进行核实，也可以书面咨询拟中标企业所在地建设行政主管部门，发现投标过程中有串通投标、弄虚作假或其他违法的行为,将视为不符合中标条件. 

7.1.2可以对中标人近三年在发包人已发包的工程中，是否有以下行为进行核实：①转包、违法分包及挂靠等违法行为；②除不可抗力外，项目总负责人或总监理工程师发生更换或中标的项目总负责人不履职或不到位的；③因承包人原因延误工期的；④发生负有直接管理责任，造成50万元以上直接经济损失的质量事故，或造成1人（含）以上死亡的安全责任事故。发现有以上行为的之一的，均视为不符合中标条件。 

经核实中标人有不符合中标条件的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。

7.2 中标通知

7.2.1中标公示期满后没有异议或投诉的，在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.2.2中标人确定后，招标人将于15日内向平阳县公共资源交易中心提交招标情况书面报告。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

履约保证金的缴纳：招标人在发出中标通知书同时出具履约保证金缴纳通知单，中标单位按通知单要求在十五日内将履约保证金存入招标人指定的专户。履约保证金必须从中标人的基本银行帐户中划出，不得在其他帐户中办理转划；履约保证金用现金或[（银行保函及浙江裕沣担保有限公司（平阳县中小企业融资担保有限公司）保函形式或保险公司保函）]进行交纳。

7.3.2中标人不能按本章第7.3.1项的要求，提交履约担保金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

   7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标
8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）所有中标候选人放弃中标权或被取消中标资格的，招标人应当重新依法组织招标。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。如发生投诉争议等情况时，经查实中标候选人存在违法、违规行为，不符合中标条件，且该行为在评标时是无法发现和确认的，招标人有权取消其中标资格。招标人经行政监督管理部门备案后重新招标。
10. 需要补充的其他内容
10.1 知识产权

10.2.1 除规定退还投标文件外，投标文件不予退回。

10.2.3 投标人拥有设计方案的著作权（版权）。招标人与中标人签署合同后，招标人在该建设项目中拥有中标方案的使用权。中标人应保护招标人一旦使用其设计方案不能受到来自第三方的侵权诉讼或索赔，否则中标人应承担由此而产生的一切责任。

10.3需要补充的其他内容

见投标人须知前附表。

第三章 评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	技术标商务标资格审查


	投标保证金
	以到达平阳县公共资源交易中心银行帐户为准

	
	不良行为
	投标单位不得处于不良行为记录公示期

	
	投标人的组织机构
	投标人必须具备独立法人资格，不得以分支机构名义参加投标，投标人名称、组织机构必须在投标文件中体现一致。

	
	投标报价
	不得超过本工程的最高限价，否则按否决其投标处理。

	
	投标工期
	不得超过本工程的招标工期，否则按否决其投标处理。

	
	盖章
	投标文件按招标文件要求在相应地方加盖单位公章（不得以投标专用章、分公司章等其他形式印章代替）及单位法定代表人或其投标文件签署的授权委托代理人签字或盖章。如联合体投标的，联合体各方均须盖章。

	
	报价唯一
	只能有一个有效报价。


1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会按照招标文件规定的评审因素和标准对投标人的投标文件进行评审，最终按综合得分（综合得分=资信得分+技术得分+商务得分）从高到低进行排名，取排名第一的为中标候选人（综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以资信标得分高者优先；资信标得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定）。

2. 评标程序

2.1评标的一般程序为：

（1）熟悉招标文件和评标办法；

（2）资格审查（含资信标评审）；

（3）技术标评审；

（4）商务标评审；

（5）必要时对投标文件中的问题进行询标；

（6）根据评标办法对投标文件进行排序；

（7）完成评标报告，推荐中标候选人。

注:1、若通过评审的有效投标文件少于三家，经评标委员会认定仍具竞争效果（评标委员会须出具评标决议），评标委员会可以按本招标文件规定的评标办法及规定向招标人推荐中标候选人。

2、若评标委员会需要对投标文件中的问题进行询标，被询标人必须在30分钟内到场，否则一切后果自行承担。

2.2 投标文件如存在以下情况之一的，其投标文件将不予接受。

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未按招标文件要求密封的；

（3）无法定代表人或委托代理人（须符合第二章4.2.5款要求）参加开标会议的；

（4）法定代表人参加开标的，未携带《法人营业执照》复印件（加盖公章）或法人组织代码证复印件（加盖公章）、本人身份证原件和复印件；如委托代理人参加的，未携带法人签署的授权委托书（须经公证处公证）、本人身份证原件和复印件、本单位社保在保证明（由社会保障部门出具的近6个月内的本单位社保在保证明）。（注：所需复印件均留档）（若联合体投标的，牵头人未提供以上资料及联合体协议书（复印件加盖公章）参加开标会议）。
3. 评审标准

3.1投标人的资格审查（含资信标评审）

3.1.1投标人必须满足下列资格审查的必要条件，凡不能满足下列必要条件之一的，其投标文件应当作否决其投标处理，不进入下一轮评审。

1）按招标公告规定网上报名的；

2）投标人按招标文件的要求提交投标保证金的。投标单位须提供《基本帐户开户许可证》（或银行开具的基本帐户信息）复印件加盖公章，原件备查（若为联合体投标，各方均须提供，投标保证金以保险电子保函形式的投标单位无需提供）；
3）按招标文件的要求签署和盖章；

4）响应招标文件规定的实质性要求；

5）投标人未递交两份或多份内容不同的投标文件；
6) 投标人的法人资格有效，注册经营范围符合要求，并提供相关证书（若为联合体投标，各方

均须提供）；
7）投标人的资质等级符合要求，并提供企业资质证书（若为联合体投标，各方均须提供）；
注：如不能提供建筑业企业资质证书原件的，可以提供企业资质证书扫描件或复印件须加盖公章，且要保证扫描件或复印件上的二维码清晰可以查询，若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

8)投标人的安全生产许可证有效且无暂扣、吊销等情况，并提供安全生产许可证（若为联合体投标，施工资质企业须提供）；
9)投标人企业主要负责人（企业技术负责人与企业分管安全生产的副经理）任职资格符合要求，并提供企业法定代表人、企业技术负责人、企业分管安全生产副经理“三类人员”A类证书（若为联合体投标，施工资质企业须提供）；
10)项目主要负责人（项目总负责人、设计负责人、施工负责人）资质、职称等级和安全生产任职资格等符合要求，并提供相关证书、社保证明和“三类人员”B类证书（若为联合体投标，各方均须提供）；
11)设计团队人员资格、职称证书（若为联合体投标，设计资质企业须提供）；
12)没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标（建设行政主管部门是指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省住房和城乡建设厅、温州市住房和城乡建设局、平阳县住房和城乡建设局）（若为联合体投标，各方均须提供）；
13)联合体投标协议书（若有）。
注：1、投标人须按资格审查申请书要求提供相关证书及资料原件（证书及资料原件单独密封）核对备查，否则按否决其投标处理。
2、建筑施工企业主要负责人、项目负责人安全生产考核合格证书。建造师证书、安全生产许可证如不能提供原件，可以提供浙江政务服务网生成的电子证书。证书自行下载打印并加盖公章。每本电子证书上有“浙江政务服务网”二维码。若因扫描件或复印件上的二维码无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。

3、可以提供由社保部门或地方政务服务网生成的具有社保电子签章的社保证明。社保证明自行下载打印并加盖公章。若因提供的核实查询渠道的无法查询而引起的一切后果，均由投标单位自行承担。   
4、职称证书若未体现专业，须提供职称证书颁发部门出具的专业证明材料。
3.1.2资信 （满分5分）
	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	1
	投标人获奖情况
（1分）
	2017年1月1日起至今，投标人（联合体投标的，仅计联合体牵头人）承担过的公共建筑类工程项目获得省级及以上“优秀勘察设计奖”或各省、直辖市、自治区优质工程奖（列表附后，未列明的奖项不予认可）的得1分；本项最高得1分。
注：需提供获奖证书，时间以获奖证书颁发时间为准。应提供原件核对，否则不予计分。
	0-1分

	2
	投标人的类似业绩
（1分）
	2015年1月1日起至今，投标人（联合体投标的，仅计联合体牵头人）已完成过合同价1000万以上公共建筑的装修类工程，项目设计施工一体化（或设计采购施工总承包、EPC等名称，判断标准为承包范围应包含工程的设计与施工）的得1分，本项最高得1分。

注：投标人需要同时提供以下①和②的证明材料：①中标通知书和合同②竣工验收备案表或竣工验收记录或竣工验收证书。应提供原件核对，否则不予计分。
	0-1分

	  3
	拟派项目团队（3分）
	1.拟派设计负责人：具有装饰类专业高级及以上职称得1分。

2.拟派项目施工负责人：具有建筑工程专业一级注册建造师得1分。
3.拟派本项目设计管理团队其他人员：建筑、结构、给排水、暖通、电气、装饰专业负责人均具有相应专业高级及以上职称的1分，缺1项扣0.5分，扣完为止。
注：以上所有人员不得相互兼任。需提供职称证书或有效电子证书（含二维码）打印件及近6个月内任一月社保证明。应提供原件核对（提供有效电子证书（含二维码）打印件的可以不用提供原件），否则不予计分。
	0-3分


附件：省级创杯工程列表

各省、直辖市、自治区优质工程奖杯/奖项名称

	序号
	地区
	奖杯/奖项名称
	序号
	地区
	奖杯/奖项名称

	1
	北京
	长城杯
	17
	河南
	中州杯

	2
	上海
	白玉兰奖
	18
	江苏
	扬子杯

	3
	天津
	海河杯
	19
	安徽
	黄山杯

	4
	重庆
	巴渝杯
	20
	浙江
	钱江杯

	5
	黑龙江
	龙江杯
	21
	江西
	杜鹃花奖

	6
	吉林
	长白山杯
	22
	湖北
	楚天杯

	7
	辽宁
	世纪杯
	23
	湖南
	芙蓉奖

	8
	内蒙古
	草原杯
	24
	四川
	天府杯

	9
	山西
	汾水杯
	25
	贵州
	黄果树杯

	10
	山东
	泰山杯
	26
	福建
	闽江杯

	11
	陕西
	长安杯
	27
	广东
	金匠奖

	12
	宁夏
	西夏杯
	28
	广西
	广西优质工程

	13
	青海
	江河源杯
	29
	云南
	云南省优质工程

	14
	新疆
	天山奖
	30
	海南
	绿岛杯

	15
	西藏
	雪莲杯
	31
	甘肃
	飞天杯

	16
	河北
	安济杯
	
	
	


3.2技术标评审（分值55分）

3.2.1评标委员会对通过资格审查及资信标的投标人进行技术标评审。 技术标根据技术标评分细则分档评分。评标委员会成员对投标人的各项评分内容进行打分。若有效投标人家数≥5家，则所有评标委员会成员的评分中去掉一个最高分和一个最低分之后的算术平均值为各投标人最后技术标得分；若有效投标人家数＜5家，则所有评标委员会成员合计得分的算术平均值为各投标人最后技术标得分，结果保留二位小数（第三位四舍五入）。如发现某张评分票的一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分票无效。
3.2.2技术标评分细则如下：

	
	序号
	评分内容
	一类
	二类
	三类

	设计方案
45分
	l
	设计改造主题明确、与原室内设计风格有机结合并对原设计有明显提升，构思立意独特，能突出特点及需求。针对本项目的成本控制方案并提出具体措施及金额。
	10.1-15
	5.1-10
	0-5

	
	2
	建筑装饰工程设计施工图纸。评审内容：施工图设计深度、合理性和完整性。
	8.1-12
	4.1-8
	0-4

	
	3
	建筑拆除工程、暖通工程等设计施工图纸。评审内容：施工图设计深度、合理性和完整性。
	4.1-6
	2.1-4
	0-2

	
	4
	智能化工程设计施工图纸。评审内容：施工图设计深度、合理性和完整性。
	4.1-6
	2.1-4
	0-2

	
	5
	根据招标人提供的前期资料,对本项目的设计、施工以及整体实施提出合理化建议
	2.1-3
	1.1-2
	0-1

	
	6
	主要材料、设备品牌的响应性；主要材料、设备采购方案的针对性、合理性。
	2.1-3
	1.1-2
	0-1

	总承包管理方案

10分

	1
	EPC总体项目管理方案：项目管理大纲、项目进度管理、项目质量管理与控制、项目HSE管理与控制、项目投资管理与控制、项目信息文档管理与控制等
	1.5-2
	0.8-1.4
	0-0.7

	
	2
	设计管理：设计的总体安排与资源配置、设计的进度计划控制、设计文件的审查主要内容和程序、设计文件的质量控制等
	1.5-2
	0.8-1.4
	0-0.7

	
	3
	物资采购管理：EPC 物资采购工作的总体安排与资源配置、物资采购进度计划控制措施、物资采购招标、谈判管理、物资采购过程的质量监督与控制等
	1.5-2
	0.8-1.4
	0-0.7

	
	4
	工程施工管理：工程施工进度控制和管理、工程施工质量的监督与控制、工程施工HSE监督与控制、关键技术方案等
	1.5-2
	0.8-1.4
	0-0.7

	
	5
	外部协调管理、结算、转资移交管理、工程竣工验收管理
	1.5-2
	0.8-1.4
	0-0.7


注：1、评标委员会应当严格遵守《浙江省工程项目招投标领域营商环境专项整治工作方案》文件的要求客观合理的进行打分。若投标人未提供评分细则某项内容，则该缺项内容记0分。
根据浙建[2014]9号文件第五项第六条之规定将公示评标委员会成员（采用编号表示）对各投标文件的评分等情况，接受社会监督。
3.3 商务标评分（满分40分）

3.3.1若通过投标人资格审查、资信标评审、技术标评审的有效投标人大于7家的，取资信标与技术标总得分前7名进入商务标评审（如有出现得分并列第7的，并列第7的全部进入评审）；若有效投标人小于等于7家的，则全部进入商务标评审。未入围的投标人的商务标将不予开启。入围商务标评审的投标人经确定后，不再因后续评审否决而进行递补。

3.3.2商务标的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定，对入围的商务标进行符合性审查。商务标如存在以下情况之一的，经评标委员会以少数服从多数的原则审核认定，作为符合性审查未通过予以否决其投标，不再进行商务标的评分。投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。

1）未按招标文件的要求签署和盖章的；

2）未响应招标文件规定的实质性要求的；

3）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；

4）投标文件载明的计划工期超过招标文件规定期限；

5）投标报价大于投标最高限价的；

6）投标函与投标函附表报价不一致，或存在计算错误或大小写不一致；

 7）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

3.3.3评标基准价的确定：评标基准价由评标委员会计算、复核并签字确认。除计算差错外，确认后的评标基准价在本次招标期间保持不变。计算差错，仅限于以下两种情况：（1）纯算术性四则运算差错；（2）未按约定的计算方法，多计或少计投标人报价。由于评标差错，导致否决投标错误，重新评标纠正等其他情况，不属于计算差错。

 (1) 评标基准价的确定： 评标基准价=进入且通过商务标符合性审查的所有有效报价的平均值；评标基准价保留至元，元后四舍五入。 最高投标限价详见第二章投标人须知前附表。

3.3.4评标价的偏差率计算公式 

偏差率=100% ×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价；

保留小数点后2位，第3位四舍五入。 

3.3.5计算公式

1、如果投标人的报价=评标基准价，商务分=40分；
2、如果投标人的报价＞评标基准价，每高于最佳报价值1个百分点扣1分；

 3、如果投标人的报价＜评标基准价，每低于最佳报价值1个百分点扣0.5分；

 以上商务报价评分保留小数2位；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。
3.4评标结果

3.4.1评标委员会对通过资格评审、资信标评审、技术标评审、商务标评审后且综合得分（综合得分为资信得分+技术得分+商务得分）最高的投标人，推荐其为中标候选人。

若综合得分相同时以技术标得分高者优先；技术标得分也相同时，以资信标得分高者优先；资信标得分也相同时，以商务标报价低者优先；商务标报价相同时，由招标人现场抽签确定。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.5串标认定

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标实施条例》文件精神，工程招标投标活动中有下列情形之一的，认定为串通投标行为：

a. 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b．投标人之间约定中标人；

c．投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

d．属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e．投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

f．不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

g．不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

h．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

i．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

j．不同投标人的投标文件相互混装；

k．不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

l．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

m.法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
  第四章 合同条款及格式
本合同采用《关于印发简明标准施工招标文件和标准设计施工总承包招标文件的通知》（发改法规〔2011〕3018 号文）附件二《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）第四章合同条款及格式。

第一部分 合同协议书(详见合同附件)

第二部分  通用合同条款（略）

第三部分 专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.2 合同当事人和人员
1.1.2.1 合同当事人
1.1.2.2 发包人：
发包人代表姓名：                                       ；
身份证号：                                             ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            。
发包人对发包人代表的授权范围如下：                      。
1.1.2.4 承包人项目总负责人
姓名：                                                ；
身份证号：                                             ；
职务：                                                ；
联系电话：                                             ；
电子信箱：                                            ； 
通信地址：                                             。
1.1.2.5 设计负责人
姓名：                                               ；
执业资格证书号：                                     ；
身份证号：                                             ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                             。
1.1.2.6 施工负责人
姓名：                                               ；
执业资格证书号：                                     ；
身份证号：                                            ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                             。
1.1.2.7 采购负责人
姓名：                                                 ；
身份证号：                                            ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                           ；
通信地址：                                            。
1.1.2.8 分包人：                                        
1.1.2.9 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.10总监理工程师
姓名：                                                ；
执业资格证书号：                                      ；
身份证号：                                            ；
职务：                                                ；
联系电话：                                            ；
电子信箱：                                            ；
通信地址：                                            。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.10 永久占地：以发包人提供的图纸内的范围为准。
1.1.3.11 临时占地：双方在合同履行过程中确定。
1.4 合同文件的优先顺序
     合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款；
（5）通用合同条款；
（6）发包人要求；
（7）承包人建议书； 
（8）价格清单；
（9）其他合同文件。   
1.6文件的提供和照管
    1.6.1 承包人文件的提供的期限、数量和形式
承包人应按发包人所要求的内容和份数编制提交相关项目进度报告、报表、方案，应包括但不限于：

1.6.1.1各类进度计划文件：包括设计及前期工作进度计划、采购进度计划、分包计划、施工进度计划（含再分包及分包施工内容），并配进度进化网络图表及相关详细说明；项目资金使用计划以及赶工措施等。

1.6.1.2设计文件：扩初设计文本（如有），施工图设计文本（含各专业图纸）等，以上文本均为正式的经批复或经审查的文本。

1.6.1.3各类采购文件：包括需要工程总承包单位组织实施的采购招标方案及招标文件（如有）等。

1.6.1.4各类施工文件：包括总体施工组织设计和主要分部分项工程的施工组织设计，主要生产工艺技术（含专利技术、专有技术、工艺包）以及施工组织要点。

1.6.1.5各类质量文件：包括中间验收、隐蔽验收、竣工验收的所有资料、主要材料的检验试验报告、质量生产合格证及相关的质量认证；重要设备的生产合格证、使用操作手册及操作人员的培训方案等；

1.6.1.6各类安全文件：包括对环境和公共关系有危害的任何事件和活动的详细情况及措施；

1.6.1.7工程总承包管理方案：包括管理人员，岗位责任，管理制度，实施细则，协调措施等。

1.6.1.8其他招标人所需要的文件。

1.6.1.9主要相关报表及文件，所需要的份数

	序号
	报表及文件名称
	份数

	一
	各类进度计划
	

	1
	项目建设总体进度计划图表
	5

	2
	设计及前期工作进度计划图表
	5

	3
	采购进度计划图表
	5

	4
	施工进度计划图表
	5

	5
	分包进场及施工计划图表
	3

	6
	重要材料、设备使用计划表
	3

	7
	施工人力资源计划一览表（总体、年度、季度、月度）
	3

	8
	主要施工机具资源计划
	3

	9
	项目建设资金使用计划表（年度、季度、月度）
	3

	10
	每月提交月工程的进度报表
	5

	11
	每月提交工程进度款支付申请
	5

	二
	各类设计文件
	

	1
	扩初设计文本送审稿（满足审批需要）及审批后合格文本（如有，10份）
	10

	2
	施工图设计文本送审稿（满足审查需要）及审批后合格文本（15份）
	15

	3
	所有设计电子版本
	2

	4
	整个施工期间的设计服务方案
	3

	三
	各类采购文件
	3

	四
	各类施工文件
	

	1
	总体施工组织设计
	3

	2
	主要分部分项工程的施工组织设计
	3

	3
	主要生产工艺技术
	3

	4
	工程物资保管、维护、保养方案
	3

	5
	临时占地资料
	3

	6
	施工组织要点
	3

	五
	各类质量文件
	

	1
	中间验收相关资料
	3

	2
	隐蔽验收相关资料
	3

	3
	竣工验收相关资料
	3

	4
	竣工试验方案
	3

	4
	重要材料的相关资料
	3

	5
	重要设备的相关资料
	3

	六
	各类安全文件
	

	1
	职业健康、安全、环境保护管理实施计划
	3

	2
	现场安全管理措施
	3

	七
	总承包管理方案
	3

	八
	其他招标人及发包人要求需要的资料
	3


备注：施工进度计划要求按经审查合格的施工图编制，详细到具体工序节点和时间，人员、设备投入数，验收流程及资料报送节点等。

1.6.1.9相关说明

1.6.1.9.1项目相关进度计划包括关键路径及关键路径变化,承包人编制的项目进度计划，其中施工期限须符合合同协议书的约定，经发包人批准后实施。发包人的批准并不能解除承包人的合同责任。承包人原因使工程实际进度明显落后于项目进度计划时，承包人有义务、发包人也有权利要求承包人自费采取措施，赶上项目进度计划。

1.6.1.9.2承包人提交的施工进度计划形式应包括关键线路网络计划图和横道进度计划图，要求能明示其施工前期的准备、施工阶段和施工顺序，以及每一进度阶段的预计时间，进度计划中还应预留冬季、雨季停工时间。还应显示出承包人及其分包人及交叉施工部分的每一工序的顺序及工期，特别是以下的数据：

(1)各工种在工程各部位施工的进度要求说明；

(2)重要的现场外工作，例如由承包人或分包人进行的有关构件预制件（如有）生产，连同预计各工作所需的时间；

(3)自行分包招标及进场时间，材料设备采购及到货时间；

(4)为保证施工进度计划正常运作，承包人认为需要由其他人提供的数据、批准、供应或材料设备，需要此等数据、资料或工作配合的细部工作均须明确标明；

(5)承包人负责专业工程深化设计，应为发包人、监理工程师及/或政府有关部门审批预留合理的时间，并为再次提交及随后发包人、监理工程师及/或政府有关部门的审批所需的时间预留弹性时间； 

(6)临时工程及设施拆卸方法及次序。

(7)施工期间承包人应按发包人要求编制工程进度表，包括督促和汇总各分包人提交的进度表。进度表应包括本月完成情况及下月计划，具体内容如下：

1)采用关键线路网络图或工程进度横道图形式，进度报表应能清楚显示整体工程及各分部分项工程的形象进度；并说明工程进度情况，提前或拖后，若存在进度拖后，承包人应同时提供相应的赶工补救措施；

2)现场各工种人员（包括施工管理人员及作业人员）配置及变动情况；

3)现场材料设备进场情况及计划进场情况；

4)现场施工机械设备配备及变动情况；

5)现场进度照片，并需附有概括工程进度的说明（包括分包工程）。

(8)承包人应及时向发包人和监理工程师报告已经出现的或可能出现的施工或材料供应延误。

1.6.1.9.3总体施工方案是承包人向发包人代表和监理工程师提交、适合于整个工程的施工组织设计和主要工序的施工方案，以供发包人和监理工程师批准。该施工方案须包括（但不限于）下列各项：

(1)现有已完工程需要拆除的方案；

(2)临时工程、脚手架及其后的拆卸方案；

(3)临时通道及工作空间的要求，场地布置图；

(4)各部分永久工程的施工方案以及需要其他专业（比如智能化）配合施工的方案；

(5)施工现场内所采用的垂直及水平运输设备；

(6)施工机械用表，显示各机械的操作位置、型号、功率及施工高峰期使用数量；

(7)冬、雨季施工方案；

(8)恶劣天气等各种不利条件因素下的应对措施和方案；

(9)建议采用的专利设计及其施工方案（如有）的说明书或目录册； 

(10)施工质量保证方案及工地保安方案。

施工过程中，发包人和监理工程师有权要求承包人随时提交发包人或监理工程师认为必要的关于施工组织设计和施工方案的任何说明或文件，对此类指示，承包人应遵照执行。

1.6.1.9.4承包人未按本合同第1.6.1.1-1.6.1.4条的约定提交相关报表、方案、报告等的，发包人可限期要求承包人整改，承包人限期不整改的，承包人应按人民币1万元/次向发包人支付违约金，发包人有权在进度款或结算款中直接扣除。

16.1.9.5监理人和发包人对承包人文件的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.2 发包人提供的文件期限、数量和形式

合同签订后7天内，发包人向承包人提供一式 2 份前期工作相关文件；具体相关文件内容由发包人在合同签订时填写明确。

1.7联络
1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。
（1）送达期限：                                                    。
（2）发包人接收文件的地点：                                         ；
（3）发包人指定的接收人为：                                         。
（4）承包人接收文件的地点：                                         ；
（5）承包人指定的接收人为：                                         。
（6）监理人接收文件的地点：                                         ；
（7）监理人指定的接收人为：                                         。
1.11知识产权
1.11.1对承包人为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的约定                                                                       
2．发包人义务
2.3 提供施工场地
发包人应向承包人提供施工场地及进场施工条件：

（1）永久占地的范围和面积：以发包人提供的规划文件以及图纸范围为准。

（2）临时占地的范围和面积：不提供，如工程需要临时占地的，由承包人依法提出申请手续及承担相关费用。
（3）施工场地应具备的施工条件及提供的时间：根据经发包人审查批准的施工组织设计，由承包人自行准备三通一平。施工场地以现场实际情况为准。

（4）完成施工所需水、电、红线位置的时间及地点：施工进场前施工用电、用水报装由发包人提供工程红线范围内的接入点，承包人自行铺设至施工现场，相关费用自行承担。

（5）施工场地外部道路通行权提供时间和要求：发包人协助承包人开通施工场地与紧邻公共道路的通道，承包人自行承担城区道路、收费道路通行所需要办理的各项手续以满足施工运输的需要，并承担费用。

（6）施工场地内工程地质、地下管线、地下设施等有关资料的提供时间和要求：发包人应在开始工作前向承包人提供施工场地已有的工程地质和地下管线资料（如有），但由于资料涉及多个部门，准确性难以保证，资料仅作为重要危险源或者重要保护物的提示性作用，承包人在使用上述资料时应当慎重，对重要的管线、重要保护物、危险源区域进行施工时应当进行采取人工槽探或物探方式进行管线排查，防止资料标示位置与实际出现偏移或错误，确保重要保护对象的绝对安全。承包人在施工前应对地上、地下管线及邻近建（构）筑物、设施情况自行探测、调查、勘核，施工过程中承包人应采取有效措施保护地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施的安全，积极进行管线方面的协调工作，费用包含在合同总价中。施工过程中若因施工原因对地上、地下管线及邻近建（构）筑物和设施造成损坏，承包人须承担全部责任。发包人可以提供现有本幢建筑物已经完工内容的图纸，如图纸与现场情况不一致的风险由承包人自行承担，承包人如利用此图纸的必须与现场进行核对。
（7）在中标通知书发出后一周内，双方代表应做好地块现场的交验工作并签字确认。
2.4 办理证件和批件
双发约定：法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，由发包人办理，承包人应及时协助发包人办理；由此产生的费用已包含在承包人的合同总价内。
2.5 支付合同价款
发包人工程款支付担保的约定：                         /                   。
2.7 其他义务
发包人应履行合同的其他义务：            /                               。
3. 监理人
3.1 监理人的职责和权力
3.1.1 须经发包人批准行使的权力：除在《委托监理合同》中发包人已委托监理人行使的权力外，其余均为须经发包人批准行使的权力。
3.3 监理人员
3.3.4 总监理工程师授权或委托给其他监理人员权力的约定：                    。
3.4 监理人的指示
3.4.4承包人取得指示的其他约定：承包人从发包人代表和总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。承包人从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得的指示应符合《监理合同》约定的发包人对总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员的授权范围。
3.5 商定或确定
3.5.1 关于对总监理工程师商定或确定提出异议的具体约定：合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第24条的规定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。

4. 承包人
4.1 承包人的一般义务
4.1.3 完成各项承包工作的其他约定：承包人应按合同约定和发包人的要求，提交相关报表；应按照合同约定的标准、规范、工程的功能、规模、考核目标和竣工日期，完成设计、采购、施工、竣工试验和（或）指导竣工后试验等工作，不得违反国家强制性标准、规范的规定；承包人应按合同约定，自费修复因承包人原因引起的设计、文件、设备、材料、部件、施工中存在的缺陷、或在竣工试验和竣工后试验中发现的缺陷。 
4.1.10 其他义务
承包人应履行合同约定的其他义务：承包人除完成本合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的义务包括但不限于：

（1）负责及时向发包人提供设计文件，及时整改到位使其满足发包人要求，并做好各系统管线的综合平衡工作。确保各阶段设计文件应顺利通过政府部门组织的各类审查等建设阶段必要的程序。

（2）负责及时办理施工临时占用道路、施工过程中所需证件（包括夜间施工证和质量安全监督登记）等合法手续。代表发包人办理开工证件（含施工许可证等）等工程合法手续，承包人应按发包人或相关职能部门要求及时办理。

（3）发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应负责管理施工场地（包括施工安全、环境污染、扰民和民扰等），若发生非不可抗力或非发包人及监理人错误指令原因而影响施工导致的工期拖延及财产损失，由承包人承担相应责任及费用。

（4）负责施工场内临时道路、管线等设施的施工、保养和保护，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取，并采取必要措施避免工程施工对临近建筑物、已经完成的土建安装工程等设施造成破坏，做好相应保护工作。承包人根据发包人、监理人或专门机构有关指示，负责保护、修理和恢复那些被破坏的设施。承包人负责对单项工程、施工部位放线，并对放线的准确性负责。

（5）施工过程中如发生扰民和民扰施工，由承包人负责妥善处理并承担由此发生的费用。

（6）保证施工场地清洁卫生符合温州市有关规定。负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。

（7）施工过程中，承包人应严格按温州市住建局相关规定执行，搞好文明施工，树立企业形象。负责做好施工现场安全保卫和组织管理工作，负责按文明施工工地及标准化管理进行施工。

（8）按本合同（包括合同、会议纪要约定内容以及设计变更等）规定应由承包人完成的工作，如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按实际发生费用（费用按发包人委托的第三方咨询机构计算为准）从承包人当期应付工程款中代扣代付，并在工程结算中结清，影响工期的责任由承包人负责。

（9）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，由承包人负责成品保护，保护期间发生的损坏、损失等风险由承包人承担，承包人应自费予以修复。

（10）施工开工前，

承包人应按照发包人的要求进行初步设计文件深化设计（如有）及进行施工图设计，施工图设计须满足发包人的要求并通过发包人或其委托的其他设计咨询机构的审核、接受其优化建议、咨询意见并整改到位，使其通过图纸审查等建设阶段必要的程序。编写实施性施工组织设计和施工进度计划，并按规定程序报监理人审批。承包人应严格按照经发包人审查批准的施工组织设计精心组织施工，未经发包人及监理人批准同意不得更改施工组织设计和自行组织施工，并承担因此发生的所有责任和费用。

（11）对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，应编写专项方案，进行审查和论证并承担费用。

（12）承包人工程施工期间的工期缩短费（包括加班增加费）、材料设备以及家具的二次搬运、垃圾清运及外运等，均由承包人承担，并已经纳入合同总价。

（13）承包人的设计文件及施工组织方案，应报发包人确认，必要时组织有关专家论证，专家论证费用由承包人自行在报价中考虑，由承包人承担，发包人不再另行考虑。

（14）设计文件及施工组织方案须满足发包人的要求并得到确认并最终通过施工图审查。发包人可委托有关设计咨询机构或组织由有关专家和技术人员组成的审图小组，对承包人完成的施工图设计文件进行审查，承包人应积极配合。

（15）承包人应仔细验算概算的准确性，认真分析可能影响造价的各种因素（如自然条件和施工条件等），准确选用定额、费用和合理的市场价格等各项编制依据，提出对概算的修订意见，合理地反映施工条件，准确地确定概算工程造价。

（16）本工程的安全防护、文明施工按工程所在地现行有关规定执行。承包人采取严格的安全防护措施，在工程的施工、完工及修补缺陷的整个过程中，都应当做到：

①全面管理所有留在现场上的人员的安全；保护其管辖范围内的现场、保护已完和未完工程等处于有条不紊和良好的状态。

②在需要的时间和地点，根据发包人或者当地政府的要求，自费提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、栅栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便。

③承包人应自费采取适当措施，确保其工作人员和劳务人员的身体健康，并为预防传染病和一切必要卫生要求作出安排，制订应急措施。

（17）承包人应制订详细的，针对各项突发事件的应急预案，并按预案的要求作出演练，演练需达到相关法律、法规及规范要求并满足本工程实施需要，由此而产生的一切相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。

（18）干扰与协调

①承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为此保证主动努力减少这些干扰对外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。

②承包人应当清楚并充分预计到在施工场地等工作的各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任，并不得以此为理由要求顺延工期或增加各种费用。

③承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰，并不得以此要求顺延工期或增加费用。

④在承包人的配合下，发包人可根据情况协调外界对工程的干扰。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

⑤承包人应主动高效协调和配合好监理、咨询单位、分包商、材料设备供应商、劳务队伍、相关主管部门及周边各方关系，确保项目顺利推进。

（19）本工程使用的主材及发包人在实施过程中有相应要求的材料、设备，订货前，中标人提供样品经发包人认可后方可进场，经发包人及监理工程师确认和封存，进场后必须按规定抽样送检，符合工程使用要求后，方可使用，如未经发包人及监理工程师同意，发生货不对板，发包人及监理工程师有权拒用，并由承包人承担损失。

（20）根据工程需要，承包人应采用计算机信息管理技术建立相应的信息技术网络，以便与发包人、管理单位、各有关单位进行数据交换，提高工作效率。如政府相关主管部门要求在工地现场装备实时监控系统时，承包人应按要求安装配备。上述所发生的费用，由承包人承担。

（21）承包人应在合同签订同时，应与发包人签订《廉政合同》、《安全生产责任书》等。

（23）保证民工工资的支付，严格执行《关于规范温州市建筑工程工资款与其他工程款分账管理的通知》(温住建发〔2018〕4号)。

（24）承包人必须按照城市建设档案及建设行政主管部门管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好自己和需要管理的配合单位负责的工程档案的收集、整理、汇总工作，所有需存档的资料按月与进度款支付申请报送给发包人备份，同时要满足当地有关部门的备案要求。费用由承包人承担，发包人不再另行考虑。未按要求报送存档资料的每次支付5000元违约金。

（25）保证执行投标文件所承诺的实施方案中的资源投入计划，将工程施工所需的机械设备、人员、材料等资源，根据工程进度计划按时、按标准、足额投入；承包人项目管理机构中各级管理人员和所使用的机械设备的标准与数量不得低于国家规定的标准与数量。否则，按承包人违约处理，承包人应按合同专用条款的相关约定应承担相应违约责任。

工程开工前，承包人必须在施工组织设计中编制资源投入计划，报总监理工程师和发包人批准后实施。特别是施工所需的机械设备（包括自有和租赁），应与国家规定的品牌、数量、质量、规格、性能相符且具备正常施工功能，并配有明显的承包人单位标志，且为合法使用设备（如年检证、使用证等），便于发包人检查承包人施工设备投入情况。

施工过程中，承包人因特殊原因需变更资源投入计划或者对已投入的资源进行调整的，应当提前 7 天提出申请，报总监理工程师和发包人批准。

（26）施工场地布置：施工场地布置费用由承包人承担。承包人作为本项目装修承包单位，负责施工场地安全和文明施工管理，承担一切安全保卫义务，工程围墙外宣传画的款式要求需符合发包人指定的标准及图案要求并及时更新，费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。

（27）承包人应充分预计到承包范围界面对承包人工期和费用的影响和各种风险，承包人不得以承包范围界面不清或存在费用双方未确定或资源受限为理由，不按发包人或监理工程师指令进行施工，在发包人发出通知5日内，承包人不按要求进行施工的，发包人有权单方委托第三人进行实施，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。

（29）发包人需要已安装完成设备的相关资料（包含使用说明书及操作手册），承包人应按要求及时提供。

（30）承包人须提前组织人员、设备进入施工现场，做好施工准备工作。人员误工费、设备闲置等费用由承包人承担，相关费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。

（31）对于承包人或其分包人以及发包人的专业分包人所雇佣的工人出现的伤亡事故或损失，应由承包人自行全部负责。对于这类伤亡或损失，发包人不承担任何责任。若发包人因这类伤亡或损失的索赔、诉讼导致经济损失的，由承包人承担相应赔偿责任，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣。

（32）承包人应向现场派驻为完成本合同工程的设计、施工及其缺陷的修复而需要的下述人员：

①全程派驻现场的设计人员，未经发包人的批准，不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经发包人批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

②按投标书确定名单的各类专业技术人员和管理人员。未经监理工程师的批准，这些人员不应无故不到位或被替换；若确实无法到位或需替换，需经监理工程师批准后，用同等或更高资质和经历的人员替换；

③其他满足本合同工程施工需要的在本行业中技术熟练、经验丰富的各类专业人员、质检人员、管理人员和有能力进行施工管理、并指导作业的工长；

④适应本工程需要的各类熟练技工、半熟练技工和普通工。

若发包人或监理工程师认为这些人员仍不足以适应现场施工的需要并不能保证工程质量时，发包人或监理工程师有权要求承包人继续增派或雇用这类人员，并书面通知承包人和抄送发包人。承包人在接到上述通知后应立即执行监理工程师的上述指示，不得无故拖延，否则视为承包人违约。

⑤承包人直接招用农民工作为劳务时，应遵循以下规定：

应当依法按规定到当地劳动保障行政部门办理用工登记、就业登记和劳动合同签证。劳动合同必须由承包人或其授权的代表与农民工本人或劳务分包人直接签订，不得由他人代签。承包人的工程项目部、项目负责人、施工作业班组等不具备用工主体资格，不能直接与农民工或劳务分包人签订劳动合同。劳动合同要报发包人备查。

承包人应确保农民工具备国家、行业规定的与其岗位相对应的施工作业证。若因农民工不具备相应施工作业证导致人身、财产损失的，由承包人承担相应赔偿责任。

⑥承包人雇用农民工仅限于劳务作业，并应对劳务人员进行安全培训和管理，并加入到承包人的施工班组统一管理。有关施工质量、施工安全、施工进度、环境保护、技术方案、试验检测、材料保管与供应、机械设备等都必须由承包人管理与调配，不得将以上管理责任转移给他人。

（33）发包人可调整项目的增减工作内容（包括建设规模、功能规模等），承包人须接受，并按发包人要求实施，由此所产生的工程管理、组织等费用及相关风险由承包人自行承担。

（34）承包人在设计和施工阶段，应考虑与装修有关的各类封口、封边以及可能影响使用和美观的缺陷等内容，承包人负责上述内容的设计、修复的工作和费用，已经含在合同价内。

4.2 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限：承包人按合同协议书的合同价格（包括设计费）的2%以银行转账或银行保函或保险的形式在合同协议书签订前15日历天内提交。

履约担保范围包括工期担保、质量担保(含工程质量及设计责任)、项目管理机构工作及安全文明施工担保的内容，并不单独约定各项担保内容的最高限额，如违约索赔总额达到履约担保总额，发包人有权终止合同。合同中相关罚则或赔偿，发包人可视实际情况，有权直接在工程款支付中抵扣（待索赔事项完成后再将相应款项支付），而不需取得承包人同意。

履约担保退还时间：履约担保在整个工程竣工验收合格后并由承包人提出申请十五个工作日内无息退还。
4.3 分包和不得转包
4.3.2 约定的分包工作事情：工程总承包单位同时具有相应的设计和施工资质的，可以将工程的设计或者施工分包给具备相应资质的单位，但不得将工程总承包项目中设计和施工一并或者分别发包给其他单位。工程总承包单位自行实施施工的，不得将工程主体结构的施工分包给其他单位；自行实施设计的，不得将工程主体部分的设计分包给其他单位。

工程总承包单位仅具有相应设计资质的，应当将工程总承包项目中的施工分包给具有相应施工资质的单位，不得将主体部分的设计分包给其他单位。工程总承包单位仅具有相应施工资质的，应当将工程总承包项目中的设计分包给具有相应设计资质的单位，不得将工程主体结构的施工分包给其他单位。
设计和施工主体结构、关键性工作的范围：                              。
允许分包的专业工程包括：                                             
其他关于分包的约定：                                                   。
关于分包合同价款支付的约定：                                           。
4.5 承包人项目总负责人
4.5.1承包人项目总负责人每月在施工现场的时间要求：项目总负责人每月现场到位不得少于22天，实际到位天数每少一天，承包人按5000元/人.天支付违约金给发包人。
承包人对项目总负责人的授权范围约定：

（1）主持项目管理机构工作。

（2）决定授权范围内的项目资金的投入和使用。

（3）制定内部计酬办法。

（4）参与选择并使用具有相应资质的分包人。

（5）参与选择物资供应单位。

（6）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系。

（7）法定代表人授予的其它权力。        
承包人擅自更换项目总负责人的违约责任：项目总负责人在工程实施期间不得擅自更换或兼任其他工程项目总负责人，否则，发包人有权解除合同。若确须更换项目总负责人应事先征得发包人书面同意，并应在更换14天前通知发包人和监理人，报经建设管理部门审查批准，更换应满足同资历相应人员，同时承包人应支付发包人员更换违约金每次10万元，发包人从当期工程进度款中扣取，不足部分从履约担保金中扣除。若更换项目总负责人未取得发包人书面同意，则承包人应支付发包人员更换违约金每次30万元，发包人从当期工程进度款中扣取.
承包人无正当理由拒绝更换项目总负责人的违约责任：                              。 
4.5.4项目总负责人授权其下属人员代行职责的约定：                               。
4.6 承包人人员的管理

 4.6.1人力资源计划一览表的格式、内容、份数和提交时间：开工前提交，格式、内容自定。（以上提供的各类表格需与投标所报人员相符，并征得监理人及发包人的认可后方生效）
4.6.2承包人主要施工管理人员离开施工现场的其他约定：上述人员的到位率情况承诺，如没有到位的，承包人必须根据相关的违约条款支付违约金，可在当期工程款中扣除。承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 接到开工通知后7天内。

承包人承诺的项目现场管理人员每月在施工现场的时间要求：施工负责人、施工技术负责人每月现场到位不得少于24天，实际到位天数每少一天，承包人按3000元/人.天支付违约金给发包人；其余人员（指质检员、施工员、安全员、资料员每月现场到位率为100%，每少一天，按2000元/人.天支付违约金。）            
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人向发包人支付违约金为3000元/人·天，不足一天按一天计。                     
承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：派驻到施工现场的主要施工管理人员未经发包人书面同意，不得中途更换，若须更换，应在更换14天前通知发包人和监理人，并将相同替换人员信息提交给发包人，发包人审查后批准同意可以更换。

承包人更换设计负责人或施工负责人的，应在更换14天前通知发包人和监理人，并将相同替换人员信息提交给发包人，发包人审查后批准同意可以更换。但须向发包人支付人员管理违约金为5万元/人·次； 

承包人更换其他人员的，应在更换14天前通知发包人和监理人，并将相同替换人员信息提交给发包人，发包人审查后批准同意可以更换，且每更换一人次支付违约金为3万元/人·次。  

若更换人员未取得发包人书面同意，则更换设计负责人或施工负责人的，承包人应支付发包人员更换违约金15万元/人·次；更换其他人员的，承包人应支付发包人员更换违约金每次10万元/人·次，均由发包人从当期工程进度款中扣取。
承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：同承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场违约。       
4.8 进度计划
4.8.1 合同进度计划
承包人提交合同进度计划的内容和期限：在合同签署后7天内,承包人向发包人提交2份格式和内容符合发包人代表或监理人规定的合同进度计划及设计进度计划，在施工图正式完成后提供一份施工进度计划以及为完成该计划而建议采用的实施性的施工安排和施工方案说明。
发包人和监理人在收到合同进度计划后确认批复或提出修改意见期限：收到计划后的7天内审查同意或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。 
4.8.2 合同进度计划的修订
承包人向监理人及发包人提交修订合同进度计划的申请报告和相关资料的期限：7天。
发包人和监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：    7天            。
发包人和监理人批复修订合同进度计划的期限：          7天     。

工程延期的审批

4.8.2.1必须是非承包人自身的原因造成的工期延误，发包人才可以考虑是否受理承包人的延期申请；

4.8.2.2若只是局部工程受到影响，承包人应采取措施予以弥补，而不能推迟工程的总工期；
4.8.2.3延期工程项目如果不在工程施工进度网络计划的关键线路上，即使是关键工序但不在关键线路上的，发包人也不考虑延长工程总工期。
5. 设计
5.1 设计审查
5.1.1设计审查的其他约定：设计文件需要政府部门审批的，由承包人牵头负责报送，发包人协助。时间由承包人自行计划，政府审批时间已包含在项目合同工期中。
5.2 竣工文件
5.2.1 承包人提交竣工记录份数：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的经监理人盖章确认的竣工资料一式五份，竣工图光盘2张，承包范围内的地下管线竣工测量资料2份。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。
5.2.2 在颁发工程接收证书之前，发包人要求提交相应竣工图纸的份数和形式：承包人应向监理人提交相应竣工图纸一式五份，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。
6. 材料和工程设备
6.1 承包人提供的材料和工程设备
6.1.1承包人提供的材料和工程设备采购的程序及责任承担约定约定其他：开工前提交五份，格式、内容自定。主要机具实际进场的报表格式、份数和报告期开工前提交五份，格式、内容自定。（提供的各类表格需征得监理公司及发包人的认可后方生效）。
6.1.2 承包人提供各项材料和工程设备一览表的格式、内容、份数和时间：开工前提交三份，格式、内容自定。
6.2 发包人提供的材料和工程设备
本合同执行通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（B），删除通用条款6.2发包人提供的材料和工程设备（A）。
6.2.1发包人提供部分材料和工程设备一览表的格式、内容、份数和时间     /   
6.2.3 发包人供应的材料和工程设备的其他约定：        /     

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备
6.5.1 为保证工程质量，凡由承包人独立采购的材料和工程设备，承包人应按照设计要求、技术标准及招标文件的约定采购符合上述要求的材料和工程设备。并向发包人提供质量保证书、出厂合格证及现场抽样检测报告等证明材料，对材料和工程设备质量负责。如不符合质量及技术标准要求或规格有差异的，承包人应按发包人要求的时间将不符合要求的材料和工程设备运出施工场地，重新采购符合要求的材料和工程设备。若已使用，由承包人负责整改处理，确保达到要求的质量标准。因使用不符合要求的材料对工程造成的损失由承包人负责，由此延误的工期不予顺延。

6.6 样品

6.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备（包括并不限于铝合金门窗、石材饰面及地面、涂料、铝合金天棚材料、瓷砖等等）。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。对于大面积的墙面、地面以及天棚，承包人应按照发包人要求在工地现场制作一定面积的样板，经发包人同意后方可实施。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
6.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

6.7材料与工程设备的替代

6.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第6.7.2项约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3）因其他原因必须使用替代品的。

6.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、颜色、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、颜色、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

6.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，除基准日期后生效的法律规定禁止使用的以外，价格不予调整。基准日期后生效的法律规定禁止使用的替代材料和工程设备的价格，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第3.5款商定或确定确定价格。
7. 施工设备和临时设施
7.1 承包人提供的施工设备和临时设施
7.1.2关于临时设施和临时占地的其他约定：承包人自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，由承包人办理申请手续并承担相应费用，发包人予以协助。
7.2 发包人提供的施工设备和临时设施
本合同执行通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（B），删除通用条款7.2发包人提供的施工设备和临时设施（A）。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。非承包人原因导致的工期延误，而发包人要求承包人增加施工设备投入的情况，由此增加的费用（或）工期延误由发包人与承包人另行签订赶工协议。
8. 交通运输
8.1 道路通行权和场外设施
本合同执行通用条款8.1道路通行权和场外设施（B），删除通用条款8.1道路通行权和场外设施（A）。
8.2 场内施工道路
8.2.1施工所需临时道路和交通设施维护和管理其他约定：承包人应在施工期间确保正常运营。

8.4超大件和超重件的运输
    超大件或超重件运输的其他约定：                     /                        。
9. 测量放线
9.1 施工控制网
9.1.1 发包通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
发包人应在开工前，向有关部门获取测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除合同另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在接收上述测量基准点等后的28天内将施工控制网资料报送监理人批准。

9.2 施工测量

9.2.3 承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。

9.3.4 承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

10. 安全、治安保卫和环境保护
10.2 承包人的安全责任
10.2.1承包人编制安全措施计划报送监理人期限：进场施工前7天内。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由承包人承担该措施费。

10.3治安保卫

10.3.3补充以下内容：承包人应做好协调承包人人员与发包人工作人员可能产生的治安管理工作。

10.4环境保护

10.4.2提交健康、安全、环境管理计划的份数和时间：开工前提交三份  。

10.4.4承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
11. 开始工作和竣工
11.1 开始工作
开始工作的条件：发出中标通知书，在合同签订之日起。发包人提供施工用电接头，施工用水接口，但内部电线与管道以及电讯线路的接入、临时用电、临时用水等费用均由承包人自行负责并承担相关费用。

11.2竣工

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
11.3 发包人引起的工期延误
（8）发包人造成工期延误的其他原因：承包人必须考虑自备发电机以备应急之需，保证工程进度。原则上，发包人不接受承包人提出延长工期的申请，如非承包人原因造成的连续停水、停电超过48小时的，经发包人核实并书面确认的，工期顺延，但以上所涉及的所有费用均由承包人承担。
11.4 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：市气象局发布的各类恶劣气候橙色（及以上）预警信号。
11.5 承包人引起的工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期拖延的前1个月每延误一天3000元计算，超过30天后，每延误一天按5000元计算。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：最高限额为合同价的3%。
本条增加：

发包人或监理人根据经审核的进度计划对进度进行监管。对未按进度计划实施的按如下处理；

非发包人原因，关键线路拖延超过1个月的，现场专题会议讨论分析原因，修订计划，制定整改措施，形成书面材料；经发包人同意的整改措施未按计划实施或未达到整改效果的，约谈承包人企业负责人，落实承包人企业副总经理级别到现场带班，督促施工进度；当关键线路拖延超过3个月的，约谈承包人企业负责人，向住建委通报，建议取消企业信誉评价。

工期发生拖延的，发包人按相关法律程序有权追究承包人相关法律责任，承包人承担因此引起的全部法律责任及承担发包人的所有经济损失。
11.6 工期提前
提前竣工的奖励：无。

11.7行政审批迟延

因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由承包人承担,费用在投标报价中,工期已在合同工期中考虑，承包人应发挥自身优势，积极与政府部门联系，确保正常的审批时间；如确实出现特殊情况的，由发包人核实予以延期，但费用不予增加。
12. 暂停工作
12.1 由发包人暂停工作
12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，承包人承担责任的其他暂停工作        /    。
13. 工程质量
13.1工程质量要求

13.1.1按工程施工及验收规范执行，并符合工程所在地质监部门要求。

13.1.2承包人必须投标时承诺的工程质量目标的。需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定按工程施工及验收规范执行。

13.6承包人的质量管理

承包人按照合同约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。

14. 试验和检验
14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验
在14.1.4款后补充第14.1.5款如下：

本合同永久工程设备的检验和交货验收，应由承包人会同监理人、发包人、设备供货方进行检验和交货验收，验收由监理人组织。

15. 变更
15.3变更程序

15.3.2变更估价

发包人发出的变更指令进行的合同价格调整，承包人按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照以下原则确定变更工作的价格。涉及包干费用内容的变更，价格不调整。

发包人原因引起的变更单价和工程量的确定：

①单价确定方法：

（新增与核减部分的单价均按以下方法确定单价）：由承包人按照现行的计价依据（《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程计价规则》（2018版））、相关配套文件及当期人工、材料信息价进行计算后，按建筑安装工程费中标下浮率下浮计算（各项弹性费率区间取费费率按中值计取，不计取提前竣工增加费，其中无价材料按双方确认后计入，不下浮，仅计取税金），经发包人审定后，作为结算价格。在《平阳县建材价格信息》、《温州市建设工程造价信息》、《浙江省造价信息》均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、承包人、造价咨询单位三方询价确定，三方仍存在价格争议的部分由甲乙双方共同委托第三方中介机构裁定。

②工程量调整方法：

经发包人确认的由发包人原因引起的施工范围调整、工程变更、设计变更，按实际增加或减少的工程量和根据第①条确定的单价调整合同价格。

因发包人发出变更引起的的价格调整在核定后并入当期进度款的支付。
补充以下内容：

15.3.2.1未经发包人确认的工程变更均不得调整合同价。

15.3.2.2下列情况，经发包人确定的变更，其责任属于承包人，不得调整合同价格。

承包人使用非招标文件推荐（或未经发包人确认）的材料设备品牌，发包人有权要求更换为推荐品牌。

承包人使用的材料外观、颜色、规格未经发包人确认，发包人有权要求更换。

墙面、地面、天棚的大面积材料施工前未制作样板并经发包人确认的，发包人有权要求重做。

15.3.2.3设计费和设备购置费包干。

15.3.2.4本工程合同价已经考虑在审批过程中的初步设计优化（如有）、施工图的调整与修改产生变动的风险，费用由承包人承担。除设计范围调整外，设计费包干不调整。

15.3.3 变更指示

（1）修改为：变更指示由发包人发出，或经发包人确认后由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.3.4变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。监理人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕，发包人应在监理人提交变更估价申请后28天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
15.3.5变更引起的工期调整
因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第第3.5 款商定或确定并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
15.4 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：                                     。

15.5 计日工

本合同执行通用条款15.5 款规定的计日工  。
15.6 暂估价
发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前28天通知发包人。招标过程中产生的费用由发包人承担，承包人配合发包人委托的招标代理公司实施暂估价招标工作。确定中标人后，由承包人与中标人签订暂估价合同。            
16. 价格调整
16.1物价波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整方式：不调整。
17. 合同价格与支付
17.1 合同价格
17.1.1合同价格包括：

（1）设计费：按设计费中标价包干，今后不再调整。

（2）建筑安装工程费用

建筑安装工程费包含承包人承包的所有建筑安装工程内容。建筑安装工程费用按以下规则计算总价，最终结算价以业主委托的第三方审价单位审定的价格*工程费结算率为准，其中工程费结算率=建筑安装工程费中标价/本招标项目建筑安装工程费用最高限价（结算价不得超过中标价）；

（3）设备购置费：按设备购置费中标价包干，今后不再调整。
17.1.2编制施工图预算工程费用

建筑安装工程费在施工图经发包人委托的第三方审查合格后由发包人委托的第三方造价咨询公司按以下规则编制：

①计价依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）；《浙江省施工机械台班费用定额》（2018版）等，《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》[浙建建发（2019）92号]以及其他相关配套计价文件。

计量规范：《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB 50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）、《浙江省建设工程计价依据》（2018版）以及国家、浙江省、温州市、平阳县相关配套文件。

②取费依据：各项取费费率按2018版费用定额规定的弹性费率区间的中值计取（市区一般工程，并执行基准日期前建设主管部门发布的最新施工费用费率调整文件），不计取提前竣工增加费。

③取费基数：以定额的人工费及定额的机械费作为计算费用的基数。

④人工、材料价格按监理单位签发的开工令前28天所在月的造价信息取定，套用顺序为《平阳县建材价格信息》的信息价、《温州市建设工程造价信息》、《浙江造价信息》。在《平阳县建材价格信息》的信息价、《温州市建设工程造价信息》、《浙江省造价信息》均没有相关材料的价格时，该材料价格由发包人、承包人、造价咨询单位三方询价确定，三方仍存在价格争议的部分由甲乙双方共同委托第三方裁定。询价材料价格不再下浮。

⑤编制施工预算时应按实际情况及有关计价规范考虑相关技术措施费用（不得重复计算）；安全文明施工费如已包含的相关临设费用，也不得重复计算；结算应按实调整。其中安全文明施工费的3%-10%（金额不少于3万）须作为党建费用综合考虑在内。
17.1.3本项目实行限额设计及结算（限额金额为签约合同价）：

①经结算单位审核，最终结算审定价少于签约合同价的，以最终结算审定价为准。

②最终结算审定价超出签约合同价的，以签约合同价为准，超出部分由承包人自行承担。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

（1）设计费：合同签订后支付设计费的20%。

（2）建筑安装工程费：领取施工许可证，工程设备、施工班组人员进场正式施工后支付合同价的10%。
17.2.3预付款扣回与还清

（1）预付款扣回的时间、比例：设计费在第一笔设计费进度款支付时转为设计费的一部分，建筑安装工程费在建筑安装工程费支付进度款时扣回，每月按该月审定支付进度款的20%扣回，预付款扣完为止。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

（1）设计费：施工图完成后支付至设计费的60%（含设计费预付款转为的设计费进度款）,工程预验收合格后支付至80%，工程验收合格后支付剩余的20%。

（2）建筑安装工程费进度款支付条件和支付节点：

①建筑安装工程费（含设备费）进度款：由承包人在每个月的25日前，承包人根据当月实际已完成工程量提出支付申请，报监理单位、发包人（如有跟踪审计，则包括跟踪设计单位）审核并签证确认。发包人应在收到支付申请后15日内，按确认工程量的85%支付工程进度款。如果预算审核前已经支付的进度款在审核后存在差额的，该费用在预算审核完成当月的进度款中按实调整，多退少补。工程进度款支付至建安工程预算价的85%时停止支付。

②工程通过竣工验收，承包人按当地要求提交竣工资料及结算资料经相关单位部门，审核后，支付至建安工程费的97%。竣工验收合格后14日内，承包人在缴纳违约款（或在工程款中扣除）后，发包人退还履约保函。

工程价款结算后，超过送审额5%以外部分的核增费用及核减费用由承包人承担。

④剩余结算总额（不含设计费，余同）的1.5%作为工程质量保证金。工程质量保证金如采用保函，则在通过竣工验收、承包人提供工程质量保函后，发包人支付至工程结算价的100%。

（3）设备购置费：设备进场后支付至签约合同价中设备购置费的50%，安装调试完毕支付至设备购置费的70%，工程竣工验收合格后支付至设备购置费的90%，办理竣工结算后支付至97.5%，余款2.5%在提交等额工程质量保修金保函后予以支付。
17.3.2 进度付款申请单

承包人提交的进度付款申请单份数：提供当期进度计划及当期工程量统计报表各5份，上报监理、有关部门核定后，报至发包人，经审核后予以支付。

17.3.3 进度付款证书和支付时间

发包人逾期付款违约金：     /     。
17.4 质量保证金

17.4.1工程竣工结算时一次性扣留质量保证金。质量保证金比例为：质量保证金采用银行保函（出具银行须经发包人认可）形式；银行保函额度为结算总价的1.5%；银行保函有效期自本项目竣工验收合格之日起2年；银行保函在缺陷责任期满后退还；银行保函退还不计息。

质量保证金的暂扣方式：工程结算审定后扣留。

缺陷责任期期限：24个月

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

承包人提交的竣工付款申请单份数：10份
17.5.2竣工付款证书及支付时间

增加以下内容：

（4）本工程为政府性投资项目，发包人根据财政部门（或相关部门，余同）的规定审定工程结算，与承包人办理最终价款结算手续。

（5）承包人应当在工程验收合格后的 3个月内向发包人提交完整的工程竣工结算资料，经发包人催促后14天内仍未提供或没有明确答复，发包人不再受理承包人逾期提交的资料且有权根据已有资料进行查并以已有资料提交财政部门进行审价，审计结果将作为最终结算造价。由于财政部门审价期限的延迟，双方均不向对方承担责任。

（6）结算审核追加费用按浙价服[2009]84号《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》文件规定标准由承包人支付。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

承包人提交的最终结清申请单份数：10份。
18. 竣工试验和竣工验收
18.1 竣工试验   
18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人及发包人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照发包人及监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2竣工验收申请报告

竣工验收报告的格式、份数和提交时间：在竣工验收后七天内向发包人提供一式柒份。

完整竣工资料的格式、份数和提交时间：在竣工验收前十五天向发包人提供完整的竣工资料一式柒份，报监理人审核确认。竣工图光盘2张。提供工程施工全过程照片（重要工程节点施工过程、涉及工程变更取证、各级领导现场视察、相关部门各种类专项检查过程的记录等），做好影像资料台帐并保证其完备性。

18.9竣工后试验

本工程竣工后试验根据法律法规及相关部门要求进行。

19. 缺陷责任与保修责任
19.1 缺陷责任期的起算时间
 缺陷责任期的具体期限：本项目缺陷责任期2年，从工程竣工验收通过之日起算。
19.2 缺陷责任

19.2.5缺陷责任期内，由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费用。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任。发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知。但缺陷责任期（含延长部分）最长不超过24个月。
19.7 保修责任
工程质量保修范围、期限和责任：合同范围内容的全部内容，期限为：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗等所有有防水防渗要求的部位为8年；3．装修工程为2年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；6．其他项目保修期限约定如下：其他材料设备为2年（其他材料设备的铭牌保修期若长于招标要求，则按其铭牌要求执行），除上述外，工程整体保修2年。保修期除发包人要求另有约定外从工程竣工验收通过之日起算。
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

20. 保险
20.1 设计和工程保险
20.1.1合同双方商定，由承包人负责投保的保险种类、保险范围、投保金额、保险期限和持续有效的时间：

保险范围：包括设计、施工设备、进场材料及承包人相关人员和第三者责任险等保险。

保险期限：开工起直至承包人向发包人移交合格工程前。

建筑工程一切险的投保方及对投保的相关要求：投保方需发包人同意。
20.1.2第三者责任险的应投保方及对投保的相关要求：第三者责任险的保险费由承包人报价时列入并支付。

21. 不可抗力
21.1 不可抗力的确认
21.1.1双方关于不可抗的约定: 六级以上地震、山洪暴发、战争、十级以上台风及其他属于承包人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

22. 违约
22.1 承包人违约
22.1.2对承包人违约的处理

增加以下条款：（4）承包人发生第22.1.1(1）目约定的违约情况时约定承包人违约应承担的违约责任：承包人必须严格按照施工图及工程施工验收规范等精心组织施工，严格把好每道工序的质量关，确保工程竣工验收达到合格等级。经验收，如有不合格工程，承包人应返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至工程竣工验收合格，如无法修复或严重降低工程整体质量，则发包人有权扣除其全额质量履约保证金，处以工程结算总造价的5%的违约金,并足额追偿发包人损失。

（5）承包人发生第22.1.1(5）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的违约责任：工期（包括设计（含前期工作）工期等节点工期），工期拖延的前1个月每延误一天3000元计算，超过30天后，每延误一天按5000元计算，最高限额为合同价的3%”。如因承包人自身原因造成工期严重滞后，又无明显改进措施的，发包人有权要求承包人退场，并承担由此产生的一切损失。

（6）承包人发生第22.1.1(9）目约定的违约情况时约定承包人违约承担的其他违约责任：按有关规定做好文明施工，保证施工场地清洁，符合环境卫生管理要求，承担自身原因造成的损失和罚款。

22.2发包人违约   
22.2.1 发包人违约的其他情形_____________/______________。

24. 争议的解决
24.1 争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，则任一方可将该争议向工程所在地人民法院提起诉讼。
在争议解决期间，双方应在不影响本项目工程进度的情况下继续履行合同。

25. 补充条款

25.1 为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全有效使用及投资效益，发包人与承包人在签订工程合同的同时必须签订《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》。《廉政合同》《工程质量保修书》《安全生产文明施工协议书》作为施工合同协议书的附件，与工程施工合同协议书等具有同等的法律效力，经合同双方签字立即生效，双方务必认真执行。

25.3 乙方不得以任何理由拒绝甲方要求的工程量的增减及工作内容的变更。

25.4 乙方不得随意提出材料品种和规格的变更，除非经发包人同意，不得以采购困难等理由延误工期，否则甲方有权自行组织采购。

25.5除合同约定的指定分包项目外，本工程不得非法分包和转包。一经发现，甲方有权解除合同并由乙方承担由此造成的一切损失。

25.6 已有管线、设备、建筑物保护工作由承包人负责，否则造成的损失由承包人承担。

25.7 所有工程联系单必须统一编号，一式四份，上报监理人、有关部门审核后由业主确定。

25.8 工程竣工验收以后，资料必须备案后才予以支付工程审计尾款。

25.9 现场原材料进场前，须办理相关手续，经监理人及业主方认可后方可组织材料进场。

25.10承包人承诺的施工现场项目部技术经济管理人员必须按投标承诺名单及时到位，项目总负责人和施工负责人到位率不足50%的，发包人有权中止合同，没收全部履约保证金，同时承包人赔偿发包人由此造成的损失。若因特殊情况或实际需要必须调换者，承包人必须事先向发包人提供以下材料并取得发包人的书面批准以后，才能派替换的人员进场：

a、书面请示报告；

b、替换人的技术职称证书、岗位证书、身份证（验证原件，提供复印件）及其工作经历与业绩等有关证明材料。

25.11未经发包人同意，承包人擅自更换人员时，将被视为承包人违约，发包人将按上述相关收取违约金，在当期工程款支付中扣除，情节严重的，发包人将同时没收部分或全部履约担保，直至单方面中止本承包合同。如现场人员不服从业主、监理人人员的管理，业主和监理人有权要求更换该人员。

承包人派驻本项目的现场负责人以及各主要管理人员必须具有在承包人单位缴纳社保，并提供社保证明材料原件。否则视为承包人违规转包，发包人将向温州市住建局举报，并中止合同和没收履约担保。由此造成的所有责任均由承包人承担。

25.12在工程总承包合同签订生效后15天内，承包人应根据招标文件要求和投标文件承诺将项目组人员配备情况上报发包人和监理人，经确认后执行。

25.13本项目由承包人实行设计施工工程总承包，若确需另择设计（或施工）单位进行专项（或专业承包）工程设计（或施工）的，由承包人负责将其专项（专业承包）工程设计（施工）分包给具备相应的专项（专业承包）设计（施工）资质等级的单位，分包单位的选择须经过发包人审核同意。

25.14 为便于合同执行，未经双方确认，农民工工资暂按建筑安装工程费的20%计算。

25.15 如评标委员会在评标时未发现承包人投标文件中存在未完全响应招标文件要求的，承包人应按发包人的要求修改至符合招标文件要求，费用不予调整。
第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书
合同协议书
发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                       （牵头人）
                           （成员）
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      工程设计、采购、施工总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。

5.工程内容：       。

6.工程承包范围： 。

    二、合同工期

承包人计划开始工作日期：           ，实际开始工作日期按照监理人开始工作通知中载明的开始工作日期为准。
工期总日历天数天。其中设计工期         日历天，施工工期       日历天。
    三、质量标准和要求
设计标准和要求（设计文件编制及限额设计目标）：                            。

工程质量标准和要求（施工质量及项目成效目标）：。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

	序号
	内容组成
	含税价
	税金
	除税价

	一
	设计费
	
	
	

	二
	建筑安装工程费
	
	
	

	
	其中：安全文明施工费
	
	
	

	三
	设备购置费
	
	
	

	四
	总承包管理及试运行服务费
	
	
	

	五
	签约合同价
	人民币（大写）：


2.合同价格形式：              。
五、项目总负责人
承包人项目总负责人:                ；设计负责人                ；施工负责人：                。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书；
(2)投标函及投标函附录；
(3)专用合同条款；
(4)通用合同条款；
(5)发包人要求；
(6)价格清单；
(7)承包人建议书；
(8)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于         年      月     日签订。

    十、签订地点
本合同在                                    签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自双方签字并盖章后生效。

    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

（此页无正文）
发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                    （签字）
统一社会信用代码：                     统一社会信用代码：        
地  址：                       地  址：        
邮政编码：                       邮政编码：    
法定代表人：                             法定代表人：              
委托代理人：                             委托代理人：              
电  话：                     电  话：      
传  真：                     传  真：      
电子信箱：                                   电子信箱：    
开户银行：                     开户银行：    
账  号：                         账  号：      
代建单位：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           
（签字）                            
统一社会信用代码：      
地  址：        
邮政编码：        
法定代表人：              
委托代理人：              
电  话：      
传  真：      
电子信箱：                    
开户银行：      
账  号：          
附件二：履约担保格式
履约担保

             

 （发包人名称）：

鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）接受       （承包人名称，以下称“承包人”）于    年   月   日参加         （项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发工程接收证书之日止。
2. 担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至承包人通过竣工后试验之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内支付。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

担 保 人：                        （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：                                    
邮政编码：




        

  
电    话：                                   
           年        月        日

附件三：预付款担保格式
预付款担保
            

  （发包人名称）：

根据         （承包人名称）（以下称“承包人”）与                （发包人名称）（以下简称“发包人”）于      年    月    日签订的         （项目名称）工程总承包合同，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。
1. 担保金额人民币（大写）                 （¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。

4. 发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

担保人：                （盖单位章）

法定代表人或授权人：              （签字）

地    址：


    
        
邮政编码：








电    话：                            
        年      月      日

第五章 设计任务书
一、总论

1、项目概述

项目名称：昆阳镇卫生院迁扩建工程工程总承包
建设单位：平阳县卫生健康局
项目选址：本工程建设地址位于平阳县昆阳镇（原县人民医院院区门急诊与内科综合住院楼）。
建设规模：本工程建设地址位于平阳县昆阳镇（原县人民医院院区门急诊与内科综合住院楼），项目总用地面积约14000平方米，总建筑面积16049平方米，其中地上1-3层及局部地下室为整体装修，面积为8685㎡；地上4-7层为消防工程等（利旧项目），面积为7364㎡。项目总投资为2229.51万元，其中工程费用1904万元。
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2、编制依据及参考资料

(1)《平阳县县域总体规划（2006-2020年）》   

(2)《平阳县土地利用总体规划》；

(3)《平发改投资[2020]19号》；

(4)昆阳镇卫生院迁扩建工程可研文本；

(5)昆阳镇卫生院迁扩建工程方案设计及初步设计；
(6)现行的国家政策法规、以及业主提供的有关资料。

（二）主要招标内容

（1）包括工程规划范围内的全面积设计[包括地上1-3层及局部地下室装修扩初方案优化设计、装饰施工图设计、机电设备施工图设计、智能化施工图设计及相关必要专业施工图设计（包括4—7层的利旧项目(如消防工程等)）等]；

（2）工程施工、验收、移交、备案和保修服务等；（工程设计范围内(地下一层局部，地上1-3层，总面积8685㎡)装修工程施工、机电智能化以及与装修工程直接配套的其他工程的拆除和改造施工（包括4—7层的利旧项目(如消防工程等)））；缺陷责任期的技术服务与缺陷修复、保修期的保修工作；

（3）所有工程材料、设备的采购、保管、安装及调试（包含一部医用污梯，7层7站7门，1600KG,1m/s，轿厢净尺寸2100*1600mm，井道净尺寸2950*2160 ，底坑1850mm， 顶层高度4350mm。具体尺寸以现场井道为准，具体详见发包人要求）；

其中装修工程内容：除一层部分、二三层全部楼地面、一层大厅墙柱面材料保留外，其余部位楼地面、吊顶、墙面装饰材料全部拆除，拆除部分墙体，新砌部分墙体，地面材料新增和修补，更换室内门窗，更换部分防火门和防火窗，局部楼地面抬高后结构加固施工，卫生间防水施工，建筑外立面修补及翻新；

机电智能化工程内容：1-3层所有水电消防智能化设备管道桥架翻新改造和抗震支架施工。消控室、水泵房、消防水箱、户外消防管网、配电房、发电机房翻新改造（如有必要）。卫生洁具以及配套的上下水管道安装。暖通设备以维修利旧为主，部分调整和新增房间的暖通设备首选原有品牌设备，接入现有系统并安装调试。智能化系统以满足审批要求和使用功能为前提改造。4-7层设备原则上不改造，但是要确保4-7层原有设备能接入改造后的新系统内并能继续正常使用，满足业主后期改造需求。

（4）本次工程不包含医疗专项设计、家具软装设计以及抗震加固设计和施工。

（三）包括的工作

（1）永久工程的设计、采购、施工范围。

本工程为设计施工总承包工程（EPC），具体包括：本工程设计包括工程方案设计及优化、初步设计（如有）、施工图设计等；本工程所有工程材料、设备的采购、保管、安装及调试；工程施工、验收、移交、备案和保修服务等；本工程施工包含工程设计范围内建筑室内外装修工程、安装工程、设备采购以及与工程直接配套的其他工程的拆除和改造施工；工程直接配套的其他工程的拆除和改造施工，是指由于承包人工程的施工需要对原建筑物以及其他专业工程进行拆除的内容以及对原建筑物以及其他专业工程进行改造的内容，承包人对拆除和改造的内容的施工包括在本次招标范围内。

本项目如涉及其余未尽检测及专项设计等，均涵盖在本次招标范围内，由各投标人自行综合考虑报价。
◆1）项目概况
1.基础资料

（1）《平阳县县域总体规划（2006-2020年）》   

（2）《平阳县土地利用总体规划》；

（3）《平发改投资[2020]19号》；

（4）昆阳镇卫生院迁扩建工程可研文本；

（5）昆阳镇卫生院迁扩建工程方案设计及初步设计；

（6）现行的国家政策法规、以及业主提供的有关资料。

（7）昆阳镇卫生院迁扩建工程民用建筑安全性鉴定书

（8）昆阳镇卫生院迁扩建工程消防检测意见

（9）昆阳镇卫生院迁扩建工程中央空调运行情况检测的报告

昆阳镇卫生院迁扩建工程(含县血站、县 120 急救中心)位于平阳县人民医院老院区（雅河路128号）。内科综合住院楼为地上六层，地下一层的混凝土现浇框架结构；门诊楼为地上局部三层的七层混凝土现浇框架结构。现浇混凝土柱、梁、板，烧结普通砖、混合砂浆砌筑墙体，平屋面。房屋总高度23.60m(未含电梯机房)，建筑占地面积为2895㎡，总设计面积为16049㎡(含地下室部分)。内科综合住院楼负一至三层约3500㎡，内科综合住院楼四至六层约3400㎡;门诊楼一至三层约4949㎡,四至七层约4200㎡。

2.设计依据

（1）《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018版）

（2）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

（3）《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019

（4）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2018）

（5）《无障碍设计规范》GB50763-2012

（6）《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版

（7）《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》（2017 修订稿）

（8）《建筑内部装修防火施工及验收规范》（GB50354-2005）

（9）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）

（10）其他现行规范和国家及地方有关规定
2.2改造内容
1.室内部分房间有调整，墙体有拆除和新建，详见初步设计图纸。

2.中庭不锈钢栏杆高度增加。 

3.在室内局部位置增加排烟井道，具体位置和尺寸详见图纸。

4.增加一部污梯，7层7门,速度1m/s，轿厢净尺寸2100*1600mm，井道净尺寸2950*2160 ，底坑1850mm， 顶层高度4350mm。。

5.公共区所有消防门及消防门门套更换。

6.建筑外立面墙体修补，修补处涂料重新刷新。

7.部分推拉窗改为平开窗，部分窗改为甲级防火窗。

8.配电房、消控室、水泵房、室外消防管网等改造（如有）。

9.机电设备、消防、智能化等改造。

10.具体以初步设计文本为主，若参数不符，以初步设计为准。
◆3） 装饰设计
3.1设计依据

1、甲方提供的设计任务书、扩初设计文本、各专业竣工图等相关资料，以及项目可行性研究报告和一系列的鉴定报告。

2、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001

3、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

4、《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

5、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

6、《供配电系统设计规范》GB50052-2009

7、《电气火灾监控系统》GB14287.2-2014

8、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736－2012）

9、《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）

10、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)

11、《智能建筑设计标准》GB50314-2015

12、《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

13、《医疗场所电气设计与设备安装》08SD706-2

14、其它有关国家及地方的现行规程,规范及标准。

3.2改造内容
1、负一层

负一层局部改为洗涤室和医废室，详见初步设计。

2、一层

保留部分地面和墙面材料，拆除顶面和部分墙体装饰材料，新增和拆除部分墙体并做零星修补，部分外墙墙改窗，并增加疏散门。部分窗改为甲级防火窗。部分地面抬高区域需加构加固，新增卫生间做好墙体楼板防水处理。中庭柱面材料保留，不锈钢栏杆在现有基础上高度增加，局部位置增加LED大屏。

3、二层

保留地面材料，拆除顶面和部分墙体装饰材料，新增和拆除部分墙体并做零星修补，部分推拉窗改为平开窗，部分窗改为甲级防火窗。

4、三层

保留地面材料，拆除顶面和部分墙体装饰材料，新增和拆除部分墙体并做零星修补，部分推拉窗改为平开窗，部分窗改为甲级防火窗。。

5、负一层至三层疏散楼梯间墙面全部白色无机涂料翻新，地面和栏杆材料不变。

6、血站实验室、血液制备区等区域需要使用精密空调。

7、给排水、电气、暖通、智能化、消防等设施改造，需要满足现行消防规范和业主使用要求。1-3层所有水电消防智能化设备管道桥架翻新改造和抗震支架施工。消控室、水泵房、消防水箱、户外消防管网、配电房、发电机房翻新改造（如有必要）。卫生洁具以及配套的上下水管道安装。暖通设备以维修利旧为主，部分调整和新增房间的暖通设备首选原有品牌设备，接入现有系统并安装调试。智能化系统以满足审批要求和使用功能为前提改造。4-7层设备原则上不改造，但是要确保4-7层原有设备能接入改造后的新系统内并能继续正常使用，满足业主后期改造需求。

8、所有医用设备、医疗专项、家居软装、标识标牌、抗震加固等设计和工程量均不在本次招标范围内。
3.3总体设计构思

我们希望以现有医院发展条件为契机，规划优美的医疗就医环境。设计以人为本，注重健康，营造空间以人为本，注重健康，营造空间的人本概念与温馨的心理感受。适当利用原有设施，合理有效控制经济成本。坚持可持续发展，坚持空间使用的节能性与环保性节能性与环保性。建筑室内应为高情感、高智能化的综合医疗场所。

3.4设计理念

1、绿色、生态医院 

将绿色、生态及可持续发展的设计理念引入到医院的建筑室内设计中，满足病人生理、心理社会等各方面的需求。

2、科学化功能分区

根据医疗活动的内部规划和医院管理的需要，合理划分各功能区，各区之间既联系方便，又相互不干扰。

3、简洁的流线设计

合理组织院区的各种人流、物流以及建筑内部的各种流线，使之简洁流畅，互不干扰，动静分离。

3.5设计目标
给患者们创造良好的就医环境，有助与在治疗的过程中感到不那么焦虑，起到安定情绪的作用，从而配合治疗，缩短治疗时间。给医务人员提供良好的工作环境，改善其工作压力。设计合理的空间分布，使管理者更好的进行区域分配与管理。
（一）轻钢龙骨纸面石膏板吊顶施工

施工顺序：预检顶内各隐蔽项目→找平放线→焊接吊杆→安装主龙骨→固定副龙骨→装潢撑龙骨→拉线校平整→石膏板→补缝

注意事项：安装龙骨前，应先对顶棚的起拱度、灯槽、窗帘盒、通风口等处进行构造处理，经鉴定后再施工；龙骨材质应符合设计要求，光滑平直，鍍层亮丽；石膏板平坦无损坏，方正无空鼓，符合出厂使用条件。龙骨采用u50系列。

吊杆间距在1000mm以内，采用∮8盘条拉直，套丝长度L50mm以上，防锈处理，主龙骨间距@1200mm以内，副龙骨双向400*600以内；上人孔周围主龙骨焊接T型铝龙骨收框。当房间跨度超过4000时起拱0.4%施工工艺及质量符合验收规范。

（二）乳胶漆

施工顺序：基层清理→补缝（快粘粉加玻璃纤维）→贴绷带刷抗碱底漆→刮腻子→打磨→底涂→中涂→面涂

注意事项：每道工序间隔时间（在5-20℃时）必须大于10h每道工序施工完必须用360目砂纸打磨，最后一遍乳胶漆须用纯羊毛笔顺光涂刷。

（三）防火木质饰面板墙面

施工顺序：基层检查→专业管线预埋验收→放线定位→按弹线位置钻孔（间距为300mm）→打木锲→制作安装防火板龙骨架，调平，用枪钉或铁钉固定于木锲上或墙饰基层上→封3mm底板→弹饰面板分格线→挑选经初油漆好的红榉木防火饰面板→开料→修刨边色→用小木板压或用蚊钉钉（木乳胶要均匀涂刷）→等胶水干透（2天后）拆除压条、拔除露钉、送钉→钉装饰压条→验收后交油漆班组做油漆→用调色油灰不钉眼、砂纸多次→油亚光漆两次→成品保护→验收

（四）安装

1）强电电线穿PVC管敷设，配电箱及线盒接线应规范。

2）消防、监控、报警、智能需由具有相关专业资质的单位设计、施工。

3）消防、暖通终端设备由专业单位根据本图纸调整位置及数量。

4）装修选用材料的燃料性能等级列表：

	顶棚
	地面
	墙面
	隔断
	固定家具
	其他

	A
	A
	A
	A
	B2
	B1

	
	
	
	
	
	如膜天花，地毯，窗帘等


◆4）智能化系统
4.1项目概述
本项目建筑年代比较久远，设备设施末端设备老化严重，部分区域通讯连接障碍，信号不清，无法保证紧急情况的正常应急对接，存在较大安全隐患。
4.2设计依据
系统设计和施工遵循国家现行有关建设法规和标准，以及通信、广电、环保等行业的相应标准，无国家、地方和行业标准的，可以参照国际有关标准执行。至少应符合以下规范和标准：
◆《智能建筑设计标准》GB 50314-2015
◆《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016
◆《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007
◆《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007
◆《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007
◆《安全防范工程技术规范》GB50348-2018
◆《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）
◆《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008
◆《数据中心设计规范》GB50174-2018
◆《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010
◆《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012
◆《医疗场所电气设计与设备安装》08SD706-2
其它有关现行国家标准、行业标准及地方标准
4.3改造内容
根据昆阳卫生院装修改造具体情况，智能化弱电系统改造内容包含以下子系统：
A、安全防范系统：1、视频监控系统；2、入侵报警系统；3、电子巡更系统；
 B、智能卡管理系统：出入口控制系统（门禁）；
C、信息基础设施系统：1、综合布线系统；2、计算机网络系统；3、有线电视系统；4、多媒体会议系统（培训室预留管线管线已含在综合布线及综合管路系统内）；5、防雷接地系统；6、机房工程；7、综合管路系统；8、五方对讲系统(预留管线)；9、公共广播系统；
D、医院专用系统：1、信息发布系统（户内LED屏及信息发布屏仅预留管线）。
4.4系统设计方案
A、安全防范系统
一、视频监控系统
1．流动人员聚集处增加视频监控功能，如大厅、付款处、取药处、电梯厅、电梯轿厢（随行电缆由电梯厂家提供）等等，一者可以实时而连续地监视现场状况，二者图像记录为事后分析、图像复核提供依据。加强不安全隐患区域的监视，可以起到了一定的心理威慑作用，同时也有效地减少违法事件的发生。前端摄像机根据现场的实际情况加以安装，以便能最有效地监控现场图像。
2．对于付款处等有现金流通的窗口，为了防止不法分子的偷、抢等行为发生，也为现金流通过程中出现其它问题而留取现场图像，在相应的地方应采取一对一的图像监控及记录，其实际情况类似于银行对外营业柜台的安全防范要求。
3．参照《综合医院建筑设计规范》GB-51039-2014及《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013，对贵重药品库、出入院收费、病案室、血库、财务室等重要区域，其安全技术防范手段的需求将更加全面。不仅需要视频图像的监控，还需要防盗报警系统来加强防范等级。
4．对于病房区，因病房不同于客房，需要医生、护士方便的进进出出，并会出现病房内病人均不在病房但又没有关闭房门的情况，若此时无关人员进入病房，就有可能发生病人财物丢失的情况，因此必须要考虑病区走廊的图像监控。
5．通过摄像机进行24小时全方位监控，采用NVR进行存储，按H.265格式1080P进行存储，回放清晰度≥1080P， 保存天数不低于30天。
6．采用IP监控系统，可以灵活的扩容，对全院的监控系统进行统一管理。
7．本次配置高清半球摄像机，高清固定摄像机，梯用摄像机，人脸识别摄像机，外置拾音器。
8．本次监控中心设置在消控中心内，采用2*2（46寸）拼接屏器。
视频监控系统满足《安全防范工程技术标准》GB50348-2018要求，应结合现场具体情况选择适当的位置角度。选用适当性能的摄像机和镜头，最大可能及时获取监控区域和监控目标的实时信息。非可见光成像设备的使用为恶劣光照条件下的目标发现提供了条件。
传输信道的衰耗、带宽、信噪比，误码率、时延、时延抖动等指标应满足使用要求，视频传输支持对同一视频资源的信号分配或数据分发的能力，以确保多个设备或用户对同一视频源的访问，音频信号与此相似。在确保信息数据完整可靠的前提下，对系统内的各种信息源进行管理整合使用是视频系统建设追求的目标。根据授权，用户或终端可对系统内的任意视频源进行调取、切换等操作。一般地，本地实时视频源切换显示响应时间不大于1S。
系统显示功能可以实时显示系统内的前端实时采集的视频图像，也可以实时播放已存储的视频图像。系统的显示设备具体显示内容取决于当前用户的操作权限。显示的效果取决于为指定用户设定的显示模式的方式可以是单屏幕单路画面，也可以是单屏幕多画面，也可以是组合屏幕综合显示。
视频图像存储时间应满足《中华人民共和国反恐怖主义法》第三十二条的规定。

系统应具有对用户（操作与管理本系统人员）的操作权限管理、操作与运行日志记录与管理、自我诊断和检查外，系统基本功能还包括事件的触发联动配置与管理、相关数据的导人和导出、值守人员的人机交互界面配置等功能，并在特定环节上满足安全等级的要求。

系统要求开放信息互联的通信接口。

二、入侵报警系统

本项目防盗报警系统的前端设备分为二种：红外/微波双鉴探测器、手动报警按钮。

红外/微波双鉴探测器（吸顶式和壁装式）：通过红外和微波对防范区域实行保护，在设防区域内如有物体移动，可以通过报警系统发出报警讯号。手动报警按钮：具备手动报警装置，并具有专用的复位开关。按照规范要求，在药库、药房、病档室、收费处等区域设置双鉴探测器（需考虑现场的布防设防）。当布防区域发生情况后，系统立刻报警，向监控室发出报警信号，并通知保安人员处理现场警情。按照规范要求，在医院的诊室、挂号收费处、护士站、消控中心设置手动报警按钮，当区域内发生重大突发事件时可实现手动报警。

入侵报警系统管理中心设置于门诊楼一层消控中心内。

根据现场情况和安全等级的要求不同，各类技术原理不同的探测装置可联合应用，即采用多传感器探测技术，互为补充，构成点、线、面、空间或其组合的综合防护，以达到相对合理的防范效果。紧急报警装置要采用24h设防。

对探测装置、接线盒（包括传输设备箱、分线箱）、报警控制设备或控制箱、告警装置等具有防拆报警功能要求，就是要求一旦设备被拆卸、植入其他物品等时，系统将发出防拆信息。为保证系统使用的有效性，对于探测装置、传输设备箱（包括分线箱）、报警控制设备或控制箱、告警装置等的防拆装置要设为独立防区，且为24h设防。

     为了保证系统的正常传输，除了要求在物理上采取防护措施外（如采用保护管、暗埋等），还需在技术上解决线路被破坏时系统要能发现的问题，即当报警信号传输线被断路、短路时，报警控制指示设备能识别那条线路被破坏，同时还要能识别不能发出报警信息设备的故障。在实际应用时，要根据各个单位的特点，设置不同形式的告警方式，可以采用现场声告警，也可以采用光告警，也可以采用声光同时告警。非法操作是指不具有权限类别的用户试图在其非权限范围、时间内访问和控制系统部件，此时，系统要能发出报警通告。系统要根据安全管理要求和现场实际情况，应有合理的误报警率，且系统不得有漏报警。入侵报警系统正常工作不少于24h，系统要求开放信息互联的通信接口。

三、电子巡更系统

利用先进的移动自动识别技术，将院区巡检人员在巡更巡检工作中的时间地点及情况自动准确记录下来，方便监督管理。暂按50个巡逻点，8套巡逻棒考虑，具体点位由施工单位与安保单位沟通后现场细化。系统要求开放数据接口，满足HCC平台接入。

B、智能卡管理系统

出入口控制系统（门禁）

该系统主要由读卡器，电锁、出门按钮及控制器组成。系统采用全网络架构，读卡器、电锁、出门按钮连接至门禁控制，门禁控制通过网线连接至医院设备网，通过网络与管理电脑通讯，系统采用IC卡，管理中心设置于消控中心内。

重要房间的管理：针对财务、机房等房间的防护；2、医疗区域划分：对访客活动
区等进行区域进出控制；3、医疗路径规划：针对访客、污染物等路径管控；4、当火灾报警时，应通过消防系统联动控制对应区域的出入门于开启状态。
在出入口控制系统中，应特别注意受控区域及其级别，以及现场设备安装位置和连接
线缆的防护措施等因素对安全的影响。应考虑对于可能通过攻击系统，达到入侵的目的。出人口控制系统的设计，应充分考虑“安全”因素。系统要求开放信息互联的通信接口。
    C、信息基础设施系统
1、综合布线系统
本系统采用星形拓扑架构，支持计算机网络系统核心、汇聚、接入三层架构组网。本次系统由工作区子系统、水平布线子系统、垂直主干子系统、管理子系统、建筑物子系统、设备间子系统六部分组成。工作区子系统：语音/数据信息点全部采用6类非屏蔽RJ45信息模块。水平布线子系统：选择6类非屏蔽4对双绞铜缆线,线缆经桥架连接至本区域弱电间。每根铜缆从相应的楼层弱电间的配线架到工作区信息点的最大距离不超过90米。垂直主干子系统:数据主干采用万兆单模光缆，支持万兆网络传输；其中内/外网共用2根24芯万兆单模光缆；设备网楼内采用1根12芯单模光纤；数字电视光纤主干由运营商自理；语音采用3类50对大对数电缆。
建筑物子系统：在门诊楼二层弱电间和内科楼一层弱电间设置楼栋汇聚；设备间子系统：内外网设置在门诊楼六层计算中心内，设备网设置在消控中心内。
2、计算机网络系统
本系统由内网、外网和设备网组成。内网、外网和设备网3套网络接入、主干和配线物理隔离设计；内网运行医院内各种临床信息系统；互联网为医院提供INTERNET服务，供医院工作人员学习交流；设备网运行智能化各子系统数据，保证各医院内各智能化管理系统高效、快速的运行。
无线覆盖：医院设置无线接入点（AP），并实现无线网络全覆盖，用于笔记本电脑或手持查房PDA的无线WiFi临床应用。要求采用PoE方式供电的Fit AP。若投资所限，可以采用PoE电源模块来代替PoE交换机。网络中心设接入控制器，进行统一授权管理，以防无线蹭网的情况出现。所有AP均应支持2.4G和5G频率信号，支持802.11n和802.11ac。无线WIFI网在一个AP设备上可通过多个SSID实现安全认证后的内外网同时接入，内外网通过VLAN划分，内网SSID不广播。
3、有线电视系统
     主要在病房等位置设置。本次仅预留水平管线，1根数字电视网线+1根射频线，满足运营商电视信号接入，干线及相关设备由运营商自理。
4、多媒体会议系统
内科楼三层培训室（小）：视频显示；内科楼三层培训室（大）：扩声、投影显示；内科楼三楼调度大厅：拼接屏显示、投影显示、扩声；内科楼三至六层示教室：视频显示、扩声系统；
5、防雷接地系统
交流供电低压侧采用接大容通量过流型的电源防浪涌保护器，其接地端就近接地。配电柜引出的三根相线及零线，应连接中等容通量的电源防浪涌保护器。电缆金属护套在入室处应作保护接地，电缆内芯线在入室处应加装电源防浪涌保护器。机房采用联合接地方式。室内采用40*4紫铜排按格状铺设形成等电位联结带并与接地极相连接，每台机柜外壳、类金属管道、金属线槽、建筑物金属构件等采用不同长度的编织铜带就近与等电位联结带连接。联合接地不大于1欧，单独接地不大于4欧。
6、机房工程
本次方案设计范围主要针对门诊楼一层消控中心（C类机房标准）、门诊楼六层计算中心（B类机房标准）进行设置。
门诊楼六层计算中心：设计范围包括机房装修、机房安防、UPS系统、供配电系统、防雷接地系统、机房空调系统、机房环境监控系统、气体消防系统等。
b、门诊楼一层消控中心：设计范围包括机房装修、机房安防、UPS系统、供配电系统、防雷接地系统、机房空调系统等。
7、综合管路系统
根据医院的实际情况，设计二套桥架系统：弱电桥架、UPS桥架，均采用热镀锌金属桥架，弱电桥架预留运营商馈线通道空间，方便维护和管理；弱电系统水平桥架按照前端点位数量分段进行统计，以实际数量进行设计，并留有一定的冗余空间。所有弱电系统共桥架敷设。桥架均采用封闭式热镀锌桥架。桥架穿墙时，墙体预留洞尺寸：在桥架尺寸的基础上，长、宽各增加50-100mm，洞顶距梁底250mm，桥架距梁底200mm敷设。桥架、线管穿防火分区时要求采用防火堵料封堵。电缆桥架过伸缩缝时，应按96SD181中35页要求做伸缩缝处理。水平管路主要为从水平桥架至各个系统终端所使用的管材，本项目地上楼层采用KBG管，地下楼层采用SC管。需使用金属软管连接，在金属软管与预埋管路之间加设过路盒。
8、五方对讲系统
电梯机房均预留通讯接口及ZR-RVVP4x1.5电缆，用于配合电梯五方对讲系统，具体由电梯厂家实施。实现监控室、电梯轿厢、电梯机房、电梯轿厢顶部、电梯底坑的五方对讲。
电梯竖井内的对讲随行线缆及对讲设备要求在电梯定货时由电梯生产厂家提供，以确保其信号传输的稳定性。ZR-RVVP4x1.5电缆自电梯机房引至消控中心。电梯五方对讲系统采用总线制连接的方式或星型拓扑方式，应由当地消防部门要求确定。
9、公共广播系统
医院广播系统应包括三部分功能：
一是紧急广播功能，当发生火灾时相应区域进行强切发出火灾报警信号，在紧急情况发生时，系统切换到紧急广播工作状态，通过呼叫话筒做好及时疏散人群和指挥工作，保证人员及财产的安全。一但发生火灾等紧急事故，系统按相关规范要求紧急广播;
二是在公共区域播放背景音乐，提供轻松和谐的环境氛围；
三是事务广播功能，护士能通过广播发布事务信息，如广播找人、广播通知等。
该系统设计分区沿用消防分区，将广播功放安装在各楼层弱电间内，广播控制中心经每层设备网对各功放进行控制。
D、信息发布系统
系统主要由大屏显示子系统、触摸屏子系统、液晶屏子系统组成。
门诊一楼至三楼中庭设置1块P4全彩屏。在特定的区域发布所需的信息，将成为医院提高效率，加强医院行政职能和效能建设。电梯厅液晶屏位置设置32寸发布屏，提供医院宣传信息、广告信息播放平台。

5）消防设计
5.1设计依据
5.1.1《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版
5.1.2《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）
5.1.3《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）
5.1.4《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

     5.1.5《电气火灾监控系统》GB14287.2-2014

5.1.6《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736－2012）
5.1.7《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）

5.2总平面消防设计
根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），该建筑物为多层建筑，建筑耐火等级为地上一级。建筑物与周边建筑和红线之间均满足消防规范的要求。消防车道满足消防规范要求。
5.3建筑消防设计
5.3.1公共区防火门全部进行更换。
5.3.2防火分区：本次改造仅进行翻新和修补，原防火分区不变，满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）2018版规范要求。
5.3.3安全疏散设计：本次改造仅进行翻新和修补，原疏散距离不变，疏散距离满足规范要求。
5.4消防给水设计
1喷淋和消防栓：因本工程使用年代久远，-1层局部，1-3层喷淋系统除立管外全部更换，消防栓系统全部更换。
2吊顶区域的更换：根据装修，吊顶更换区域的喷淋系统根据规范更换喷头，吊顶的房间均采用ZST-20装饰型68℃玻璃型快速响应喷头，吊顶闷层大于800M，应增设喷头（采用上下喷头），备用喷头不少于总数的1%且不小于10只。
5.5电气消防设计及改造要求
1.消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要，其敷设应符合下列规定：
（1）明敷时（包括敷设在吊顶内），应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护，金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施；当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时，可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护；当采用矿物类不然性电缆时，可直接明敷。
（2）暗敷时，应穿管并应敷设在不燃性结构内切保护层厚度不应小于30mm。
2.本工程火灾事故照明和应急疏散诱导照明，供事故发生时疏散及诱导人员迅速离开现场之用。火灾事故照明和疏散诱导照明均采用分区域集中EPS应急电源装置(应急时间60min)供电；各楼层配电小室设置自带蓄电池的两用（应急、常用）照明灯具(应急时间120min)；消防水泵房、消防送风、排烟机房等处的应急照明灯具均采用自带蓄电池的两用（应急、常用）照明灯具(应急时间120min)电源均由设备双电源切换箱引；消控中心、变配电间等处的应急照明均采用双电源末端切换及用带蓄电池(应急时间120min)的应急照明灯以满足连续供电的要求。
3. 本工程采用总线型系列电气火灾监控系统，报警主机设置在一楼消控中心内，能接受火灾漏电TE1010探测器的报警信号（只报警，不动作），并发出声光报警，同时能在火灾报警控制器上显示监控设备的报警及故障信息。监控主机由消控中心的双电源配电箱提供AC220V工作电源，同时需自带备用电源保证供电时间不少于3h。
4. 配电箱内安装漏电报警探测器，具备泄漏电流监测功能。探测器电源（AC220V））引自相应井道内的应急配电箱的备用回路。
5. 线路敷设：探测器的数据信号通过屏蔽双绞线（WDZBN-RYSP-2x1.5-SC20）经电气竖井连接至消防控制中心的电气火灾监控主机。监控通信线沿火灾报警电缆桥架敷设或单独穿镀锌钢管SC20沿顶板敷设，所有单独穿管的钢管均需做防火处理。
6. 本工程采用TP3000B系列消防设备电源监控系统，监控主机设置在一楼消控中心内。系统由消防电源监控主机、消防电源监控模块及电压、电流传感器组成，通过检测消防设备电源工作状态，在电源发生过压、欠压、过流、过载、缺相、错相等故障时，发出报警信号。能实时反应被监控设备电源的工作状态并集中显示，从而有效避免火灾发生时，消防设备由于电源故障而无法正常工作的危机情况，最大限度地保障消防联动系统的可靠性。
7. 消防电源监控主要在消防动力及应急照明一级及二级配电箱（柜）配电箱内设置。系统控采用标准工业RS485总线连接；各模块按手拉手放式连接，以保证通信可靠性；消防电源监控模块需同时接入监控通信线及DC24电源线（WDZBN-RYSP-2x1.5 +WDZBN-RYSP-2x2.5-SC20）。控制电源回路＞300m需加电源中继器；每回路带32个。
8. 原则上所有消防电源监控模块及传感器均安装在本配电柜（箱）内，详见配电箱（柜）系统图；模块的正常供电电源取自本配电柜（箱）内的AC220V电源。

（三）工作界区
本项目工作界区为上述工程建设用地范围（上述界区包括场地堆场等）。
（四）发包人提供的现场条件
1. 施工用电：施工进场前施工用电报装临时变压器及线路由承包人负责（包含费用），甲方协助办理。
2. 施工用水：施工用水报装由承包人自行解决（包含费用）。
3. 施工排水：施工排水由承包人自行解决（包含费用）。
4. 说明：投标人自行进行现场踏勘，对于需要拆除改造现有建筑物施工界面，或者投标人认为已经完成的施工界面未到达工程施工要求而需要进一步施工或改造施工的内容，上述均由承包人负责予以实施，费用包含在投标报价中，发包人今后不再另行支付。
（五）发包人提供的技术文件

除另有批准外，承包人的工作需要遵照发包人的下列技术文件，如出现不一致的情况，优先顺序为:

1.《发包人要求》；

2.发包人已完成的设计文件；

3.项目建议书和可行性研究报告批复以及报批稿；

4.昆阳镇卫生院迁扩建工程方案设计及初步设计；

5.其他相关资料。

（六）技术要求

设计阶段和设计任务

1.设计阶段：本项目设计范围内的所有内容、所有专业的初步设计深化（如有）、施工图设计和专项设计，要求在规定的设计完成时间内提供符合深度要求的相关阶段设计图并通过相关审查。

2.设计任务：完成发包人规定范围内的设计工作。

设计标准和规范

应满足《工程建设标准强制性条文》、国家、浙江省、温州市相关其他规定等设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求。

技术标准和要求

1.施工工程达到国家现行建筑工程施工质量验收统一标准（GB50300-2013）及各专业工程施工质量验收规范；设计、施工符合相应的验收标准。

2.设备符合工程设备的国家、浙江省、温州市相关其他规定等的标准、规范、的要求，另满足本工程对电梯设备的技术要求（《电梯设备技术要求》附件1；LED屏参数要求附件2）。

3.材料、设备应采用在行业内有一定知名度的品牌（投标人在投标文件中可明确所选用的主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，其性能、主要技术指标参照或不低于发包人要求中提供的推荐品牌，否则中标后发包人有权更换产品，并不予调价），并符合环保要求及满足国家强制性认证要求，严禁在施工过程中选择不合设计要求的低档材料。

4.材料（设备）的质量保证

1）在免费保修期内，中标人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，除非该缺陷是由于人为破坏或合同规定的不可抗因素造成的损坏。设备的铭牌保修期长于招标要求，则按其铭牌要求执行。

2）中标人必须对所承包的工程的质量负全部责任，其责任不因其他设备材料生产商提供的保证书而减轻或更改。

3）材料检验按相关规定的见证取样和送检规定的程序进行。凡检验结果证明其有害物质含量指标超标的产品不得在工程上使用。

（4）质量标准：合格。

（5）设计、施工和设备监造、试验（如有）

根据工程实际需要由发包人（或监理人）自行安排。

（6）样品

本次招标范围内的设备材料均由承包人根据本招标文件、设计图纸和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管；所有设备材料须有产品合格证和质量保证书。并在采购前提供样品，样品经设计人员、监理方、招标人确认与招标要求一致后封存，批量供应时应与样品一致。

（7）发包人提供的其他条件：见招标文件第六章“发包人提供的资料”相关材料。

（八）竣工验收

按照竣工验收要求进行符合建设工程验收标准的一切测试及实验，装修材料的环保检测等；按国家、省、市有关工程竣工验收管理规范及办法进行建筑施工和设备安装质量全面检验，并取得相关竣工合格资料、数据和凭证。

（九）文件要求

（1）设计文件，及其相关审批、核准、备案要求

要求提供完整的各阶段设计文件，达到国家规定的设计文件编制深度要求，符合《工程建设标准强制性条文》、温州市相关其他规定等设计标准、规范、规程、定额和办法等的要求，并且通过相关图纸审查及完成备案。

（2）沟通计划、风险管理计划

投标人自行编制。包括实际进度与计划进度的对比，包括可能影响按合同竣工的任何事件或情况的详细，以及为消除延误正在（或准备）采取的措施。

（3）竣工文件和工程的其他记录

符合国家、省、市有关工程竣工验收管理要求。

（4）其他承包人文件。

1、施工组织设计

2、合同规定的其他承包人文件。

（十）、工程项目管理规定

执行GB/T 50358-2017《建设项目工程总承包管理规范》

（1）质量：合格。

（2）进度，包括里程碑进度计划：根据计划竣工时间由投标人自行编制。

（3）支付：详见招标文件第四章“合同条款及格式”。

（4）变更：详见招标文件第四章“合同条款及格式”。

（十一）、其他要求

（1）对承包人的主要人员资格要求。

项目总负责人、设计负责人、施工负责人具体要求见招标文件第二章投标人须知。

常驻温州地区设计代表：具有建筑设计类工程师资格或高级室内建筑师职称。

其他人员：满足设计、施工许可管理、审批、核准和备案手续的基本条件。

承包人在投标文件或资格审查文件中的承诺的管理人员未经业主同意，不得调换和撤离，并按工程进度及时到位。业主有权要求承包人撤换工作不负责任、管理不力、贻误工期和造成严重的安全事故和工程质量事故、违法乱纪的专业技术、管理人员直至项目总负责人，直至业主满意为止。如相应资质的专业技术人员未按要求到位，视作违约，业主有权单方面终止合同。

（2）相关审批、核准和备案手续的办理。

满足设计、施工许可管理、审批、核准和备案手续的条件。

（3）对项目业主人员的操作培训：根据专业设备或工程需要安排。

（4）分包：经建设单位同意，设计采购施工总承包人可以按照合同约定分包给具有相应资质的分包企业。

（5）设备供应商：按照推荐品牌选择设备供应商。

（6）监督和管理

承包人应严格按已确认设计图纸和施工技术方案组织施工，并接受发包人委托的监理单位对施工质量的监督和管理。

（7）缺陷责任期的服务要求：符合国家、省、市相关规定。

附件1                      电梯设备技术要求

　一般技术要求
工作情况
电梯设备及各主要部件在每天正常连续运行20小时基础上，设计寿命要求在10万小时以上。
并满足下列可靠性要求：
起、制动运行60000次中发生失效（故障）的次数≤2次；
电梯每次失效（故障）的修复时间不得超过1小时。
电梯主要技术指标

平层精度：≤±3mm

噪声指标：轿厢≤48db、开关门≤50db

振动加速度：垂直≤100mm/s2，水平≤100mm/s2

起制动加速度：0.48 --- 1 m/s2之间任意调节
称重装置：精度0.5%（电子连续称重）

安全保护装置及功能

投标人提供的电梯应实现电梯在正常运行状态、故障运行状态、停电、火灾状态情况下必须
的安全保护。包括（但不仅限于）下列安全保护装置及功能，并应符合有关标准中的规定。
电气安全保护装置：
电磁制动器；
强迫减速开关；
限位开关及行程极限开关；
测速发电机断带保护；
限速器开关及超速保护电路；
电机过电流、过负荷保护；断相和错相保护；
超载保护；
关门安全开关及厅门安全联锁；
钢带轮断带保护；
紧急停止按钮。
机械安全保护装置：
缓冲器；
安全钳；
货梯配置安全钳。
必须的安全保护功能：
故障自诊断、报警、预报功能；
关门保护采用光幕加安全触板保护装置；
超 / 失速保护；
轿厢警铃；
轿内、机房、轿顶检修安全保护。
电梯基本功能配置
投标人提供的电梯应包括(但不仅限于)下列基本功能配置，保证电梯安全、可靠、高效稳定运行。
有(无)司机操作：可通过轿厢操纵盘上的专用开关选择自动操作，或有司机操作。
独立运行选择：各电梯均为独立运行。
全集选：对于已登记的所有轿厢和门厅的呼梯，电梯依层站到达顺序，依次响应。电梯运行方向由登记的第一个轿厢或门厅的呼梯指令决定。
自动基站设置：在设定时间内无轿厢或门厅的呼梯信号时，电梯将自动返回基站。
门保护装置：采用红外线光幕加安全触板保护装置，当门打开和关闭时探测进出的乘客和物体，以防止夹持。
轿内 / 机房 / 轿顶检修：可以使用设置在轿内 / 机房 / 轿顶的装置来控制电梯低速运行，以便于安装、调试和检修。
开 / 关门按钮：按下开门按钮可以打开电梯门，或使正在关闭的电梯门重新打开，按住开门按钮可保持电梯门的打开状态。按下关门按钮，电梯门随即关闭。
轿内紧急照明：当正常的照明电源切断时，将自动切换到自动充电的应急电源，保持轿厢的最低亮度照明。
照明及风扇控制：可通过轿厢操纵盘上的专用开关实现手动控制。如果在规定时间内无呼梯信号，风扇和照明自动关闭以节省能源。
轿厢强制通风：轿顶配置横流风机，保证轿厢内部的空气质量。
超载不启动：当轿厢负荷超过额定值时，电梯将停在该楼层不动，电梯门保持打开，同时轿厢内的蜂鸣器发出报警声音，超载指示灯亮。
满载直驶：当轿厢达到额定满载负荷时，电梯将不再接受厅门的呼梯而直驶目的站层。
轿厢警铃：轿厢警铃设置在轿厢顶部，乘客可通过轿厢操纵盘上的报警按钮控制轿厢警铃。
轿内位置和方向指示：轿厢操纵盘上可实时显示轿厢位置（站层）和运行方向。
厅位置和方向指示：厅门操纵盘上可实时显示轿厢位置（站层）和运行方向。
轿厢到站钟：当轿厢到达目的站层时，位于轿顶的到站钟发出响声，提醒乘客。
厅门和轿厢呼梯按钮：厅门和轿厢操纵盘上设置呼梯按钮，按下呼梯按钮，按钮能显示该呼梯已被登记。
驻停开关：驻停开关设置在基站的厅门操纵盘上，启动此开关，电梯不再响应任何厅门呼梯，而是在响应完轿厢呼梯后，自动返回到基站，停梯。
开门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常开门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。轿厢将移动至三个不同的站层并尝试打开电梯门。如果仍不能完全打开电梯门，则电梯停止运行，门关闭。
关门时间保护：当电梯在规定的时间内不能正常关门时，该功能将自动熄灭方向指示灯，清除轿厢呼梯，重新登记大厅呼梯。在尝试关门三次仍不能正常关门，则保持电梯门打开状态，然后按设定的电梯门关门时间周期，反复尝试关门动作。
火灾运行管理和紧急消防服务：当发生火警时，电梯将直驶返回至基站停靠。只允许被授权人（消防员）操作电梯。
五方对讲：可实现轿厢、机房、基坑、监控中心、消控中心五方对讲。
智能化远程监控装置：符合温州市市场监督管理局要求的智能化监测装置。
无障碍电梯：无障碍电梯必须满足《无障碍设计规范》中电梯部分所有相关要求（GB50763-2012第3.7.1条3.7.2条的规定）。
防恶意扰乱设计：一旦有乘客按了全部或不合理的楼层按钮，应能自动清除呼叫登录；乘客在轿厢内错误的按了楼层按钮，重复按改按钮2次可将呼叫清除。

配置视频电缆。

安全停靠：如果电梯因断电或发生故障停在楼层之间、或电梯到达目的楼层后，门不能完全打开，控制器将执行诊断检查，保证电梯安全系统正常后，将电梯门自行关闭、并驶往最近的楼层，将乘客放出。
电梯专用空调：吸入式良好通风。
电梯主要部件要求
2.1    曳引机系统（采用行业知名优质品牌）:
驱动电机：采用永磁同步电动机，满足交流变频变压（VVVF）启动、调速的要求；
传动装置：采用无齿轮传动。
控制系统（采用行业知名优质品牌）：
要求采用全数字控制。其中主要控制元器件：变频器；微机控制板；主回路断路器、接触器和热继电器、二次回路控制继电器。
轿厢和轿厢门：采用交流变频变压（VVVF）控制，实现无级调速，提高电梯运行的平稳度，实现节能运行；
速度控制回路和运行控制回路：均要求采用32位的微机控制，构成相互监控、分散执行的双重微机系统；
门机系统（采用行业知名优质品牌）：
门机控制板。
门电机、门传动机构。

安全保护装置：
红外线光幕：150束以上。
限速器、安全齿轮、安全钳、缓冲器、失速保护装置等；
导轨和导靴：根据要求自行选配；
电梯主要部件来源地如下表所示：
	序号
	主要电梯部件名称
	建议来源地

	1
	控制柜
	采用行业知名优质品牌

	2
	曳引机
	采用行业知名优质品牌

	3
	曳引媒介
	采用钢丝绳或钢带，中国或进口

	4
	限速器
	中国

	5
	对重砣
	中国

	6
	缓冲器
	中国

	7
	轿厢上行超速保护装置
	中国

	8
	滑动导靴
	中国

	9
	安全钳
	安全钳，中国

	10
	轿厢导轨
	中国

	11
	门机系统
	采用行业知名优质品牌

	12
	随行电缆
	中国

	13
	光幕
	进口光幕

	14
	轿厢称重装置
	中国

	15
	厅轿门(含门套)
	中国

	16
	厅站召唤盘及显示
	中国

	17
	轿厢内控制操控盘
	中国

	18
	轿厢(外壳及壁板)
	中国

	19
	轿厢内装潢
	中国


电梯轿厢和厅门入口(包括指示器和按钮) 装修要求
轿厢和厅门的装修由供应商按下列要求进行（但电梯的装饰将不是唯一的，投标方在按要求材质标准报价投标时，应保证在投标报价不变的情况下，推荐至少5种合适的装饰方案供业主进行选择，并在中标后提供装饰样本、装饰材料样品；业主将根据其材料样品、装饰样本和颜色进行产品的最终选择）：
	部 位
	装 修 要 求
	以下内容投标人须承诺如中标，由业主在样本范围内任意选择。总价不变

	
	
	

	轿厢壁
	采用发纹不锈钢（必须提供一面不锈钢镜面），两侧配置不锈钢扶手
	

	地   面
	大理石20cm
	

	轿厢顶
	顶部装饰含灯光和通风扇（手动及自动控制）；轿厢顶需留有摄像机接口（包括提供至机房视频电缆）。投标人自荐彩色样本供招标人选择
	

	轿  门
	发纹不锈钢板；红外线光幕保护
	

	操纵盘
	发纹不锈钢面板，装有微动发光二极管照明的豪华微动楼层按钮，按钮上有盲文，操纵盘上有楼层、方向显示
	

	踢脚板
	发纹不锈钢
	

	轿厢门坎
	铝合金
	

	厅门坎
	铝合金
	

	厅  门
	电梯标准型厅门，均选用发纹不锈钢板
	

	门  套
	标准型小门套，选用发纹不锈钢板
	

	呼梯盘及
楼层显示
	按钮式豪华面板，门厅楼层显示器与按钮装在同一标准面板上，楼层、运行方向显示。
	

	到站提醒
	轿内到站钟或者语音报站。
	

	多媒体界面
	轿内多媒体显示系统（不小于30寸）。
	

	电梯专用空调
	吸入式良好通风。
	


★：不锈钢要求采用SUS304或以上性能档次的产品。无障碍电梯电梯还需满足本章节3.2条款的相关规定
轿厢的装修要求必须符合《无障碍设计规范》中电梯部分所有相关要求（GB50763-2012第3.7.1条3.7.2条的规定）。
3.7.1 无障碍电梯的候梯厅应符合下列规定 

1、候梯厅深度不宜小于1.50m，公共建筑及设置病床梯的候梯厅深度不宜小于1.80m；
2、呼叫按钮高度为0.9m~1.10m；
3、电梯门洞的净宽度不宜小于900mm；
4、电梯出入口处宜设提示盲道；
5、候梯厅应设电梯运行显示装置和抵达音箱。
3.7.2无障碍电梯轿厢应符合下列规定：
1、轿厢门开启的净宽度不应小于800mm；
2、在轿厢的侧壁上应设高0.9m~1.10m带盲文的选层按钮，盲文宜设置于按钮旁；
3、轿厢的伞面壁上应设高850mm~900mm扶手，扶手应符合本规范第3.8节的相关规定；
4、轿厢内应设电梯运行显示装置和抵达音箱；
5、轿厢正面高900mm处至顶部应安装镜子或采用有镜面效果的材料；
6、轿厢的规格应依据建筑性质和使用要求的不同而选用。最小规格为深度不应小于1.40m，宽度不应小于1.10m；中型规格为深度不应小于1.60m，宽度不应小于1.40m；医疗建筑与老人建筑宜选用病床专用电梯；
7、电梯位置应设置无障碍标志，无障碍标志应符合本规范第3.16节的有关规定。
其他要求：
4.1    副楼电梯底下为车位过道，投标人须明确技术解决施工方案，不明确方案的可能导致废标。
投标人应充分考虑招标方的需求，选择较先进的电梯型号前来投标。
验收合格直至投入使用前的维护由卖方负责，请投标人在投标报价中予以考虑。
附件2   智能化、弱电工程及设备
	序号
	系统名称
	备注
	系统是否必须
	技术参数要求

	A、安全防范系统
	
	
	详见初步设计文本及概算

	1
	视频监控系统
	
	必须
	

	2
	离线巡更系统
	
	必须
	

	3
	入侵报警系统
	
	必须
	

	4
	无线对讲系统
	
	必须
	

	B、智能卡管理系统
	
	
	

	5
	出入口控制系统（门禁、梯控）
	
	必须
	

	C、信息基础设施系统
	
	
	

	6
	综合布线系统
	
	必须
	

	7
	计算机网络系统
	外网、设备网、内网
	必须
	

	8
	有线电视系统
	仅留水平线缆，其他由运营商建设，按甲方文件增加电视显示屏
	必须
	

	9
	公共广播系统
	
	必须
	

	10
	机房工程
	门诊楼一层消控中心，门诊楼六层计算中心，血站二层机房，血站三层120机房
	必须
	

	11
	接地系统
	
	必须
	

	12
	五方对讲系统
	仅预留线
	必须
	

	13
	综合管路系统
	
	必须
	

	D、医院专用系统
	
	
	

	14
	病房呼叫系统
	取消
	一级医院宜上
	

	15
	排队叫号系统
	取消
	一级医院宜上
	

	16
	多媒体会议系统
	培训室预留管线（管线已含在综合布线及综合管路系统内），内科楼三楼调度大厅按甲方清单导入
	一级医院宜上
	

	17
	信息发布系统
	室外LED屏按甲方清单导入，户内LED屏及信息发布屏仅预留管线
	必须
	


附件4 主要材料设备推荐品牌清单（注：品牌排序不分先后。本招标文件设备需求表中所列设备的功能、数量和指标参数供投标人参考，所有参与投标的设备功能、数量和技术参数应满足所述的技术条件和招标文件的要求。）

	序号
	产品名称
	推荐品牌（参照或相当于）
	备注



	一
	装饰、安装
	
	

	1
	铝板/铝扣板/铝挂片/铝方通
	广州至高、上海西蒙、德雷斯顿
	

	2
	轻钢龙骨
	龙牌、泰山、博罗
	

	3
	石膏板
	龙牌、泰山、博罗
	

	4
	乳胶漆
	嘉宝莉、华润、立邦
	

	5
	墙纸
	爱舍、欧雅、爱漫时、美绮
	

	6
	玻镁板
	江苏盛港、浙江易和、广东绿环
	

	7
	阻燃基层木工板
	千年舟、莫干山、森鹿
	

	8
	防火涂料
	上海汇丽涂料有限公司、兰陵、金隅
	

	9
	玻化砖、防滑地
砖、墙砖
	斯米克、亚细亚、诺贝尔
	

	10
	塑胶地板
	阿姆斯壮、洁福、得嘉、保丽
	

	11
	复合地板
	安信（凯撒系列 MM1003）、菲林格尔(6-208)、大自然（G698(浮雕)）
	

	12
	静电地板
	赛欧、振荣、天开
	

	13
	防火合成饰面板
	莫干山、威盛亚、兔宝宝
	

	14
	防水卷材
	浙江/中誉、宁波/华高科、潍坊/宇虹
	

	15
	防水涂料
	浙江/中誉、宁波/华高科、潍坊/宇虹
	

	16
	卫生间成品隔断
	富美家、千思板、普丽
	

	17
	门控、卫生间隔断五金（具体使用在合页，锁具）
	逸马客、多麦克司、德国多玛
	

	18
	铝合金型材
	南山、坚美、凤铝
	

	19
	玻璃（具体使用在烤漆玻璃、钢化玻璃、玻璃隔断）
	昆山台玻、上海耀皮、吴江南玻
	

	20
	玻璃胶
	美国GE、美国道康宁、日本东芝
	

	21
	PVC医用扶手/无障碍扶手
	NAKA纳咖、Waltt沃泰、欧克朗
	

	22
	拉丝不锈钢/喷涂铝型材踢脚线/铝格栅空调口/成品玻璃栏板、扶手
	杭州骏泰、杭州大龙、杭州元康
	

	23
	钢质门（包含门框、门板、铰链、锁具、门吸等五金）
	马斯德克、诺沃芬、格满林
	

	24
	亚克力人造石
	杜邦可丽、富美家、LG
	

	25
	家具五金（具体使用在拉手，轨道)
	汇泰龙、雅洁、顶固
	

	26
	五金配件（皂盘、纸巾架、毛巾架、门拉手）
	九牧、帝朗、雅鼎
	

	27
	防火卷帘门
	步阳、力龙、温州银盾、蓝盾（备注：双轨、无机布、包含所有
配件）
	

	28
	防火门
	群升、温州银盾、长城、步阳（木质防火门，刷防火底漆）
	

	29
	单开木门、卫生间门
	金凯德、万华、富新、时尚富人、润成创展
	

	30
	电线、电缆
	远东/江南/中策
	

	31
	开关、插座
	飞雕（A9-A-86 系列一联单控、两联单控、三联单控、四联单控、
五孔插座，F125B 25A-440V 三相四极插座，A3 系列地插）、德
力西(710 系列一联单控、两联单控、三联单控、四联单控、五孔
插座），D86Z25 25A-440V 三相四极插座，R86KW2-ZL 地插）、
正泰（NEW7L 系列一联单控、两联单控、三联单控、四联单控、
五孔插座，NEWE7A 25A-440V 三相四极插座，NED1 地插），有沐浴的卫生间内开关、插座加防潮防溅型面板，若遇其它未选定系列皆由建设单位选定
	

	32
	电线管
	公元、中财、伟星
	

	33
	洁具（包括三角阀、龙头等配件）
	四维、惠达、箭牌
	

	二
	水、电、暖、电梯
	
	

	1
	电缆、母线
	欧美、上海胜华、嘉泽、威尔鹰
	

	34
	镀锌钢管、热镀锌无缝钢管等
	利达、上海劳动、金洲
	

	35
	塑料管（PPR 管）
	公元、中财、伟星
	

	36
	电梯
	三菱、日立、奥的斯
	

	37
	抗震支架
	浙江君耀、浙江桥母、慧鱼科技
	

	三
	智能化及弱电
	
	

	37
	综合布线系统
	康普(CommScope)、SIEMON、泛达
	

	38
	公共广播系统
	TOA、博世、霍尼韦尔、DSPPA、ITC
	

	39
	楼宇自动化系统
	西门子Apogee系列、霍尼韦尔Alerton系列、施耐德
	

	40
	安全防范系统
	
	

	41
	视频监控系统
	摄像机、存储、平台控制
	宇视、海康、大华
	

	
	
	大屏显示设备
	宇视、海康、大华
	

	
	
	监视器
	HP、联想、DELL
	

	
	
	数字布线
	康普(CommScope)、SIEMON、泛达
	

	42
	入侵报警系统
	海康、大华、希锐
	

	43
	一卡通系统
	门禁系统
	富士、立方、正元、海康
	

	
	
	停车场管理系统
	立方、海康、蓝卡
	

	
	
	巡更系统
	立方、海康、蓝卡
	

	
	
	消费系统
	立方、正元、海康
	

	
	
	考勤系统
	富士、立方、正元、海康
	

	44
	信息发布系统（专家排版）
	神州视翰、旭辉、亚华、群创
	

	45
	多媒体会议系统
	音箱
	RCF、QSC、FBT
	

	
	
	数字音频处理器
	ASHLY、Hmaudio、dbx
	

	
	
	功放
	QSC、Powersoft、FBT
	

	
	
	触控一体机
	Maxhub、鸿合、海信
	

	
	
	300人会议LED屏
	利亚德、洲明、上海三思
	

	
	
	高清视频矩阵
	DSPPA、HAVSAI、SEVBAR
	

	
	
	集中控制设备
	DSPPA、HAVSAI、SEVBAR
	

	
	
	会议摄像机
	DSPPA、HAVSAI、SEVBAR
	

	
	
	会议话筒、数字会议设备、摄像跟踪系统
	DSPPA、HAVSAI、SEVBAR
	

	46
	病房呼叫系统
	来邦、亚华、神州视翰
	

	47
	病房探视系统
	来邦、亚华、神州视翰
	

	48
	门诊排队叫号系统
	神州视翰、旭辉、亚华、群创
	

	49
	智能照明系统
	施耐德、西门子、ABB
	

	50
	防雷接地系统
	天津中力、南通信达，安徽金力、易龙
	

	51
	综合管线系统
	桥架
	中建、长江、世发长胜
	

	
	
	管子
	银河、金洲、增洲
	

	
	
	线缆
	春天、润通、爱谱华顿
	

	52
	无线覆盖系统(管线预埋部分)
	管子
	银河、金洲、增洲
	

	
	
	线缆
	春天、润通、爱谱华顿
	

	53
	能耗系统
	安科瑞、柏诚、炬华
	

	54
	离线式门锁
	扬格、爱迪尔、立方
	

	55
	配电柜内主要元器件
	ABB、施耐德、西门子
	


注：1.不锈钢水箱：采用SUS304不锈钢，满足承压要求，并满足12S101《矩形给水箱》国家建筑标准设计图集要求及其他行业规定.有饮用需求的水箱应采用食品级不锈钢材料。

2、今后中标确定的材料设备品牌厂家如出现停产等无法供货情况的，由承包人另行提供高于或相当于原品牌档次的材料设备供招标人选择确定。
第六章 投标文件格式

（一）商务标
封面

                              （项目名称） 
投  标  文  件

商 务 标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托          （姓名）在   年  月   日至   年    月   日（代理时限）为我公司代理人，以本公司的名义参加                                

                            工程的投标活动，代理人在代理时间内参加投标、开标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之相关的一切事务，本人均予以承认。

代理人无权委托，特此委托。

附

	代理人：            性别：            出生年月：     年    月

身份证号码：

单      位：

部      门：

代理时限：    年    月   日至       年    月    日

	委托代理人身份证复印件粘贴处

（第二代身份证需复印正反两面）




法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：

授权单位（盖章）：

注：开标时代理人需携带身份证原件和此委托书参加会议。（此页不封入标书，委托书须经公证处公证，若为联合体投标，则授权人由牵头人放拟派。）

  年    月    日 

 联合体协议书（如为联合体投标则须提供）
（所有成员单位名称）自愿组成（联合体名称）联合体，共同参加
（项目名称）工程总承包投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员一名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

成员二名称：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

…… 

年    月    日

投 标 函

致：                       
根据贵方                        的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范其他有关文件后，我方愿按以下费用进行投标报价：投标总价(大写)                元,(小写)         元[其中：设计费报价      万元；工程费（含设备费））报价         万元（结算率为：   %（结算率=工程费报价/      万元*100%））]；设备购置费报价      万元。工期：   日历天（其中设计  日历天，施工  日历天） ，按合同约定进行设计、施工，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

提交招标文件要求的全套投标文件，包括：

1、招标文件中要求的投标文件；

2、其他资料。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1、我方已详细审核并确认全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。

2、一旦我方中标，我方将按照投标文件中的承诺组建项目组，由投标文件所承诺的人员完成本项目的工作，保证在未征得招标人同意的前提下不变更主要人员，保证按投标函中承诺的周期完成设计、施工、验收并提供相应的服务。

3、我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标须知中规定的投标有效期限内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书、招标文件和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

5、其他补充说明：                                    （补充说明事项）与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

投标人：                     （盖章）                      
地址：                                         邮编：            

电话：                                         传真：            
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）          

日期：            年           月          日

投 标 函 附 表

	项目名称
	

	拟派项目总负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派设计负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	拟派施工负责人
	姓名：              ，身份证号：               

	投标报价(小写)
	投标报价          万元[其中：设计费报价      万元，设备购置费报价      万元，工程费（含设备费）报价            万元（结算率=工程费报价/     万元*100%）)]。

	备注
	


投标人：                     （盖章）                     
法定代表人或授权委托人：                  （签字或盖章）        
日期：            年           月          日

（二）资信标（含资格审查）
封面

                              （项目名称） 
投  标  文  件

资 信 标
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

        年        月         日

资格后审申请书

致：                                        （招标人名称）

1、经授权作为代表，并以                 （投标申请人名称）（以下称“申请人”）的名义，在充分理解招标文件的基础上，本申请书签字人在此以                     （招标工程项目名称）工程投标申请人的身份，向你方提出资格后审申请：

2、本申请书附下列内容的相关文件、证书、证件、证明、合同的原件及原件的复印件：

3、按招标文件的要求，你方授权代表可调查、审核我们提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清申请书中有关财务和技术等方面的问题。本申请书还将授权给有关证明资料的个人或机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本投标人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

4、你方授权代表可通过下列人员得到进一步的资料：

	一般质询和管理方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关人员方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关技术方面的质询

	联系人1：
	电话：

	联系人2：
	电话：


	有关财务方面的质询
	

	联系人1：
	电话：
	

	联系人2：
	电话：
	


5、本申请充分理解下列情况：

5.1资格后审合格的申请人的投标，若投标时有提交资格后审更新资料，须以投标时提交的资格后审申请更新资料得到证实为前提。

5.2你方保留修改本招标工程项目的规模和金额的权利，前述情况发生时，投标仅面向资格后审合格且能满足变更后要求的投标申请人。

5.3你方保留拒绝不符合资格后审合格条件和任何迟到的申请以及纠正对资格后审做出的错误判断（评审）的权利。

5.4你方保留直至授标前，发现我方资格后审材料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形，你方有权取消我方投标资格或不予授标的权利。

5.5你方保留直至授标前，由于我方投标主体或法人地位发生实质性变化或处于财产被接管、冻结、破产状态等情况，使得我方资格已达不到资格后审的合格标准，你方有权取消我方投标资格或不予授标权利。

6、如果我方获得投标资格，除不可抗力外，我方保证将按招标文件要求时间提交投标文件以及中途不会放弃投标，否则，视为违约，愿意向招标人支付投标担保金相同数额的违约金，并同意从已提交的投标担保金中抵扣。如果我方的投标被接受，除不可抗力外，我方保证履行资格后审申请作出的承诺，包括资金、拟派往实施本项目工程的人员、施工机械设备等方面，以确保按合同要求完成本项目工程，否则愿意承担相应的违约责任，直至被清退出场，并为此负法律责任。

7、我们确认如果我方投标，则我方的投标文件和与之相应的合同将得到签署。

8、下述签字人在此声明，本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整的、真实和准确的。

	法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
投标人盖章

日期：     年   月   日


2、资格后审申请书附表

附表1

投标人一般情况

	1
	企业名称

	2
	总部地址

	3
	代表处地址

	4
	电话

传真
	联系人

	5
	注册地、注册年份

并附上营业执照复印件（另外准备原件核对）

	6
	主营范围

	7
	公司资质等级证书

并附上资质等级证书复印件（另外准备原件核对）

	8
	其他需要说明的情况




注：所有独立投标申请人或联合体都须填写此表。
附表2-1

项目总负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况
	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。

2、并提供原件核对。

投标人（法人公章）：                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

附表2-2

设计负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。

2、并提供原件核对。

投标人（法人公章）：                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

附表2-3

施工负责人基本情况表

	 姓  名
	
	性别
	
	出生
日期
	年  月  日

	毕业院校及    专业
	
	毕业
时间
	年  月  日

	专业及从事本专业时间
	
	为申请人服务时间
	

	执业注册
	
	职称
	

	主

要

业

绩
	1
	工程项目名称及规模
	完成年月
	在该项目中任何职

	
	2
	
	
	

	
	3
	
	
	

	
	4
	
	
	

	
	5
	
	
	

	主

要

获

奖

情

况


	

	其它需
补充的情况


	


注：1、投标人应随此表附上相关的证书复印件及社保证明。

2、并提供原件核对。

投标人（法人公章）：                    法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：         年  月   日

附表3

项目部人员配备情况
投标人（盖章）：

	姓名
	拟任岗位
	年龄
	性别
	专业学历
	职称
	证书
	安排上岗起止时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	我单位拟派本工程的项目总负责人、设计负责人、设计人员、施工负责人、设计团队等工程技术、管理人员均已列入本表；

我方保证拟派项目部人员符合投标人须知前附表中的投标人资质条件。

列入本表的人员，一定保证开工后到位，擅自更换或不到位均属违约行为，擅自更换或不到位按招标文件和有关规定或投标承诺处理。


注：附上述人员相关证书复印件。

附表4

拟派项目总负责人、施工负责人无在建（在监）工程的承诺书

                                ：
我公司及拟派项目总负责人、施工负责人承诺，拟派参加       项目名称           投标中的项目总负责人、施工负责人至投标截止时间，无在其他工程存在在建（在监）工程的的情形。其他工程项目包括：在中华人民共和国境内所有建设工程，不受地域、行业和投资性质的限制，时间界定为自中标通知书发出之日（以非招标方式承包工程的以合同生效之日）起至合同工程验收通过之日止（时间以竣工验收备案表为准）或合同解除之日。

以上承诺如有虚假，愿意依法承担赔偿责任。如已中标，同意招标人取消我公司中标资格的处理。

投标人(单位盖章)：                      拟派项目总负责人： （签字） 

法定代表人 (签字或盖章)：               拟施工负责人：  （签字）  

                                                年   月   日

附表5
没有被建设行政主管部门公示正处于公示期间的不良行为记录或限制参加投标承诺书

                 格式自拟

 （若为联合体投标，各方均须提供）

   有关资料复印件


