麻步镇供水二期--净水厂工程

第1次答疑
致各投标单位：

现就本项目答疑如下：

提问1：《工程清单与计价表》中《安装工程部分-自控系统》序号16：高猛酸盐指数分析仪（项目编码030605001004）,项目特征:猛离子分析仪，输出4-20mA。问题：是否实际为高锰酸盐指数分析仪，项目特征锰离子分析仪(错别字订正)？高锰酸盐指数分析仪CODMn是以高锰酸钾为氧化剂，处理水样所消耗的氧化剂的量；而锰离子分析仪为测定水中锰离子的浓度，是测量两个不同的项目仪器。所以该子目实际描述有冲突。请指明需要高锰酸盐指数分析仪还是锰离子分析仪？

答：锰离子分析仪
提问2：《工程清单与计价表》中《安装工程部分-自控系统》序号92-95：软件（项目编码030501017008-030501017014），项目特征描述太笼统。问题：请明确项目特征，例如功能、性能要求或者参数要求等。

答：由投标人自行考虑，满足本项目需求，且为正版软件。
提问3：《招标文件》中第107页《主要材料（设备）品牌要求选择一览表》26 防火墙，招标人推荐生产厂或品牌：赫斯曼（Hirschmann）、施耐德（Schneider）、罗克韦尔（AB）。问题：这三个品牌都不是防火墙的专业品牌，建议使用***？

答：按原招标文件执行，投标人亦可选择相当于或优于招标人推荐生产厂或品牌。

提问4：招标文件《技术标准和要求》P135页 十六、安防设备 视频监控系统：控制与记录设备要求采用矩阵主机视频图像集中管理控制，数字硬盘录像机存储相结合的解决方案。配置 1 台 48 路进 16 路出的视频矩阵和 2 台 16 路数字硬盘录像机；并配置一台操作键盘辅助控制。

《工程清单与计价表》-安装工程部分-自控系统：

57
030507013001
录像设备
网络录像机 64路，存储90天，硬盘容量与数量由自控厂家根据现场安装情况决定，满足设计容量即可；1台。

58
030507013002
录像设备
网络录像机 32路，存储90天，硬盘容量与数量由自控厂家根据现场安装情况决定，满足设计容量即可；1台。

问题：技术标准和要求和工程量清单中描述冲突，请明确以哪个为准。

答：按原工程量清单执行。
提问5：招标文件《技术标准和要求》P136页，十六、安防设备 视频监控系统：

2）硬盘录像机的描述

模拟视频输入：16 路，BNC 接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω），PAL/NTSC 自适应音频输入：16 路，BNC 接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ）

HDMI 输出：1 路，分辨率：1024x768/60Hz，1280x720/60Hz， 1280x1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920x1080p/60Hz

VGA 输出：1 路，分辨率：1024*768/60Hz，1280*720/60Hz， 1280*1024/60Hz，1600×1200/60Hz，1920*1080p/60Hz

CVBS 主输出：1 路, BNC 接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率： PAL 制式 704*576；NTSC制式 704*480

CVBS 辅助输出：1 路, BNC 接口（电平：1.0Vp-p，阻抗：75Ω）分辨率： PAL 制式 704*576；

NTSC 制式 704*480

音频输出：2 路，BNC 接口（线性电平，阻抗：600Ω）

视频压缩标准：H.264

视频编码分辨率：WD1/4CIF/2CIF/CIF/QCIF

视频帧率：PAL：1/16--25 帧/秒、NTSC：1/16--30 帧/秒

视频码率：32Kbps-8192Kbps，可自定义，最大 8192Kbps

码流类型：复合流/视频流

音频压缩标准：OggVorbis

音频码率：16kbps

双码流：支持

同步回放：最多支持 16 路

类型：8 个 SATA 接口,1 个 eSATA 接口

最大容量：每个接口支持容量最大 4TB 的硬盘

问题：本次项目共59个相机，经测算90天至少需要118T的硬盘，即需要30个4T硬盘，而这个参数写了16路与招标清单不符合，有8个硬盘位，2台装不了30个硬盘。 64位的不合理，因为两个硬盘录像机的硬盘差不多都满了，应该各配置相同数量的相机，建议配2个32路16盘位的硬盘录像机。

答：原工程量清单已描述的，按原工程量清单执行，未描述的按原招标文件《技术标准和要求》执行

提问6：招标文件《技术标准和要求》P104页（3）综合平台与P137页3）矩阵的描述。问题：综合平台与矩阵重复，不合理，建议选择其一。

答：按综合平台执行

提问7：招标文件《技术标准和要求》次氯酸钠投加系统P56页及61页氟塑料化工泵要求“流量：≥12.5m3/h，扬程：≥20m，电机功率：≥3.0kW”，与图纸要求“Q=24m3/h，H=20m，N=2.2kW”不一致。问题：以哪个为准请明确。

答：原工程量清单已描述的，按原工程量清单执行，未描述的按原招标文件《技术标准和要求》执行
提问8：招标文件《技术标准和要求》矾液投加系统要求采用2个20m³存储罐，通过氟塑料提升泵，转移至2个10m³稀释罐，稀释投加，图纸中采用4个20m³存储罐进行存储，原液投加。

问题：以哪个为准请明确。

答：原工程量清单已描述的，按原工程量清单执行，未描述的按原招标文件《技术标准和要求》执行
提问9：招标文件《技术标准和要求》矾液投加系统P64页及70页氟塑料化工泵要求“流量：≥12.5m3/h，扬程：≥20m，电机功率：≥3.0kW”，与图纸要求“Q=24m3/h，H=20m，N=2.2kW”不一致。问题：以哪个为准请明确。

答：原工程量清单已描述的，按原工程量清单执行，未描述的按原招标文件《技术标准和要求》执行
提问10： 招标文件《技术标准和要求》高锰酸钾投加系统P72页及P78页PE储罐要求10m³储罐2个，图纸要求5m³储罐2个。问题：以哪个为准请明确。

答：原工程量清单已描述的，按原工程量清单执行，未描述的按原招标文件《技术标准和要求》执行
提问11：招标文件《技术标准和要求》高锰酸钾投加系统要求采用离心泵、水射器负压上料混合的形式，图纸要求采用人工手动投加，搅拌机混合的形式。问题：以哪个为准请明确。

答：原工程量清单已描述的，按原工程量清单执行，未描述的按原招标文件《技术标准和要求》执行
平阳县公用事业投资有限公司

温州中源工程造价咨询有限公司
2020年10月15日

注：本答疑文件未涉及的其他内容按原招标文件及补充文件执行，与原招标文件及补充文件不一致的按本答疑文件执行，给投标单位造成不便，敬请谅解。
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