平阳县公共资源交易中心招标文件

	平  阳  县

公共资源交易中心招标文件

项目名称：平阳县公用事业投资有限公司2020-2021年度球墨铸铁管及管件采购

招标编号：PYCG200925115        

采 购 人：平阳县公用事业投资有限公司

联 系 人：王女士

联系电话：0577-63167703 

采购机构：浙江品信工程项目管理有限公司

联 系 人：吴女士

联系电话：0577-63682718、15669781333

联系传真：0577-63682718

二○二○年九月




投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

浙江品信工程项目管理有限公司关于平阳县公用事业投资有限公司2020-2021年度球墨铸铁管及管件采购的公开招标公告

公告日期：2020年9月30日
    根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，浙江品信工程项目管理有限公司受平阳县公用事业投资有限公司委托，就平阳县公用事业投资有限公司2020-2021年度球墨铸铁管及管件采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
招标编号：PYCG200925115
二、采购组织类型：国企采购
三、招标项目概况:

	标项序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额

(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价

(万元)
	备注

	1
	平阳县公用事业投资有限公司2020-2021年度球墨铸铁管及管件采购
	1
	批
	450
	详见招标文件
	 450 
	本项目采用统一折扣率报价


注明：本项目采用统一折扣率方式进行报价，最终实际结算价=各单价最高限价*投标折扣率
四、投标供应商的资格要求:
1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；

2、本项目不接受联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn） 。
六、投标截止时间：2020年11月6日 09：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2020年11月6日 09：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：
投标保证金：45000元人民币；

交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2020年11月6日 上午09：30前到账（投标保证金不接受递交现金）

    从以下三个帐户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：201000090038285007124 

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：农行平阳县支行

银行账号：6228400337568974367  

3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部

银行账号：364978010004 

十一、公告期限： 5个工作日

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购方和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购方、采购代理机构的答复不满意或者采购方、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县国资办投诉。

4、温州政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，如有需要请点击：https://ggzy.wzzbtb.com/wzcms/ggtz/50415.htm
十三、本项目实施理由和现场防护措施：

采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度。采购方会同交易中心按照疫情防控一级响应的有关要求，做好采购活动现场人员健康码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近14天内的旅行史特别是湖北及较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购方、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在平阳县公共资源交易中心评标室，评审之前，对该场地进行消毒；评审专家须佩戴口罩，持有浙江省健康码绿色码且体温不超过37.3度，否则将谢绝其参加评审；评标室内要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场，不要在平阳县公共资源交易中心逗留。

十四、联系方式：

采购人或其委托代理机构联系方式

1、采购方：平阳县公用事业投资有限公司

联 系 人：王女士

联系电话：0577-63167703

联系传真：0577-63167703

地    址：浙江平阳县昆阳镇

2、代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇工兴路90号

联 系 人：吴女士

联系电话：0577-63682718、15669781333

联系传真：0577-63682718

3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县国资办国企组织科

联 系 人：蔡先生

监督投诉电话：0577-63886781

传    真：0577-63889821

地    址：平阳县昆阳镇人民路373号
投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江品信工程项目管理有限公司对平阳县公用事业投资有限公司2020-2021年度球墨铸铁管及管件采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县公用事业投资有限公司2020-2021年度球墨铸铁管及管件采购

	
	项目编号
	PYCG200925115 

	
	资金来源
	自筹

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县公用事业投资有限公司

采购人地址：浙江平阳县昆阳镇 

联 系 人: 王女士

联系电话：0577-63167703  

	
	采购代理机构
	代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇工兴路90号

联 系 人：吴女士

联系电话：0577-63682718

联系传真：0577-63682718

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□)不需要

☑需要

	
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要 合同签订之后中标供应商应提供合同金额5%的履约保证金至采购方指定账户（采用保函、转账、支票等方式）   

	
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。

□现场报名后获取；

 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）或温州市公共资源交易网平阳县分网http:// www.pyztb.com /直接下载。

	
	投标截止时间
	2020年11月6日   上午09：30截止(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2020年11月6日  上午09：30截止(北京时间)。

投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	
	开标时间

开标地点

注意事项
	开标时间：2020年11月6日   上午09：30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）   

	
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

（7）宣布开标结束。

（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江品信工程项目管理有限公司：邮箱： 3439026955@qq.com；

3、本项目政府采购合同按规定在浙江政府采购网及温州市公共资源交易网平阳县分网（http://www.zjzfcg.gov.cn、http:// www.pyztb.com /）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：浙江品信工程项目管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇工兴路90号

联 系 人：吴女士

联系电话：0577-63682718、15669781333

联系传真：0577-63682718

	
	投诉
	根据《平阳县国有企业采购供应商投诉处理办法》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购方、采购代理机构提出质疑。对采购方、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购方、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向县国资部门提起投诉。

	
	投诉受理联系方式
	同级政府采购监督管理部门名称：平阳县国资办国企组织科

联 系 人：蔡先生

监督投诉电话：0577-63886781 

传    真：0577-63886781

地址：平阳县昆阳镇人民路373号

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购方有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权拒签合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。
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第一部分  项目简介

一、项目简介

浙江品信工程项目管理有限公司受平阳县公用事业投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县公用事业投资有限公司2020-2021年度球墨铸铁管及管件采购，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

第二部分  采购内容及要求
一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购的各项工作。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

采购内容及具体要求（以下所有参数是为了对拟货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	单价最高限价
	备注

	1
	球墨铸铁管
	DN100，T型接口K9级
	吨
	6650
	统一配套提供丁晴胶圈，并计入投标报价，胶圈数量满足业主实际安装需求

	2
	球墨铸铁管
	DN150，T型接口K9级
	
	5505
	

	3
	球墨铸铁管
	DN200，T型接口K9级
	
	5505
	

	4
	球墨铸铁管
	DN300，T型接口K9级
	
	5220
	

	5
	球墨铸铁管
	DN400，T型接口K9级
	
	5220
	

	6
	球墨铸铁管
	DN500，T型接口K9级
	
	5220
	

	7
	球墨铸铁管
	DN600，T型接口K9级
	
	5220
	

	8
	球墨铸铁管
	DN800，T型接口K9级
	
	5220
	

	9
	球墨铸铁管
	DN1000，T型接口K9级
	
	5315
	


注：1、投标供应商需提交DN200给水球墨管0.7m样品1件，含承头及胶圈，要求生产厂名，商标，规格,生产日期等标记，招标结束后，采购方将中标供应商的样品封存，中标供应商履行合同时，提供的产品应与投标时提供的样品一致。否则采购方有权单方面停止采购，并追究相关损失责任。

2、投标报价时以材料招标清单中规格为统一口径报价；具体数量以实际使用数量为准，按实结算，供应商应充分考虑后再进行报价。
3、使用单位将根据实际需要，向中标供应商分批采购，请在报价中充分考虑分批发货可能增加的运费及相关费用，中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货（接到采购方通知后5个日历天内交货），每批次供货必须提供质保单。

4、本次采购货物的报价应包括材料运至采购方指定的地点相应的费用，投标供应商应自行考虑，计入合同单价，结算不予调整。投标供应商应对清单中所列材料进行报价，不允许只对其中部分材料或内容进行报价
5、本次招标供货期自合同生效之日起至2021年12月30日截止。供货期内不论原材料、人工或其他因素价格涨跌，中标综合单价不予调整。

6、原料必须全部使用新料，制造过程采购方可能派人到现场监制生产（由此发生的相关费用包含在投标综合单价中），如达不到投标承诺原料要求，采购方将不予接收。因阀门生产拖延造成工期延误的，中标供应商将连带赔偿延误造成的损失。

7、采购方在供货过程中一般会开展1-4次的第三方检测，每次由采购方随机抽取样品送至采购方指定的有资质的第三方检测单位进行检测。运费及各项相关检测费用均由供应商承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿采购方所有损失。第5次及以上的第三方检测合格的，相关检测费用由采购方承担；第5次及以上的第三方检测不合格的，相关检测费用由供应商承担。如检测的不合格管材及配件已经在工程中使用造成返工的，则由采购方委托有资质的造价咨询机构对返工项目造价进行精算，供货方按精算结果双倍赔偿所有返工损失。如累计两次及以上检测不合格，采购方有权解除合同并要求供应商赔偿采购方由此产生的所有损失。
8、供应商须和采购人签订总合同，之后与采购人下属公司签订分合同，与各分公司按实际结算。

9、▲本项目属于平阳县公用事业投资有限公司及其所属企业2020-2021年度零星采购，采购方有权对有些重大或复杂项目所需的同类管材及配件另行独立采购。

三、技术要求：

1、安装使用条件：

安装场所：  户外

海拔高度：  ≤1000m

环境温度：  -15℃ ~ 40℃

相对湿度：  85%（+ 25℃）

  地震烈度：  里氏8度

2 、技术标准：

2.1  本次采购所涉及的所有产品和服务须符合下列规范、条例及标准（如与国家或国际权威部门最新颁布的有矛盾，一律以标准高的或要求高的为准）。包括但不限于：

GB/T 13295-2013《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》

ISO2531:2009《输水用球墨铸铁管，管件，附件和接口》

  BS EN 545-2006《给水管线用球墨铸铁管、管件、附件及接头的要求与试验方法》

 2.2  主要技术要求：须符合国标要求，以下为本次采购货物的一些原则性规定，并不是详尽的要求，投标方有责任在投标文件的编制中予以进一步明确，若投标货物的技术参数与本采购文件的技术要求有偏差，请详细填写技术偏离表。

	序号
	类 别
	招标规格及技术要求

	1
	材 质
	球墨铸铁：球墨铸铁管的材质应为铁素体的球墨铸铁，在组织中应有一定数量的球状石墨。

	2
	型号规格：

T型接口K9级，长度6米
	DN100
	公称壁厚：6.0mm，最小壁厚：4.7mm 

	
	
	DN150
	公称壁厚：6.0mm，最小壁厚：4.7mm

	
	
	DN200
	公称壁厚：6.3mm，最小壁厚：4.8mm

	
	
	DN300
	公称壁厚：7.2mm，最小壁厚：5.6mm

	
	
	DN400
	公称壁厚：8.1mm，最小壁厚：6.4mm 

	
	
	DN500
	公称壁厚：9.0mm，最小壁厚：7.2mm

	
	
	DN600
	公称壁厚：9.9mm，最小壁厚：8.0mm

	
	
	DN800
	公称壁厚：11.7mm，最小壁厚：9.6mm

	
	
	DN1000
	公称壁厚：13.5mm，最小壁厚：11.2mm

	3
	表面质量
	球墨铸铁管表面光滑，不应有任何足以妨碍其使用的缺陷。

	4
	平直度
	当铸管在间距约为管长2/3的两个台架上滚动校验时，其平直度最大偏差Tm(mm)不大于管子有效长度的1.25倍，即Tm≤1.25L。铸铁端面与轴线垂直。

	5
	力学性能
	布氏硬度：≤230HBW
抗拉强度：≥120Mpa

延伸率：≥10%

屈服强度：当公称直径DN40~DN1000，A≥12%时，允许Rp0.2≥270MPa，满足GB/T13295-2019的要求

	6
	外涂层
	金属锌喷涂：
涂层材料：含锌量≥99%的金属锌；
金属锌涂覆采用热熔喷涂法；
金属锌层重量≥130g/m2，在任一区域锌层重量最小值为110g/m2;

金属锌层必须覆盖管子外表面并且不得有暴露的斑疤或缺锌等缺陷。当锌层达到上述（3）项要求的前提下，允许出现螺旋状外观表面。
沥青涂层（做金属锌涂层的面漆）：
涂层及填料：符合GB/T17459-1998《球墨铸铁沥青涂层》的要求；
涂层厚度：10次测试平均值≥0.07mm；

涂层垂驰度试验：不应看到垂驰趋势；
涂层测试：执行GB/T17456-1998标准。

	7
	内涂层
	涂层材料：采用球墨铸铁管离心法衬层水泥砂浆。其所使用的水泥、砂子、水及砂浆配比均应符合ISO4179《压力管线与无压力管线用球墨铸铁—离心水泥砂浆内衬一般要求》；
工艺：采用离心法浇灌砂浆于管内壁，砂浆应无任何空穴或明显的气泡，砂子的粒度从管壁至表面按由粗到细的规律排列；
衬层厚度：应符合ISO4179《压力管线与无压力管线用球墨铸铁—离心水泥砂浆内衬一般要求》；
内衬厚度满足GB/T17457-2009要求；
涂层测试：执行ISO4179《压力管线与无压力管线用球墨铸铁—离心水泥砂浆内衬一般要求》。

	8
	水压试验
	厂内水压试验为逐根进行，并严格执行GB13295标准。水压试验的压力为大于等于2.05Mpa。厂内水压试验在涂外防腐之前进行，在试验前保持直管外表面干燥。保压10秒钟以上没有渗漏冒汗现象或其它损坏。


注：1）壁厚要求为参考尺寸，允许存在偏差，偏差需满足GB/T13295-2013球墨管壁厚的要求。
本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

各配件误差值行业规定：弯头重量±7％，其他±5％。

上述材料的产品质量和服务须符合国家最新的规范、条例及标准。被普遍认可的其他权威标准，这些标准应为最新标准，投标供应商应及时提供给采购人（国外标准应翻译成中文）。

投标供应商遵守不仅限于此规格书中的标准时，要求及时解释清楚，采购人有可能接受，获得采购人认可的投标供应商推荐的标准和制造规范等或适用于此技术规格书。投标供应商须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提呈所推荐的标准和制造规范。

球墨铸铁配件重量标准不低于如下表数据（表1-表8）：

表1：

	管径规格（mm）
	甲管重量（kg）
	乙管重量（kg）
	套管重量（kg）

	100
	9.1
	9.6
	9.9

	150
	14.2
	15.6
	15.9

	200
	20.5
	22.5
	23

	250
	28
	32
	31.5

	300
	37
	43
	41

	400
	55
	64
	64

	500
	78
	94
	93

	600
	108
	133
	129

	700
	144
	179
	172

	800
	189
	226
	225.7

	900
	262.5
	272
	291

	1000
	328.3
	328
	357


表2：

	管径规格（mm）
	90°承插弯管重量（kg）
	  45°承插弯管重量（kg）
	22.5°承插弯管重量（kg）
	11.25°承插弯管重量（kg）
	90°双承弯管重量（kg）
	45°双承弯管重量（kg）

	100
	11.9
	10.6
	9.8
	9.4
	11.4
	10.1

	150
	21.4
	18.2
	16.8
	16
	20.5
	17.4

	200
	34.2
	28.2
	25.2
	23.2
	33
	27

	250
	54.1
	40.2
	35.2
	32.2
	48.5
	38.5

	300
	69.6
	54.6
	46.2
	42.2
	68
	53

	400
	130
	89.9
	79.5
	70.5
	129
	89

	500
	205
	139
	117
	102
	204
	139

	600
	301
	200
	161
	138
	303
	202

	700
	379
	310
	248
	216
	436
	282

	800
	595
	418
	331
	286
	595
	378

	900
	694
	554
	432
	374
	793
	496

	1000
	986
	710
	550
	473
	1045
	635


表3：

	管径规格（mm）
	90°双盘弯管重量（kg）
	45°双盘弯管重量（kg）
	22.5°双盘弯管重量（kg）
	11.25°双盘弯管重量（kg）
	22.5°双承弯管重量（kg）
	11.25°双承弯管重量（kg）

	100
	11.9
	11.3
	11.5
	11.5
	9.3
	8.9

	150
	20
	18.6
	18.6
	17.2
	15.9
	14.8

	200
	31
	27.5
	27
	24.3
	24
	22

	250
	50
	55
	37.9
	34.7
	29.5
	30.5

	300
	70
	78
	51
	46.4
	44.5
	40.5

	400
	90
	96
	74.8
	66.8
	74
	65

	500
	181
	145
	107.8
	93.6
	111
	96

	600
	272
	212
	154.7
	134.7
	157
	134

	700
	399
	296
	216.5
	206.6
	248
	216

	800
	552
	403
	294.9
	270
	331
	286

	900
	722
	519
	373
	303
	432
	374

	1000
	937
	668
	477.2
	382
	550
	473


表4：

	管径规格（mm）
	三承三通重量（kg）
	双承中平三通重量（kg）
	三盘三通重量（kg）
	承插承三通重量（kg）
	承插盘三通重量（kg）

	100×80
	14.8
	15.8
	17.6
	15.6
	16.4

	100×100
	16.1
	17.2
	19.4
	16.9
	17.8

	150×80
	21.5
	23
	25.6
	22.6
	23.7

	150×100
	23.5
	24.5
	27.2
	24.6
	25.1

	150×150
	28
	29.5
	32.5
	28.9
	30.2

	200×80
	30
	31.5
	34.9
	31.4
	32.5

	200×100
	32
	33.5
	36.7
	33.2
	34.3

	200×150
	37
	39
	42.6
	38.2
	40.2

	200×200
	48
	45.6
	49.4
	44
	46.6

	250×100
	42.8
	43.5
	50.1
	43.8
	44.9

	250×150
	51.1
	51.3
	56.8
	51.9
	57.3

	250×200
	55.9
	57
	53.8
	56.7
	57.7

	250×250
	64.1
	67.4
	72.8
	64
	65.7

	300×100
	61.1
	64.2
	65.2
	57.5
	62.1

	300×150
	67.2
	71.2
	72.5
	67.1
	70.9

	300×200
	75.5
	77.9
	80.7
	72.3
	77.6

	300×250
	84.1
	87.8
	90.1
	82.7
	87.3

	300×300
	97.6
	98.7
	100.9
	91.3
	97.8

	400×100
	82.2
	83
	94.3
	84.2
	84.2

	400×150
	96.7
	89.3
	104.2
	98.7
	99.8

	400×200
	102
	103
	114.6
	103
	105

	400×250
	116
	111.3
	125.8
	118
	120

	400×300
	126
	123.5
	138.4
	128
	134

	400×400
	150
	150
	163.3
	152
	152

	500×100
	115
	116
	133.5
	115
	116

	500×150
	137
	121.9
	146.6
	136
	138

	500×200
	141
	142
	157.5
	140
	142

	500×250
	161
	146.1
	166.9
	161
	165

	500×300
	174
	160.5
	182.4
	174
	178

	500×400
	199
	199
	216.9
	199
	198

	500×500
	234
	232
	252
	231
	231

	600×100
	169
	171
	180.5
	165
	166

	600×150
	185
	187
	204.2
	180
	183

	600×200
	188
	189
	217.1
	183
	184

	600×250
	215
	219
	230.1
	210
	215

	600×300
	231
	235
	250.4
	227
	231

	600×400
	258
	258
	285.9
	252
	253

	600×500
	296
	304
	314.2
	287
	299

	600×600
	343
	340
	355
	334
	333.5

	700×100
	224
	215
	232
	224
	243

	700×150
	241
	231.1
	247.8
	241
	246

	700×200
	259
	252.4
	258
	259
	249

	700×250
	277
	268
	280.8
	277
	275

	700×300
	297
	285.3
	295.1
	297
	301

	700×400
	337
	330.7
	343
	337
	329

	700×500
	380
	367
	382.4
	380
	392

	700×600
	430
	407.5
	447.4
	430
	422

	700×700
	486
	477.7
	477
	486
	476

	800×100
	287
	286.2
	298.6
	287
	304

	800×150
	307
	305.1
	317.6
	307
	308

	800×200
	330
	321.5
	347
	330
	311

	800×250
	352
	347.9
	360.2
	352
	351

	800×300
	374
	371.2
	392.6
	374
	371

	800×400
	420
	412.2
	441
	420
	405

	800×500
	472
	456.4
	479.4
	472
	522

	800×600
	526
	514.6
	506.9
	526
	588

	800×700
	586
	571.4
	579.7
	586
	620

	800×800
	655
	645.8
	659.7
	655
	640

	900×400
	518
	515.1
	541
	518
	522.7

	900×600
	635
	631.8
	596.2
	635
	645.4

	900×900
	858
	851.6
	856.2
	858
	853.2

	1000×100
	443
	445.2
	470.9
	443
	448.4

	1000×150
	474
	476.7
	497.2
	474
	475.8

	1000×200
	502
	498.3
	546
	502
	505.1

	1000×250
	533
	530
	555.6
	533
	536.8

	1000×300
	564
	562.2
	578.2
	564
	564.2

	1000×400
	626
	623.8
	668
	626
	628.2

	1000×500
	690
	678
	687.5
	690
	694.3

	1000×600
	758
	756.5
	707.9
	758
	768

	1000×700
	831
	825.3
	795.6
	831
	829.7

	1000×800
	913
	904.5
	893.3
	931
	911.3

	1000×1000
	1096
	1094
	1110
	1096
	1096


表5：

	管径规格（mm）
	双承渐缩管重量（kg）
	双盘渐缩管重量（kg）
	承插渐缩管重量（kg）
	插承渐缩管重量（kg）

	100×80
	8.5
	9.3
	6.8
	7.2

	150×80
	13.5
	16.4
	12
	12.2

	150×100
	13.8
	16
	13
	12.2

	200×100
	20.5
	26.7
	21
	18.9

	200×150
	21
	22
	21.5
	19.5

	250×150
	29
	38.1
	25.4
	26.5

	250×200
	29
	30
	25.4
	27.5

	300×100
	39
	44
	38
	37

	300×150
	39.5
	47.4
	38.5
	38

	300×200
	39.5
	50.7
	40.5
	39.5

	400×200
	67
	69.5
	58
	58

	400×250
	66
	74.2
	58.5
	59

	400×300
	64
	78.1
	59
	59

	500×250
	101
	100
	88
	87

	500×300
	100
	104.2
	93
	93

	500×400
	94
	110
	95
	94

	600×300
	152
	138.3
	130
	132

	600×400
	142
	142.9
	134
	136

	600×500
	131
	149
	142
	145

	700×500
	194
	187.7
	185
	185

	700×600
	178
	195
	188
	186

	800×400
	285
	260.8
	256
	263

	800×500
	272
	241.2
	258
	265

	800×600
	252
	245.7
	260
	268

	800×700
	229
	250
	270
	273

	900×700
	337.4
	301.9
	365
	370

	900×800
	312.7
	308
	378
	380

	1000×500
	448
	364
	438
	440

	1000×600
	476
	398.6
	448
	450

	1000×700
	446.3
	371.6
	452
	458

	1000×800
	392
	376.2
	465
	467


表6：

	管径规格（mm）
	全盘四通重量（kg）
	全承四通重量（kg）
	承插双承四通重量（kg）
	双承承插四通重量（kg）

	100×100
	25
	19.8
	20.1
	17.1

	150×100
	32.5
	26.6
	26.9
	24.8

	150×150
	41.1
	33.6
	33.4
	29.1

	200×100
	41.9
	34.4
	35.4
	33.4

	200×150
	51
	41.7
	42.5
	38.3

	200×200
	61.7
	50.9
	52.9
	44.6

	250×100
	55.2
	46.4
	45.3
	45.2

	250×150
	64.9
	57.9
	53.1
	55.8

	250×200
	75.9
	64.2
	63.9
	59.2

	250×250
	90.2
	77
	77.2
	66.4

	300×100
	70.6
	65.2
	60.3
	57.3

	300×150
	80.5
	73
	68.1
	70.3

	300×200
	92.3
	84.6
	79.6
	74

	300×250
	107.1
	97.9
	92.8
	86.2

	300×300
	124.1
	120.2
	114.1
	89.8

	400×100
	99.8
	79.6
	79.9
	/

	400×150
	112.6
	90.1
	89.4
	/

	400×200
	1264
	103.5
	102.7
	114

	400×250
	141.9
	117
	117.4
	136

	400×300
	160.2
	140.4
	138.7
	134

	400×400
	197.2
	164.5
	163
	159

	500×100
	139.5
	109
	110.8
	/

	500×150
	154.5
	120.4
	122.3
	/

	500×200
	168.2
	136.4
	138.4
	/

	500×250
	182.2
	152.7
	154.7
	184

	500×300
	203.5
	177.8
	180.3
	188

	500×400
	248.4
	202.8
	206.1
	210

	500×500
	300.1
	246.1
	246.9
	246

	600×100
	185.6
	145.2
	146.3
	/

	600×150
	211.5
	160.9
	160.1
	/

	600×200
	227.1
	179.5
	178.9
	/

	600×250
	244.7
	198.3
	197.8
	/

	600×300
	270.5
	223.7
	226.4
	250

	600×400
	316.1
	254.1
	254.6
	270

	600×500
	357.8
	299.7
	299.7
	309

	600×600
	416.6
	355.4
	362
	362

	700×400
	/
	447
	408
	449

	700×500
	/
	520
	481
	509

	700×600
	/
	607
	568
	580

	700×700
	/
	712
	673
	673

	800×200
	560
	/
	/
	

	800×400
	/
	548
	499
	557

	800×500
	/
	632
	583
	629

	800×600
	/
	725
	676
	706

	800×700
	/
	831
	782
	802

	800×800
	/
	1105
	914
	914

	1000×500
	1097
	/
	/
	/

	1000×600
	/
	1011
	938
	1009

	1000×700
	/
	1130
	1057
	1317

	1000×800
	/
	1276
	1203
	1446

	1000×1000
	1589
	1612
	1539
	1539


表7：

	管径规格（mm）
	四承四通重量（kg）
	双承双盘四通重量（kg）
	四盘四通重量（kg）

	100×80
	18.6
	20.4
	21.6

	100×100
	20.2
	22.6
	26.8

	150×80
	23.9
	25.9
	33.8

	150×100
	26.26
	28.4
	36.3

	150×150
	32.9
	36.9
	44.9

	200×80
	33
	35.4
	44.9

	200×100
	35.1
	37.9
	47.96

	200×150
	42.4
	45.73
	56.4

	200×200
	52.3
	56.3
	66.3

	250×80
	42.5
	44.9
	58.4

	250×100
	45.1
	47.9
	61.4

	250×150
	52.9
	57.4
	70.9

	250×200
	64.3
	68.8
	82.3

	250×250
	75
	81.3
	94.8

	300×80
	54.5
	56.9
	73.9

	300×100
	57.6
	60.4
	77.4

	300×150
	66.4
	70.4
	87.4

	300×200
	77.8
	82.3
	99.3

	300×250
	89
	95.8
	112.8

	300×300
	102.9
	111.9
	129.4

	400×80
	82
	84.4
	111.9

	400×100
	85.59
	88.4
	115.9

	400×150
	97.9
	102.4
	129.4

	400×200
	111.3
	115.8
	142.8

	400×250
	124.5
	131.3
	158.3

	400×300
	139.4
	148.4
	175.4

	400×400
	174.3
	192.7
	219.7

	500×80
	122
	123.9
	170.9

	500×100
	126.6
	128.9
	176.9

	500×150
	139.4
	143.4
	190.4

	500×200
	156.3
	160.8
	208.3

	500×250
	172.8
	178.3
	225.3

	500×300
	188.4
	197.4
	244.4

	500×400
	238.3
	255.7
	303.7

	500×500
	283.3
	318.9
	366.9

	600×80
	176
	177.9
	247.9

	600×100
	181.6
	184.9
	254.9

	600×150
	197.4
	202.4
	272.4

	600×200
	215.3
	219.8
	289.8

	600×250
	235.4
	242.3
	312.3

	600×300
	255.4
	364.4
	334.4

	600×400
	319.3
	336.7
	406.7

	600×500
	370.3
	406.9
	406.9

	600×600
	430.2
	487.3
	557.3

	700×80
	244
	246.9
	292.9

	700×100
	250.6
	253.9
	299.9

	700×150
	269.4
	274.4
	320.4

	700×200
	290.3
	295.8
	341.8

	700×250
	311.5
	319.3
	365.3

	700×300
	335.4
	347.4
	392.4

	700×400
	384.3
	405.7
	451.7

	700×500
	475.2
	516.9
	561.9

	700×600
	555.2
	618.3
	663.4

	700×700
	631.2
	667.9
	713.9

	800×80
	326
	329
	373.9

	800×100
	338
	342
	382.9

	800×150
	370
	375
	410.4

	800×200
	405
	415
	434.8

	800×250
	448
	460
	461.3

	800×300
	488
	495
	489.4

	800×400
	535
	555
	557.7

	800×500
	615
	638
	637.9

	800×600
	778
	810
	792.3

	800×700
	873
	889
	856.9

	800×800
	939
	968
	967.8

	1000×80
	510
	515
	611.9

	1000×100
	527
	532
	623.9

	1000×150
	562
	569
	655.4

	1000×200
	595
	604
	688.8

	1000×250
	63
	640
	717.3

	1000×300
	665
	678
	763.4

	1000×400
	746
	786
	868.7

	1000×500
	870
	802
	972.9

	1000×600
	980
	930
	1084.3

	1000×700
	1213
	1245
	1263.9

	1000×800
	1355
	1395
	1400.8

	1000×1000
	1693
	1735
	1714.4


表8：

	管径规格（mm）
	消防短管重量（kg）

	100*200
	13

	100*300
	17

	100*400
	19

	100*500
	22.5

	100*600
	25

	150*400
	30

	150*500
	35

	200*400
	38

	200*500
	45

	200*1000
	85

	300*500
	76

	300*600
	80

	400*500
	140

	500*300
	95

	80*500
	19.5

	80*300
	17

	200*300
	33

	150*300
	25

	100*1000
	37.5

	100*800
	30

	150*700
	48

	200*700
	68


五、质量检测验收：

1、供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

2、所提供货物在出厂前须进行严格的检测，按有关要求供货，并提供每批货物的质量检验证明文件（质保单）、供货清单等。采购人有权对货物在装车和卸货时进行验证，若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，采购人保留向投标供应商索赔的权利。

3、若因投标供应商产品质量或运输等问题导致产品始终不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。

4、投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3 日内安排重新发货。

5、采购方在供货过程中一般会开展1-4次的第三方检测，每次由采购方随机抽取样品送至采购方指定的有资质的第三方检测单位进行检测。运费及各项相关检测费用均由供应商承担，检验不合格的本批货物全部退货并赔偿采购方所有损失。第5次及以上的第三方检测合格的，相关检测费用由采购方承担；第5次及以上的第三方检测不合格的，相关检测费用由供应商承担。如检测的不合格管材及配件已经在工程中使用造成返工的，则由采购方委托有资质的造价咨询机构对返工项目造价进行精算，供货方按精算结果双倍赔偿所有返工损失。如累计两次及以上检测不合格，采购方有权解除合同并要求供应商赔偿采购方由此产生的所有损失。

6、材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。
7、投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。
8、采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。
9、供应商投标文件中须提供检测报告,产品合格证、产品说明等相关证明资料给予佐证。
六、付款方式

平阳县公用事业投资有限公司及下属公司货款支付方式：货物送至采购方指定地点由采购方验收合格签收后一个月内付该批次货款的95%，余款5%在质保期满后无质量问题10个工作日内付清。合同到期后，无息退回履约保证金。
七、工作范围：

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1. 产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、检验检测、通过验收；

2. 完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3. 质保期内的维保及维修；

4. 售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含本项目报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用综合单价包干方式，数量按实结算。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

7、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲8、本项目采购预算 450万元。某些（个）供应商投标报价超出预算或单价最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

9、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2020年11月6日上午09：30到平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。
11、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 
3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
▲11、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录平阳县公共资源交易中心网站（http://www.pyztb.com/）或浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

12、投标文件递交方式：

（1）邮寄方式：投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。
邮寄接受截止时间：疫情期间考虑人员调配问题，邮寄接受时间仅限于2020年09月30日-11月5日上午10:30分-下午16:30分，2020年11月6日上午09:30前。投标人须确保投标文件在邮寄接受时间内将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受或者未能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。

邮寄接受人及联系方式：吴女士  15669781333/057763682718
邮寄地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

投标人澄清、说明或者更正说明方式：供应商投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至3439026955@qq.com。供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。
（2）现场递交方式：采用现场递交方式的，若开标时仍在疫情期间，进入平阳县公告资源交易中心的投标人员（原则上只允许一名投标人代表进入，投标人代表须为供应商授权代表或法定代表人），须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（不超过37.3℃）和信息登记后方可进入平阳县公共资源交易中心；不符合上述要求的人员，不得进入平阳县公共资源交易中心，其投标文件等资料由代理机构人员在平阳县公共资源交易中心门口代为接收，送至收标处。
符合上述要求的投标人员进入平阳县公共资源交易中心，将投标文件等资料送至收标处后，建议马上离场不要在平阳县公共资源中心内逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。
因疫情原因，倡导投标人员不参加开标会议，由业主代表在开标现场监督，平阳县公共资源交易中心开标室具备影音录像功能。请各投标人员在开标评标期间保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知联系投标人员。投标人员应严格遵守平阳县公共资源交易中心及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在平阳县公共资源交易中心网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核及其他原件资料三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成
1）开标一览表（附件二（一））

2）投标分项报价表（附件二（二））

3）随机备品备件及专用工具清单（附件六）

4）产品零件、易损件、备品备件报价表（附件七）
2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）法定代表人授权书（附件四（一））；

3）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件二（三））；

4）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

5）商务偏离表（附件三（一））、技术偏离表（如有偏离须明确列出）（附件三（二））；

6）投标供应商情况声明（见附件四（二））；供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料。供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

7）供应商营业执照（复印件加盖有效公章）；

8) 供应商（制造商）质量体系认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供，复印件加盖有效公章）；

9）节能产品认证证书、相关投标产品的工业品生产许可证、3C认证、检测报告等技术要求中要求的各种资格证书（如有则提供，复印件加盖投标供应商有效公章）；

10）2017年1月1日以来已完成类似业绩（需提供合同）（复印件加盖公章）（附件八）；

11）质量服务承诺书、诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表；
12) 优惠条件供应商承诺给予用户的其他优惠条件；

13）供应商可以在投标文件中对采购设备的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于招标文件中提出的相应要求；

14）供应商参与政府采购活动投标资格声明

15）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（3）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（4）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

15）售后服务详细的计划方案说明与承诺、产品的质量保证期，距离采购方最近的售后服务机构的详细介绍、服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等；质保期外服务收费内容及保证措施。

16）根据招标文件中的采购内容与技术要求及评审办法等，需要提供的其它文件和资料；

2.3、资格审核及其他原件资料部分（单独包装密封并内附清单一览表，格式自拟）：

1）供应商营业执照； 

2）法定代表人授权书原件；

3）供应商认为需要的其他部分（评标细则中要求的原件）。

上述资料提供复印件的，须加盖公章并提供网上查询网址链接。
3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

    4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价。
4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用。

产品价格

增值税等其它税（包括商检等），须将税费及税率单列

随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

运输保险费（保险由供应商负责）

产品安装费、调试、检测及验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）

培训费及质量保证期服务

招标代理服务费

其他费用

本项目单价包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
    5.投标

   5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。
 6、投标保证金

 6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内凭投标保证金收据退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内凭投标保证金收据退还。

6.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

    2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4) 未支付招标代理服务费。

5）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

    8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

    8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式五份，其中正本一份，副本四份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核及其他原件资料部分均分开装订，分别密封)。  
五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本密封；技术资信部分正本与副本密封；资格审核及其他原件资料单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、 “技术资信投标文件”、“资格审核及其他原件资料”、“开标时启封”字样。
1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。
2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人授权书原件密封在资格审核及其他原件资料部分中的投标文件也有效）、供应商授权代表有效身份证件（原件）；由采购人或招标代理机构确认投标资格。
▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

六、开标和评标
1.1、开启资格审核及其他原件资料部分投标文件，同时开启技术资信部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核及其他原件资料”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核及其他原件资料部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核及其他原件资料部分投标文件”及商务报价部分投标文件；

▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供营业执照原件且未提供供应商营业执照复印件及供应商营业执照网上查询网址链接的；（提供了营业执照原件则不需提供供应商营业执照网上查询网址链接） 

2）未按规定交纳投标保证金的；

3）供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权人有效身份证件原件的，或法定代表人到场的，法定代表人未提供有效身份证件原件的。

4）评标现场经查询：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，采购人指定专人作好记录，存档备查。
1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。

2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级监管部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。
2.5、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5） 明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1） 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
       （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
       （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
       （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
       （5）不同供应商的投标文件相互混装；
       （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
10）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
4、评标原则

     评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

5、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

   1、决标

    评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。
2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。
2.2、中标人须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标人领取中标通知书后三十日内到采购人处与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、合同签订之后中标供应商提供合同金额5%的履约保证金至采购方指定账户（采用银行保函、转账、支票等方式）。
5.2、履约保证金自提交之日起至项目服务期结束前有效。

6、招标代理服务费

6.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费28300元整，由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：
招标采购服务费汇入以下账号：

开户银行：浙江平阳农村商业银行股份有限公司鳌江支行

开户名称：浙江品信工程项目管理有限公司

开户账号：201000173270170

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
  1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
  2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：                             　　　　　

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式（供参考）

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

   甲方：                  采购人 

   乙方：           中标供应商    

鉴于甲方于2020年   月   日接受乙方对                      的投标，双方根据根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》及温州市、平阳县关于国资采购的办法，和本项目的招标文件、投标文件及其投标中的承诺，若同一设备同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。经双方协商，同意签订本合同，共同遵守：

1．  合同内容：依据招标文件内容。

2．  合同价格：单价合同

	序号
	货物名称
	规格/型号
	产地
	数量
	综合单价（含税）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	人民币（大写）：           元整，           ￥（小写）：                元


2.1本合同采用综合单价方式进行报价。投标报价包括人工费、材料费、加工制作费、备品备件费、现场服务费、装卸费、运杂费、运输保险费、委托第三方检测费、焊接服务、售后服务费、所涉一切风险、增值税专用发票税金等的全部费用，如有漏项，视同已包含在其它项目中或作优惠处理，各投标供应商填报的综合单价不做调整。

2.2本合同所涉税金中的增值税税率为 13 %，需提供增值税专用发票。其它税金均按实由乙方缴纳在合同履行期间内，如遇国家调整增值税税率的，本合同的税前结算单价保持不变，税后单价按税率进行调整。

3．合同交货期、交货方式、地点
3.1中标通知书发出后5天内，乙方向甲方支付履约保证金。如果没有支付，取消中标资格没收投标保证金或停止供货，并赔偿甲方损失。中标通知书发出后10天内签订合同。

3.2乙方应在接到甲方发货通知后          天内完成合同货物的供货、调试、验收。

3.3交货方式、地点：由乙方负责运至甲方指定地点内。

3.4合同有效期：                         。

3.5本次采购的所有货物及服务在质保期内提供免费上门服务。

4.合同金额
4.1本合同的综合单价总价为人民币大写：                   元整，小写￥           元，为含税不变价(税指进口税、增值税等所涉一切税种)，合同附件价格不影响合同价格。

4.2本合同除因买方实际需要或重大变更调整方案可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律不得调整。

本次采购的货物要求分批次交货，甲方有权根据实际需要对采购的数量进行增加或减少，乙方应无条件接受，每次交货的结算价根据交货的数量乘以中标的各项单价计算的总价进行支付货款，无论供货时间的延长或缩短，中标的货物综合单价不予调整，货物数量按实际进行结算。

4.付款方式（详见招标文件第二部分）
5．货物、材料供应

1、本合同范围内所需的货物、材料全部由乙方提供，但必须附有清单及合格证等相关技术资料，如发现不合格的货物、材料由乙方承担由此而引发的全部责任。

6．质量保证

6.1乙方所提供的货物应保证是全新的、未使用过的且原包装未拆封的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求，甲方将在现场拆封验收。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常运行和保养，在其使用寿命期内应具有使甲方满意的性能，并且确保一次性通过各项检验和测试。在货物质量保证期内乙方应对由于材料和配套件的缺陷所产生的任何不足或故障负责。

6.2根据甲方按国家检验标准检验的结果或当地质检部门检验的结果，或者在质量保证期内，发现货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方尽快以书面形式通知乙方，提出索赔。

6.3 乙方在收到通知后，应在规定期限内免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

6.4  所供设备质量保证期起算时间以验收合格后开始计算。

7．专利权

7.1乙方应保证甲方在使用该产品或产品的任何一部分免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权的纠纷。

7.2乙方应承担侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识产权的相关责任和费用。

8、检验和测试

8.1甲方或其代表有权检验和测试货物,以确认货物是否符合合同规定的要求,并且不承担额外的费用。

8.2  检验和测试可以在乙方交货地点或货物的最终目的地进行。如果在乙方现场进行，检测人员应得到乙方提供的全部合理的设施和协助，甲方不应承担费用。

8.3  如果任何被检验或测试的货物不能满足技术规格的要求,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应更换被拒绝的货物或者免费进行必要的修改以满足技术规格的要求。

8.4  在交货前，乙方应让制造商对货物的质量、规格、数量、性能和重量等进行详细而全面的检验，并且出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，附在交付的货物内。检验证书是付款时的依据和组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。

8.5 招标文件中另有规定的要求。
9、标准

9.1  合同货物的质量、技术标准如在招标文件中无相应说明，则按中华人民共和国颁布的最新国家标准或行业（部）标准或相应的国际标准执行。没有国家或行业（部）标准的则按企业标准执行。
10．包装要求

10.1除合同另有规定外，乙方提供的货物，均采用国家或专业标准保护措施进行包装，使包装适用于海运、空运或陆上的长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，确保货物安全无损运抵现场。对由于包装不善而引起的货物锈蚀、损坏或损失乙方应承担相应责任。

10.2  每一包装箱内必须附有装箱清单、合格证、质量保证书和保修保养卡。

11．装运标志：

12．交货方式

12.1 现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场并落地。有关运输和保险的一切费用由乙方承担，所有货物运抵现场日期为交货日期。

12.2乙方应在合同规定的交货期前2天内，以书面形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积及交货日期通知甲方，以便甲方做好接货准备。
13．档案资料
货物的档案资料，包括：货物的数量、型号、规格、生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书等有关资料。（进口货物交货时，乙方必须提交原产地证明、海关商检证明、完税证明等相应的证明文件）。货物开箱后的全部随机资料所有权归甲方。

14. 技术资料

技术资料包括：设备及系统的技术说明书和原理图、设备及系统安装线路图、安装手册、操作和维修手册及其他必须提供的技术资料。

15．双方责任

15.1甲方

（1）按合同规定向乙方支付货款。

（2）组织对货物的验收。

15.2乙方

（1）按合同要求提供货物、技术服务和售后服务。

（2）对所提供货物的质量问题无条件负责处理。

（3）为甲方提供人员培训服务：

  1）乙方应对甲方指派的操作维修人员进行培训，培训内容包括理论培训和实际操作培训、安全知识培训。（乙方应在投标文件中提出具体的人员培训计划，包括时间、地点、培训费用）。全部费用应单列并纳入投标总报价中。

2）乙方负责使参与培训的人员达到能正确操作和维护的上岗资格。

3）货物验收后，乙方应协助甲方建立和健全维修保养制度，制订安全防范措施。

16． 违约责任
16.1 货物的质量责任

（1）在质量保证期内，凡货物在开箱检验、安装调试、试运转过程中出现的质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退，直至产品符合质量要求。乙方承担因修理、调换、退货发生的一切费用和因此而造成的一切直接经济损失。

（2）乙方在接到甲方通知后，应迅速作出反应，温州及附近地区12小时内、其它地区48小时内派人到达现场处理问题，免费维修或更换有缺陷的货物或部件，直至用户满意为止。

（3）由于甲方保管不善或使用不当造成货物短缺、故障或损坏，由甲方负责。但乙方保证及时给予补齐或修复。

16.2违约赔偿

除不可抗力（指战争、严重火灾、水灾、破坏性台风和地震）外，如乙方发生不能按期交货或提供服务，甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。双方应本着友好的态度进行协商，如协商无效，按下列规定处以罚金：

（1） 逾期交货

乙方逾期交货，应向甲方偿付违约金，每逾一周违约罚款按迟交货物交货价的0.5%计收，直至交货为止。（一周按7天计算，不足一周按一周计算） 

（2）乙方不能交货，或甲方中途退货

乙方不能交货，应向甲方偿付违约金。违约金按合同总价的10%计算。

甲方中途退货，应向乙方支付与上述相同的违约金。 

逾期交货的违约赔偿最高限额为货物合同总价的5%，如违约金达到最高限额时乙方仍不能交货，甲方可考虑终止合同。

若投标时乙方承诺使用自行生产的球墨管配件，但实际供货中甲方发现未按承诺履约的，甲方有权单方面终止合同，并追究其相应的法律责任。
经双方友好协商同意延期交货或经双方友好协商同意退货无须罚款者不在此例。

17. 违约终止合同

采购人在中标投标供应商违约的情况下，如发生下列情况之一，可考虑终止部分或全部合同：

17.1 中标投标供应商未能在合同规定的期限内或采购人同意延长的期限内提供全部或部分货物；

17.2中标投标供应商未能履行合同规定的任何其他义务。中标投标供应商在收到采购人发出的违约通知后30天内，或经采购人书面认可延长的时间内未能纠正其过失。采购人可向中标投标供应商发出书面通知，终止部分或合同全部，通知到达中标投标供应商时合同即行解除。在这种情况下，并不影响采购人向中标投标供应商提出的索赔。

18．税费

18.1  根据国家现行税法对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。

18.2  根据国家现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。

18.3  在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

19．履约保证金的罚没

19.1  如乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中得到补偿。

19.2  如果乙方毫无理由地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并加收赔偿金。

19.3 乙方提供的货物须和投标文件中所承诺的货物规格、数量、型号等相符（合同中另有规定除外）如不符，除追究乙方责任外，其履约保证金将被没收。

20、转让和分包
20.1  未经甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或分包或全部转让其应履行的合同义务。

21. 争端的解决

21.1  合同实施或与合同有关的一切争端，甲乙双方首先应通过友好协商解决，如果协商仍得不到解决，任何一方可向履行合同所在地或合同签约地申请仲裁（应先有约定）或诉讼。

21.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均有约束力。

21.3  仲裁费用除仲裁机构另有裁决外应由败诉方承担。

21.4  在仲裁期间，除正在执行仲裁部分外，本合同的其他部分应继续执行。

22．  适用法律

本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

23、合同生效及其它
23.1合同经双方法定代表人或授权代表签字加盖单位公章后生效。
23.2合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。
23.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。
23.4本合同正本一式玖份，甲乙双方各执三份，平阳县财政局国企组织科、平阳公共资源交易中心、代理机构各执一份，所有的合同都具有同等法律效力。

合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书
甲方：                                          乙方：         
地址：                                          地址：
法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

                                                开户银行：
                                               签字日期：     年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。
第六部分    附件—投标文件格式

附件一
                         投  标  函

              ：

                         （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺按招标文件及采购人要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如有）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。我方承诺若我公司中标本项目合同可以由平阳县公共资源交易中心或平阳县财政局给予公开。

6、利益冲突：我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录，且我公司近三年来没有重大违法活动；我公司符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起60天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。
附件二（一）                   

开标一览表

供应商名称：                                         招标编号：       

	项目名称
	折扣率
	备注

	平阳县公用事业投资有限公司2020-2021年度球墨铸铁管及管件采购
	    % 
	投标折扣率最多保留小数点后两位数。


1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括材料技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

2、▲附件二（二）投标分项报价表中所有投标折扣率应与开标一览表投标折扣率一致，结算方式：货款按各规格单价最高限价（元）×投标折扣率×实际数量进行结算。

3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）投标分项报价表

投标分项报价表

（价格单位：元人民币）

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	单价最高限价
	投标折扣率

（%）
	单价报价

（元）

	1
	球墨铸铁管
	DN100，T型接口K9级
	吨
	6650
	
	

	2
	球墨铸铁管
	DN150，T型接口K9级
	
	5505
	
	

	3
	球墨铸铁管
	DN200，T型接口K9级
	
	5505
	
	

	4
	球墨铸铁管
	DN300，T型接口K9级
	
	5220
	
	

	5
	球墨铸铁管
	DN400，T型接口K9级
	
	5220
	
	

	6
	球墨铸铁管
	DN500，T型接口K9级
	
	5220
	
	

	7
	球墨铸铁管
	DN600，T型接口K9级
	
	5220
	
	

	8
	球墨铸铁管
	DN800，T型接口K9级
	
	5220
	
	

	9
	球墨铸铁管
	DN1000，T型接口K9级
	
	5315
	
	


说明：报价中须包含货物费、特殊工具费及随机易损件费、售后服务及技术培训费、运杂费装卸费、运输保险费、招标代理费及其它需要的费用。

注：表格可延续，供应商可根据实际情况增减相关内容

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：                        

日期：

附件二（三）投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

（不带价格放技术资信标中） 
供应商名称：            招标编号：           项目名称：         
	货号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格、型号
	数量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：                  

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

附件三（一）
商务偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
附件三（二）

技术偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
附件四

投标资格、资质证明文件
（一）法定代表人授权书

              ：

本授权委托书声明：我 （法定代表人姓名） 系   （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托  （单位名称） 的 （授权代表姓名）为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  招标项目名称（括号中填写项目编号）项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （授权代表姓名）   性别 ：      年龄：    

身份证号码：                          职务：      

详细通讯地址：                  邮政编码：           

电话：                    传真：                    

供应商：                                   （盖章）
法定代表人：                           （签字或盖章）
授权委托日期：       年   月    日
	授权代表身份证复印件与影印件粘贴处




注：法定代表人必须签字或盖章，否则做无效标处理。

（二）投 标 供 应 商 情 况 声  明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      

2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人；

4、近三年的年营业总额                       
供应商账户信息：
开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               
。
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               
法定代表人姓名                     
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5、投标供应商有效营业执照和税务登记证（复印件，加盖单位公章）
6、投标供应商资格资质证书（如涉及则提供，复印件加盖单位公章） 
7、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。
附件五
其他投标文件

附件六 随机备品备件、专用工具清单

随机备品备件、专用工具清单(如有)

	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：           

附件七 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

	序号
	名称
	产地/规格/型号
	数量
	单价
	备 注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


供应商盖章：           

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。
附件八 业绩

2017年1月1日以来类似业绩清单

（自行编制）
附件九

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函
（采购方）：

我方     （投标供应商）           在参加政府采购活动前三年内，具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购方可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。
特此声明！
投标人全称（公章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

附件十

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购方）：

我方    （投标供应商）    承诺具有履行合同所必需的场地、设备和专业技术能力。如有虚假，采购方可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日期：     年  月  日
附件十一  供应商参与政府采购活动投标资格声明

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

诚信投标承诺书

   本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


第七部分   评标办法

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二、评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人或以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核及其他原件资料部分、技术资信标和商务标分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核及其他原件资料部分及技术资信部分投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核及其他原件资料部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分40分

1、以供应商有效投标价中的折扣率最低为评标基准价，得满分40分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基折扣率/投标折扣率)×40%×100。
2、如果供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩综合评分60分

	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	投标产品生产商综合实力
	1、供应商具有质量管理体系认证的得1分。

2、供应商具有环境管理体系认证的得1分。

3、供应商具有职业健康安全管理体系认证的得1分。

注：以上认证须在有效期内且范围均须包含球墨铸铁管，否则不得分。
以上资料须提供证明材料复印件加盖公章并放入投标文件中，原件核查，不提供原件不得分。
	0-3分

	2
	业绩
	供应商自2017年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过的同类业绩：每提供一个得1分，最多得5分。

须提供合同和中标通知书复印件加盖公章并放入投标文件中，原件核查，不提供原件不得分。
	0-5分

	3
	投标产品性能、生产工艺的先进性、可靠性评定
	根据投标产品耐腐蚀、防水垢、耐高压、使用寿命等方面性能的先进性、可靠性及生产工艺水平等情况打分，全部达到或优于采购要求的6-9分；基本满足采购要求的3-6分；满足部分采购要求的0-3分。（须提供相关证明文件，如由第三方有资质的检测机构出具的有效期内的检测报告）。
	0-9分

	4
	制造工艺、主要加工设备（生产线）评定
	根据投标产品生产商设备的先进性、制造工艺的精度、设备的优劣、供货产能等情况打分，全部达到或优于采购要求的6-9分；基本满足采购要求的3-6分；满足部分采购要求的0-3分。

注：须提供制造车间设备清单、实物照片、设备购置发票复印件等资料加盖公章并放入投标文件中，原件核查，不提供原件不得分，发票无法辨认购买时间、金额、内容、数量的无效。

中标之后，业主有权去车间现场核实。如发现与标书不符，将不签订（或撤销）合同。
	0-9分

	5
	原材料的优劣性
	根据投标产品的原材料的产地、等级、质量标准及有关的技术参数等情况打分；全部达到或优于采购要求的4-6分；基本满足采购要求的2-4分；满足部分采购要求的0-2分。

注：原材料须提供产地、供货合同、发票等证明材料复印件加盖公章，原件备查，不提供不得分。
	0-6分

	6
	投标样品
	根据供应商提供的实物样品的参数的满足性、加工工艺、外观等情况打分；全部达到或优于采购要求的6-8分；基本满足采购要求的3-6分；满足部分采购要求的0-3分。
注：须提供样品的检测报告复印件加盖公章，原件核查，不提供不得分，未按规定要求提供样品不予计分。
	0-8分

	7
	配套能力
	投标产品生产商具有自行生产球墨管配件能力的得3分，外购的得1分。

须提供中国铸造协会铸管与管件分会出具的证明文件复印件加盖公章并放入投标文件中，原件核查，不提供不得分。
	0-3分

	8
	货仓分布情况
	温州市范围内有货仓的得3分，浙江省范围内有货仓的得1分，其它地区的不得分。仓库为自有的，须提供产权证明和现场照片；若为租赁的，须提供租赁合同和现场照片；注：须提供以上证明材料复印件加盖公章并放入投标文件中，原件核查，不提供不得分。

中标之后，业主有权去现场核实。如发现与标书不符，将不签订（或撤销）合同。
	0-3分

	9
	投标供应商检测设备及技术
	根据投标产品生产商提供的检测设备的优越性及先进性、规模和功能由专家进行打分。全部达到或优于采购要求的6-8分；基本满足采购要求的3-6分；满足部分采购要求的0-3分。
中标之后，业主有权去车间现场核实。如发现与标书不符，将不签订（或撤销）合同。
	0-8分

	10
	售后服务
	根据供应商技术服务内容、技术培训内容、售后服务承诺、故障响应时间等情况打分；全部达到或优于采购要求的2-3分；基本满足采购要求的1-2分；满足部分采购要求的0-1。
	0-3分

	11
	质保期承诺
	承诺2年质保期，得1分，每增加1年得1分，最高得3分。
	0-3分


注：以上所有内容，中标之后，业主有权进行核实。如发现与标书不符，将不签订（或撤销）合同，并追究相应法律责任。
三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）
	 


平阳县公用事业投资有限公司2020-2021年度球墨铸铁管及管件采购商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县公用事业投资有限公司2020-2021年度球墨铸铁管及管件采购资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县公用事业投资有限公司2020-2021年度球墨铸铁管及管件采购资格审核及其他原件资料部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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