平 阳 县 公共资源交易中心招标文件 项目名称：平阳县萧江镇污水收集支干管近期工程 —Ⅲ标段一体化泵站设备采购 招标编号： PYCG180408043 采 购 人：平阳县公用事业投资有限公司 联 系 人： 王女士 联系电话： 0577-63721859 代理机构：浙江浦发工程项目管理有限公司 联 系 人：陈女士 联系电话：13868508109 联系传真：0577-58100069 二○一八年四月

投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

关于平阳县萧江镇污水收集支干管近期工程—Ⅲ标段一体化泵站设备采购

的公开招标公告

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》有关规定，浙江浦发工程项目管理有限公司受平阳县公用事业投资有限公司委托，就平阳县萧江镇污水收集干管近期工程—Ⅲ标段一体化泵站设备采购进行公开招标，特邀请国内合格的供应商前来投标。

一、招标编号: PYCG180408043

二、招标内容、用途、数量、简要技术要求（具体见招标文件要求）:

| 项号 | 货 物 名 称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化泵站（含粉碎性格栅） | 1 | 套 |

本项目采购预算为163.9万元人民币，采购最高限价123万元人民币，具体要求见招标文件。

三、投标供应商的资格要求:

1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；

2、并且国内注册、具备法人资格，生产或经营本次招标采购货物的供应商；

3、本项目供应商可为制造商也可为代理商，但 不接受 联合体投标；如果投标供应商为代理商的，需证明代理该品牌的合法性，并出具制造商合法授权文件，一个品牌只能授权一家代理商投标；

4、法律、行政法规规定的其他条件。

四、投标截止时间：2018年5月3日 　下午14:30

五、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

六、开标时间：2018年5月3日 　下午14:30

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

七、投标保证金(元)：

投标保证金：人民币2万元；

保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国工商银行平阳支行

银行帐号：9558851203001516341

九、其他事项

1、本项目采购文件公告期限为公告发布次日起5个工作日。

2、招标文件提供期限时间之后有潜在供应商提出要求获取招标文件的，将允许其获取，但该供应商如对招标文件有异议的，应于自招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式向代理机构提出。

3、本项目采用资格后审，符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价500（开标现场收取）），按规定办理本项目投标保证金，并按规定并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/）。

4、保证金交纳日期：要求2018年5月3日 下午14:30前到帐（投标保证金不接受递交现金）。

供应商汇保证金时必须注明“萧江镇污水收集Ⅲ标段一体化泵站设备采购保证金”

采购人或其委托采购机构联系方式

采购单位：平阳县公用事业投资有限公司

联 系 人: 王女士

联系电话：0577-63721859

代理机构名称：浙江浦发工程项目管理有限公司

代理机构地点：温州市平阳县昆阳镇兴良路2号中介服务大楼309室

联系人：陈女士

联系电话： 13868508109

联系传真： 057758100069

投 标 通 知 (邀 请) 书

受平阳县公用事业投资有限公司委托，浙江浦发工程项目管理有限公司对平阳县萧江镇污水收集支干管近期工程—Ⅲ标段一体化泵站设备采购进行公开招标，现通知贵单位前来投标。

| 招标编号 | PYCG180408043 |
| --- | --- |
| 招标内容 | 平阳县萧江镇污水收集支干管近期工程—Ⅲ标段一体化泵站设备采购 |
| 资金来源 | 财政性资金 |
| 采购预算 | 本项目采购预算为163.9万元人民币，采购最高限价为123万元人民币；若某供应商投标报价超出该采购最高限价，则该供应商按无效投标处理。▲ |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 供应商资格 | 按招标公告要求 |
| 评标办法 | 综合评分法 |
| 投标有效期 | 90日历天（自投标截止日起计算） |
| 投标文件份数 | 正本1份，副本4份 |
| 投标保证金 | 详见招标公告。 |
| 招标文件发售价 | 人民币500 元整(收标现场收取) |
| 投标文件递交至 | 平阳县公共资源交易中心二楼收标区 |
| 投标截止与开标时间 | 2018年5月3 日 下午14时30分 |
| 投标开标地点 | 平阳县公共资源交易中心二楼开标区 |
| 质疑时间 | 供应商如有疑义的，须在招标文件提供期限满之日起七个工作日内以书面形式传真至采购代理机构（浙江浦发工程项目管理有限公司，联系传真：0577-58100069）；招标文件如有更正补充将在2018年5月2日前发布在http:// www.pyztb.com /上 ，请供应商注意查看并按更正补充文件投标，如供应商未按更正补充文件投标，后果自负。 |
| 备注 | 如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在规定的招标质疑截止时间前向代理机构书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑，本招标文件解释权归采购人及采购代理机构所有。招标文件解释权归采购人及招标代理公司所有。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及技术要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、政府采购政策功能相关说明

第五部分、合同格式

第六部分、附件：投标文件格式

附件一、投标函

附件二、开标一览表

附件三、偏离表

附件四、投标资格、资质证明文件

附件五、售后服务承诺书

附件六、随机备品备件、专用工具清单

附件七、产品零件、易损件、备品备件报价表

附件八、业绩清单

附件九、供应商参与政府采购活动投标资格声明

第七部分、评标办法

附、质疑函范本

第一部分     项目简介

- 一、项目简介

浙江浦发工程项目管理有限公司受平阳县公用事业投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县萧江镇污水收集支干管近期工程—Ⅲ标段一体化泵站，本次招标资金已经落实。

我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

- 一、总则

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

3、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、调试、技术培训、检验、通过有关部门验收、维保期服务、产品终身维修等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

二、采购内容（以下所有参数是为了对拟投标的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当的产品参加。产品性能是否相当由评标委员会按少数服从多数原则认定。▲）

1、概述：

1.1 ▲考虑到泵站的重要性、安全可靠性等要求，预制泵站中的潜污泵必须采用优质品牌，供货时须提供水泵原产地证明，如水泵为进口产品则需提供海运提单和报关证明等文件。投标人为代理商的，必须取得一体化预制泵站制造商提供的针对本项目的唯一授权，否则视为无效投标处理。▲

1.2 本次招标标的为平阳县萧江镇污水收集支干管近期工程—Ⅲ标段一体化泵站设备采购，主要招标范围、招标内容包括：一体化泵站（含粉碎性格栅）技术需求中的项目制造、工厂试验、包装、运输、交货、保险、安装、现场试验、调试试运行、验收、培训、保修、售后服务及土建施工现场要过来配合协调等。

2、一体化泵站技术需求

2.1、泵站设计参数

1）一体化预制式泵站内可布置四台潜水泵，近期一用一备（即本项目采购的2台水泵），远期三用一备；近远期水泵单台参数：Q=200m3/h,H=15m,p=11Kw。潜水电机绝缘等级为F级，防护等级为IP68由厂家提供控制柜。控制柜露天安装，外壳为不锈钢。

2）▲一体化预制式泵站外壳采用玻璃绕罐体。

3）厂家应根据水的流态设计及产生PPS泵站，利用泵运行产生的涡流，达到自动清淤功能。

4）土建沉井工程为6m直径。

5）预制泵站，筒体内径DN3800，高度10.307米，进口管径D900，出口管径D500。

6）本工程为小型成品泵房，所有电气及仪表设备（含线缆、穿线管及接地装置）均由成品泵房提供方提供。

2.2、 成品泵房主要设备及材料一览表

| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 材料 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泵 | 2 | 台 |  | Q=200m3/h,H=15m,p=11Kw |
| 2 | 自藕底座 | 4 | 套 | SS304 | DN150 |
| 3 | 不锈钢导轨 | 8 | 套 | SS304 | - |
| 4 | 不锈钢导轨 | 4 | 套 | SS304 | - |
| 5 | 止回阀 | 4 | 套 | - | DN150 |
| 6 | 闸阀 | 4 | 套 | - | DN150 |
| 7 | 压力管道 | 4 | 套 | SS304 | DN150 |
| 8 | 柔性接头 | 1 | 套 |  | DN500 |
| 9 | 进水管 | 1 | 套 | SS304 | DN900 |
| 10 | 服务平台 | 1 | 套 | 玻璃钢（GRP)或不锈钢304 |  |
| 11 | 柔性接头 | 1 | 套 |  | DN900 |
| 12 | 爬梯 | 1 | 套 | 玻璃钢（GRP)或不锈钢304 |  |
| 13 | 防滑井盖 | 1 | 套 | 玻璃钢（GRP)或不锈钢304或铝合金 |  |
| 14 | 安全格栅 | 1 | 套 | 玻璃钢（GRP)或不锈钢304 |  |
| 17 | 压力保护管 | 1 | 套 |  |  |
| 18 | 电气转接箱 | 2 | 套 | SS304 |  |
| 19 | 粉碎性格栅 | 1 | 套 |  | 型号与泵站远期规模相匹配 |
| 20 | 排风管 | 2 | 套 | SS304 | DN100 |
| 21 | GRP筒体 | 1 | 套 | 高强度GRP | DN3800，高度10.307m |
| 22 | 钢制法兰 | 2 | 套 | SS304 | DN900 |
| 23 | 钢制法兰 | 2 | 套 | SS304 | DN500 |

2.3水泵技术要求和参数

| 水泵形式 |  | 离心潜水泵 |
| --- | --- | --- |
| 安装位置 |  | 一体化预制泵站 |
| 数量 |  | 附件4套，主机2个。 |
| 介质 |  | 城市污水 |
| 设计水位工况点参数 | 流量（L/s） | 56 |
|  | 扬程(m) | 15 |
|  | ▲对于水泵效率（%） | ≥80 |
| 最低水位工况点参数 | 流量（L/s） | 46 |
|  | 扬程(m) | 17 |
|  | ▲对于水泵效率（%） | ≥76 |
| 最高水位工况点参数 | 流量（L/s） | 70 |
|  | 扬程(m) | 11 |
|  | ▲对于水泵效率（%） | ≥80 |
| 运行扬程范围(m) |  | 11～15～17 |
| 设计运行流量范围(m3/h) |  | 295～200～165 |
| ▲设计运行范围内水泵效率 |  | ≥76％ |
| 配套电机功率（kw） |  | ≤15 |
| ▲电机效率 |  | ≥80％ |
| ▲电机形式 |  | 油冷电机 |
| ▲电机级数 |  | ≥4级 |
| 电机功率因数 |  | ≥0.85 |
| 防护等级 |  | IP68 |
| 绝缘等级 |  | F |
| 工作制 |  | 24h/d连续运行并可以间歇运行 |
| 安装形式 |  | 固定式，快速自动耦合 |
| 可通过最大颗粒直径（mm） |  | ≥100 |
| 转速（rpm） |  | ≤1500 |
| 出口管径（mm） |  | ≥150 |
| 上述水泵效率、工况点设计流量、扬程以及电机性能、转速、通过直径直接影响技术分评分，打▲的条款（水泵效率和电机参数）必须满足 |  |  |

注：泵站顶部开口需满足泵站内设备的起吊，检修。供应商应根据工程的具体情况进行二次设计，使可搬运集成化污水收集输送一体化装置满足采购人的整体运行要求。在中标后供货前，供应商需到现场核对所有有关参数以便提供符合要求的一体化预制泵站。

▲水泵在3个工况点运行效率必须满足招标文件要求，且提供制造商出具的证明材料文件（并盖制造商有效公章）。

3、供货范围

供应商需打包提供一体化泵站，泵站主体由玻璃钢筒体、潜水泵、提升链、管道、阀门、液位传感器、控制系统、格栅系统和通风系统等部件组成，在工厂内预先装配好，并提供运输、安装、调试和售后服务。现场仅提供施工场地及380v电源。具体供货范围包括但不限于以下列出的内容：

1）GRP筒体 、顶盖

2）装配完整的潜水污水泵（包括泵壳、叶轮、电机、机械密封、泵轴等）

3）自动耦合装置带底座和弯管

4）整套提升装置（导轨系统、支架和不锈钢提升链等）；

5）压力管道系统

6）球形止回阀和刀闸阀、伸缩节

7）液位传感器、浮球开关

9）就地控制柜

10）通风管

11）所有连接附件、安装用的所有紧固件(不锈钢螺栓、螺母、垫圈等)；

12）粉碎性格栅

13）内部检修平台、爬梯

14）运输

15）安装

16）调试

17）售后服务

供应商应提交下列资料但不限于以下内容：

——一体化泵站产品彩色样本

——一体化泵站设计方案平、剖面图。

——一体化泵站管损、抗浮计算书

——一体化泵站土建注意事项

——一配套水泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图。

——一配套水泵电机的内部接线图及控制柜的控制系统图、接线图。

——一体化泵站产品详细技术说明文件。

4、一体化智能泵站结构

水泵采用自耦立式湿式安装，水泵间和进水井集成在同一个井筒内，带内部维修平台和地面控制面板，必须在运输前进行预装和工厂测试，使现场安装时间最小化，提高系统可靠性。

4.1、筒体

智能一体化泵站的井筒须选用高强树脂和无碱纤维进行全电脑控制复合缠绕而成，其内衬设计为富树脂层，具有防腐、防渗等功能；筒体设计依照GB/T21238-2007标准；泵站的安装依据ASTMD3839-89玻璃纤维制品地下埋设标准进行。

▲必须提供制造商出具的筒体和水泵为同一制造商的承诺函（并加盖制造商公章），技术资信部分可附复印件加盖供应商章。

4.2、防滑顶盖

采用玻璃钢（GRP)或不锈钢304或铝合金制成，同时带通风排气管。可加装防盗安全锁。可加气压弹簧，轻松打开。

4.3、泵站上盖

盖板材料由GRP制成。盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维祼露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。

整体顶盖有防滑措施，如防滑花纹或颗粒。

4.4、配套水泵

泵站须配套性能优越的污水泵，在设计负荷范围内，无振动和气蚀现象，运行平稳。泵的所有旋转部件（包括电机）在制造时均须进行动、静平衡实验。泵运转噪音低于80dB(A)。

潜污泵采用立式耦合式安装方式，潜水电机与泵叶轮同轴直连。在叶轮和电机室之间有一个密封的油室，能够有效的防止水进入电机造成损坏。泵的主件材质为GG25灰口铸铁,表面平滑、无砂眼、气孔或其它铸造缺陷。壳体厚度足以承受水压等荷载。所有外露的螺栓螺母均由AISI304不锈钢制成。除不锈钢外，所有与泵送液体接触的泵壳金属表面均由环氧树脂涂层保护。机械表面之间的密封是金属与金属接触，并嵌入腈橡胶O形环。泵出口法兰按标准公称压力1Mpa为准设计。

（1）蜗壳

泵的蜗壳为整件的GG25灰口铸铁，偏心设计。蜗壳有足够大的平滑流道以通过进入叶轮的颗粒，泵壳能从电机上方便的拆下而进行叶轮检查。

（2）叶轮

泵的基本设计应是单通道式，并配备无堵塞及无超负荷特性的螺旋离心叶轮，能够有效的保证潜污泵在整个使用寿命周期内的高效运转，可以顺利通过长纤维固体和直径不大于入水口径50%的颗粒物。叶轮应进行动平衡，动平衡精度应不低于G6.3级。振动烈变不大于0.45mm/s。叶轮是GGG60球墨铸铁材质制造。叶轮通过键与泵轴连接，并采用保护帽进行密封，在反转时不会松动。

（3）电机

泵的电机应是鼠笼式感应电机， 3相、380V、50Hz，防护等级IP68，绝缘等级F。电机的配置应保证在H-Q曲线上任一点工作时，都不会出现过载。电机应采用专为潜水泵设计，能泵送40°介质及定子温升不超过800C的情况下连续运行。电机能连续不间断运行24小时，并且能每小时启动15次。

▲电机都有一个完善的，内置的冷却系统。轴式安装的冷却泵配合独立的散热回路，冷却油不断循环于定子箱外冷却环罩及泵底盘，冷却介质在定子室周围的冷却腔中流动，使电机无论浸在所泵送的液体介质中或直接暴露在空气中都为电机沿径向散热，以确保电机在介质温度不大于40℃或电机温升不超过85℃的情况下连续运行。并可满足潜水在全浸没或露出液面的条件下连续运行、间歇运行和长时间停止后恢复运行。电机级数不小于4级，电机转速≤1500 rpm。

电机必须与泵为同一厂家制造，并提供厂家证明文件。

（4）轴封

- 采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封需在油腔内运行，该油腔能以一个稳定的流速对重叠的密封面进行动力式润滑。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。制造厂应保证机械密封的使用寿命不低于25000小时。

(5) 自耦装置

自藕装置配有出水弯管，弯管两端带有法兰。泵出口与耦合装置接口结构的设计采用金属硬接触配合软橡胶圈双重密封，能在水泵放下或提起过程中保证接口的密封配合安全而不受刮擦破坏。

（6）轴承

应采用高质量的终身润滑轴承。上轴承应是一单列球轴承。下轴承至少应是一双列角接触球轴承，用于承担径向力和轴向推力。轴承额定工作寿命（L10）应大于50000小时。

- （7）电缆密封

电机配有动力电缆和控制电缆，且均需采用潜水电缆。每根电缆都有一个单独的进口，并进行可靠的密封，可以采用环氧树脂浇灌或其他可靠密封，确保电缆能在水下30米处连续使用而不失去其防水性能。即使电缆破损，水也不会顺着电缆芯绒进入电机腔内。

- （8） 耐磨系统

耐磨系统应能保证蜗壳和叶轮吸口之间的有效的间隙性，应采用叶轮间隙可调的形式，叶轮间隙调节时以轴向调节为准，并在泵的外部调节和测量。任何通过耐磨环结构来保证效率，在一个大修周期内不可更换的设计将不被采用。

（9）潜水泵保护监控装置

潜水泵保监控装置包括定子过热保护器、油室渗漏探测器、干室渗漏保护器（大于10kw以上的水泵）、轴承温度探测器（大于30kw以上的水泵）时发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出有关讯号。

- 定子过热保护器

电机的每一相绕组均埋有常闭型温度传感器，三个传感器串联连接，当电机的任何一项绕组温度上升到140ºC时，温度传感器均将改变原来的状态，这些传感器将发出报警信息到监控系统并停止电机运行。

- 油室渗漏探测器

在电机下面的油室内，配备了检测油室泄露的湿度传感器，一旦下机械密封损坏，引起介质渗入油室，感应器将发出报警信息到监控系统。

3）干室渗漏保护器（大于10kw以上的水泵）

当探测到定子室中存有水分或介质，将发出信息至控制系统报警并停止电机运行。

4）轴承温度探测器（大于30kw以上的水泵）

为了指示轴承的磨损，在下轴承处各设有常闭型温度传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前，会首先引起轴承温度异常升高，这时传感器断开，并由电控柜实现紧急停机，实现对电机的保护。

4.5、压力管路及阀门系统

压力管路均采用不锈钢304。所有管路在出厂前均须通过压力测试，以防泄漏。阀门为管路系统配套的国内知名品牌的止回阀和闸阀。阀门形式必须采用刀闸阀和球型止回阀，其中刀闸阀具有切断杂质和通过性好的功能，球型止回阀水流通过性好，不易堵塞。

- 刀闸阀

使用介质：水，污水，污泥等

适用温度：≤120℃

结构型式：阀体、阀板、阀座、支撑板及传动部分组成，阀门为暗杆式对夹法兰式连接；该产品主要用于水、污水、污泥等浆料、颗粒、纸浆纤维类产品，作为流通和控制管路开关的作用，结构长度短，便于安装，使用寿命长，便于维护。阀体是一体式阀体，耐腐蚀，坚硬抗变形，耐冲击，抗压强，防止泄露。阀板采用不锈钢材质，并经过加工和抛光处理，穿透截断能力强，能够把杂物切断并实现阀门的快速关闭，无泄漏。所有紧固件采用不锈钢螺丝螺帽。

- 球型止回阀

适用介质：水，污水，污泥，粘性流体等

适用温度：≤120℃

球形止回阀属高效节能型产品，压损小。安装在水泵出口，停泵时，阀芯能有效的防止破坏性水锤，保证管线安全运行。结构型式：阀体、阀盖、阀球组成；阀体阀盖是整体铸造成型，材料是球墨铸铁，耐腐蚀，坚硬抗变形，耐冲击，抗压强，防止泄露。阀门启闭灵活，启闭容易，无噪音，自清洁，无脏物堆积现象。

4.6、粉碎性格栅

粉碎型格栅能把污水中的悬浮物和漂浮的垃圾粉碎城6～10mm的细小颗粒，粉碎后的污物无需打捞，直接随污水流走。

▲粉碎型格栅装置的总体工作能力应具备过水流量泵站设计流量，整套粉碎型格栅应为单个一体机，非两个或多个设备的组合体。由电机、齿轮箱、侧板、传动轴、切割刀片、立式转鼓、密封件、安装支架、溢流格栅、潜水电缆、电气控制箱等部件组成。电机启动后，刀片及立式转鼓同时不等速转动，污水中的固体漂浮物随着污水进入转鼓区后被旋转的栅网截留并送到切割区，两组差速转动的刀片迅速进行轴向和径向切割，将其粉碎成6-10mm的细小颗粒，其他大部分的污水和足够小的颗粒则直接通过转鼓区，与粉碎后的颗粒由污水泵一起抽走。

1、机架

整机由上下箱体、侧板、上下盖板等组成，采用优质不锈钢焊接而成，可承受很高的外部冲击负荷，精密加工后定位组合成整机，在污水中长期运转能保证不变形、不移位，且耐腐蚀性能好。

2、轴

a.双轴粉碎刀片组的驱动轴和被驱动轴由优质合金钢制成，其防锈蚀能力也大大增强，经专机加工成六角形后，拉伸张力不小于1027KPa，运转时即保证较强的扭力，又能保持一定的曲张特性。

b.六角形轴的轴径是根据格栅大小，用户实际工况及电机功率配置。

c.最大轴径可达75mm，以满足大流量机型选择。

3、切割刀片与垫片

▲切割刀片和垫片必须是单片分离的，不可以是数片叠加式或整合体的。要求刀片更换时可以单片更换，以满足备品备件最小量。

a.切割刀片和垫片用特种热处理铬钼合金钢，表面采用特殊硬化处理，能保证刀片长期在污水中运行不锈蚀，并保持锋利的刀刃。

b.切割刀片与垫片内孔呈六角形，确保了切割刀片具有较强的切割扭力。

c.切割室包括分别装在两个轴上的多齿切割刀片组，刀片齿数、齿形、齿深可根据用户的不同需要（漂浮物的属性及粉碎后颗粒的大小）而定。

d.瞬间高峰负荷时，切割刀片齿间的最小压力为8737N/KW。

4、中间支承轴套

a.切割刀片组高度大于800mm时，刀片组中带有一至两个支承轴套，其为刀轴提供了附加的支撑，保证了刀片的粉碎效果。

b.中间支承轴套由一个不锈钢板座和特殊耐磨轴衬组成，轴衬使轴在污水中能够自由转动。

5、立式旋转过水转鼓栅网

a.转鼓栅网由优质不锈钢制成，转鼓直径为300～600mm。转鼓在二级齿轮传动或电机驱动下不间断旋转形成弧线，在过水的状态下将污物拨进切割室。

b.转鼓栅网支承架的材质为优质不锈钢，栅条竖行焊接在转盘上，在旋转的状态下能有效的防止漂浮物漏走。

6、轴承和密封

a.刀片的驱动轴和被驱动轴在每一端有一个密封的角接触优质轴承，使轴能同时承受一定的轴向和径向载荷。

b.轴承由可更换机械密封组成的轴承套保护。

c.O型环由氟胶制成。

d.轴端装有能适应于1.6MPa连续工作负荷的机械密封，密封环材质为碳化钨。

e.轴承安装于一个可以更换的轴承套中，轴承套除支撑和排列轴承及机械密封外，同时也保护轴和底座，且密封和切割刀片组相对独立。

f.密封能够负荷任何情况下对刀片的压力要求，独立的密封设计提供了对轴的轴向保护和对轴承在轴偏差时的保护。

7、减速机

a.充分润滑的摆线针轮减速机，作为一级变速安装在电机下端，具有500%的减震能力，减速比为29:1。

b.减速器的输出轴与粉碎型格栅上箱体二级传动齿轮相连，连接方法比齿轮式减速机稳定、可靠。变速箱内有多级齿轮转动形成不等速后传给主轴达到理想的粉碎效果。

8、电机

a.选用自主研发的专用带油循环冷却潜污水电机，该电机的散热方式既方便又可靠，特别适用于水质较差，对可靠性要求又较高的场合。

b.电机内装有绕组过热保护传感器、油室泄漏传感器，具有过热、浸水等多重保护，防护等级为IP68，绝缘等级为F级。

c.电机的引出电缆采用特殊的密封可确保长期工作在潮湿环境，电机绕组不会凝露或吸入潮气，降低绝缘性能。

粉碎型格栅电气控制箱需配备信号输出。信号采用常规I/O形式上传，具体信号为：手动/自动信号、运行/停止信号、故障信号、运行/停止控制信号。

信号输出至PLC的为无源触点，触头容量24VDC，1A ；PLC至电控箱的为无源触点，触头容量220VAC，2A，电控箱内接口的物理形式为端子排，上述设备信号中运行/停止信号、手动/自动信号、运行/停止控制信号均带一副常开触点（目前设定“关闭”为动作信号）；故障信号、报警信号带一副常开触点（目前设定“关闭”为故障）。粉碎性格栅控制系统可单独配置也可与水泵一同配置，有供应商自行根据实际要求决定，但需满足招标文件功能及品牌技术要求。

4.7、电气控制系统

一体化泵站的控制系统为泵站的标准组成部分，至少包括（不限于）：柜体、一次回路、二次回路、通讯接口、PLC、GPRS模块、变频器，功能上可实现就地控制、有线和无线远程控制、通过互联网方式读取泵站的实时运行参数和状态、想置顶手机发送泵站的运行情况等功能。

电控柜采用的是室外安装，材质为不锈钢304，双门防雨型，为1控4直接启动柜。所有一次回路采用动力型，总空开采用标准热磁脱扣型塑壳断路器。PLC为智能控制单元通过根据要求编程对系统进行智能控制。触摸屏是人机对话接口，可以通过触摸屏形象动态地看到泵站设备运行状况及连续液位，历史曲线，水泵累计运行时间，运行次数，可以设定水泵运行参数等。

为保障电气回路可靠有效地运行，电气主回路及电气二次回路部件、变频器、软启动器、自动控制系统PLC及触摸屏推荐选择西门子、ABB、施耐德品牌。

除采购文件明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的产品参加。

为提高系统的自动化在远程监控适用性：自动化与外界的接口方面设置：有线与无线两种方式。有线预留的硬件接口可以为以太网，MODBUS协议，PROFIBUS协议等；无线可以硬件接口为GPRS接口等。GPRS可以做到在将泵站运行状况及时地发送短信到指定手机上。

在控制柜中需要考虑含有水泵的控制回流和粉碎性格栅的控制回路。泵的电气控制回路中一般考虑了过载保护（热继电器），电气短路（塑壳断路器）的功能，对水泵油室渗漏，轴温，干室渗漏，定子过热进行监视及故障时保护。如为提高监视功能，

为连续测得泵池液位用于控制，在自动化系统中设置有液位计。为避免液位计受到泡沫或油面干扰，采用国内外知名品牌的压力液位计。为更精准地控制达到预旋转清池功能，在盆内同一水平面多点埋设电极；模糊控制时采用液位计延时控制。也可通过水泵电流变化判断是否已预旋转。

预旋转功能的实现：设置手动预旋转及自动预选转选择开关。手动预选转需在人工监视下，通过启动/停止按钮清池；自动预选转是通过PLC模糊控制实现。

控制方式可实现手动控制、浮球控制、PLC自动控制三种方式。

粉碎性格栅控制系统可单独配置也可与水泵一同配置，有供应商自行根据实际要求决定，但需满足招标文件功能及品牌技术要求。

★变频器要求采用磁通矢量控制方式，逆变器开关模式必须优于传统的PWM（脉宽调制）控制方式，变频器应采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管（IGBT）作为功率输出器件。

★变频器推荐选用AB品牌PF750系统或其他品牌同档次工程型变频器，选型按电机电机功率放大一档选型。所有变频器内置阻抗不低于5%与变频器同品牌的直流电抗器。变频器采用LCD液晶显示面板。

变频器应能显示水泵的用电量，而不需要额外的电表来计用电量，并且显示值应不小于3000MWh,变频器柜用于系统电压380V应按相应的要求进行设计。

变频器在整个输出速度范围内，功率因数都不低于0.95；变频器在额定负载时效率应不低于97.5%。

变频器的控制接口及功能；

变频器本体必须提供如下可组态的接口：

- 模拟量输入口，可编程的0~10V或4~20mA输入作为控制信号；

- 模拟输出口，输出可编程的0~10V或4~20mA模拟信号；

- 变频器还要求提供两个可编程继电器输出作为准备、运行、故障、停止信号输出；

- 变频器至少具有1路隔离的光电耦输出接口，用来指示变频器状态。

★变频器必须提供以太网接口，并要求通讯协议驻留。上位计算机通过以太网接口可读取、修改变频器的有关参数。

为了防止电机意外反向运行，变频器必须具有相序检测功能和可以选择的禁止反向运行功能。

变频器要求在不加设额外的仪表的条件下，可显示并记录电机的“总消耗量KWH”和“总运行时间”，方便用户统计有关数据，进一步优化各项参数。

为安全考虑，变频器必须具有禁止上电起动功能。当变频器重新上电时，即使变频器的起动输入信号仍然存在，变频器也不许运行。

为了防止非法或意外的变频器参数访问及修改操作，变频器必须提供软件密码锁功能。在需要的时候，可以设置密码；仅当输入正确的密码后，才可操作变频器。

变频器的技术性能

变频器必须能与任何符合IEC标准设计的电机一起使用，而不需使用特殊的变频器专用电机，也不需降低电机的额定值，或导致电机的额外温升。

变频器应具有系统联锁功能。在出现异常情况时，变频器根据连锁信号停止电机或指令电机已预设的频率运行。

变频器应至少支持3个跳跃频率，使电机能跨越诱发系统谐振的转速，使电机在整个速度范围内和可变负荷稳定运行。而且3个跳跃频率的带宽可以编程调整。

变频器能够启动正在旋转的电机，以防止对电机和机械产生冲击。

变频器具有自动休眠功能。在系统的流量或压力到达且变动不大时，变频器按照编程要求，停止或重新起动电机运行，以降低电机损耗和节约能源。

变频器的保护功能

变频器必须具有主电源过压、欠压、缺相、输入不平衡等电源故障保护。

变频器必须具有变频器过载，中间直流电压过高/低，变频器冷却风扇故障、变频器温升过高，设定信号过高/低，反馈信号过高/低、变频器故障、串行通讯超时故障保护的功能。

变频器必须具有输出短路、电机12t过载、电机相同/相地短路、电机缺相保护。

5、一体化智能泵站的材质要求

筒体					玻璃钢（GRP）

吊装孔盖				不锈钢

防滑井盖				玻璃钢（GRP)或不锈钢304或铝合金

压力管道系统			不锈钢304

导杆                    不锈钢304

吊链                    不锈钢304

螺栓和螺母              不锈钢304

服务平台				玻璃钢（GRP)或不锈钢304

爬梯                    玻璃钢（GRP)或不锈钢304

控制柜                  不锈钢304，室外柜

阀门组                  铸铁

水泵部分主要材质

叶轮					球墨铸铁  DIN1691 GGG60

电机壳体				优质灰铸铁（DIN1691 GG25）

泵轴					不锈钢（ASTM420）

机械密封				耐腐蚀烧结碳化钨/耐腐蚀烧结碳化硅

O型环					丁腈橡胶

自动耦合底座			SS304(不锈钢304)

粉碎性格栅主要材质

粉碎型格栅：

切割刀片和垫片：			4130热处理合金钢

轴：							合金钢

底座和外壳：				304不锈钢

侧栏：							304不锈钢

密封面：		  			硅

橡胶件：					丁腈橡胶

▲水泵厂家不得选用低于以上材质档次的主要零部件材料，现场验收不通过，需方可无条件退货。

三、其他要求

1、投标供应商需提供完整的预制泵站，投标供应商负责上述所有设备及线缆的供货、运输、保险及安装、调试、检验、验收（含主管部门验收）、售后服务、技术培训等全部工作及费用，该费用一次性包干，今后任何情况不再调整造价。投标供应商应在投标报价分项表中提供所投设备及材料的详细报价清单。

2、上述设备说明中没有说明但安装时所必需的地脚螺栓、预埋件、控制线揽等配件材料由投标供应商到施工现场实地考察后进行计算报价，如未报价，将认为已包含在投标总价中。

3、本项目附有电子设计图纸（包括工程设计变更通知单），作为招标文件的组成部分，并随标书一同发放。投标供应商必须按招标文件上的采购范围、设计图纸以及工程设计变更通知单要求，自行核对、计算工程量，并进行报价（投标总价应为固定含税总价），并承担相应责任。如设计图纸和设计变更通知单有矛盾，技术参数以设计变更通知单为准，如设计变更通知单和采购文件出现矛盾，技术参数以采购文件为准。

4、本次泵房内所有采购设备的控制电缆和动力电缆均包括在本次招标范围内，由供应商全包，供应商应根据图纸自行计算电缆长度并报价，该报价今后将不作任何调整。

5、投标设备必须完全满足设计图纸的设计目标和最新的国家、行业相关标准、规范要求。

6、以上设备如无特别注明均为制造厂出厂的标准配置。

7、国家对产品有认证许可规定的，所投产品须具有国家有关权威部门颁发的相关认证许可资质，并在投标文件中提供，否则可能作出对其不利的评定。

8、本标书中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标单位应提供所有采购人没有规定但投标单位认为完成本项目必要或必须的设备和材料，并应在投标分项报价表中一一列明，如未列明，将认为已包含在投标总价中。

9、投标供应商应严格按照标书的规定提供各设备的质量保证期，否则将可能作出对其不利的评定。

10、本项目不允许转包；本项目不可以分包。

四、设备交货时间地点

1、设备交货地点：采购单位指定安装现场。

2、工期：在签订合同后30个日历天内完成设备供货到场，到场后15个日历天内完成设备供货、安装、调试及验收并交付采购人使用。

五、设备的到货、安装、调试和验收

1、到货

中标供应商必须在合同规定时间内完成设备的供货、安装及验收。设备到达现场后，中标供应商必须派员工到现场与采购人一起检验,按供货清单验收,若有缺少或损坏，中标供应商应立即补足或更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。对于本项目所采购的设备，采购人将会组织专家组提前进行到货验收，中标供应商必须全力配合。

2、安装

2.1 为确保安装调试工作安全有序的进行，要求中标供应商在设备运抵安装现场前3天内，向采购人提供一份详细的安装、调试验收计划和所采用的标准及方法，现场负责人、工程师和参与安装人员的名单，此计划和采用的标准一旦被采购人确认就不得随意更改，否则中标供应商应承担相应责任。

2.2 设备的安装必须符合有关标准和规范。安装过程中采购人将对设备的安装质量进行监督。

3、调试

设备安装就位、校准后，中标供应商应按事先被采购人认可的调试验收计划对设备进行调试，并对设备所标注的各项技术指标进行测试，测试报告将在设备验收完毕后提交给采购人，但中标供应商应对测试的各种数据的真实性负责。采购人也可以要求具有检测资质的第三方用专用仪器进行功能 、性能测试，中标供应商负责测试和调试所需的一切费用，并填写测试报告交由采购人存档。

4、验收

设备经过试运行考核无故障（或存在的故障和隐患均已全部排除或解决），所有的技术资料和图纸已向采购人提交并被接受，验收视为合格，买卖双方签署验收合格证书。若因中标供应商产品质量或安装技术问题导致验收不合格，中标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由中标供应商承担，采购人保留向中标供应商索赔的权利。

5、若因中标供应商产品质量或安装技术问题导致设备超过二次不能验收合格，采购人有权选择退货，并保留向中标供应商索赔的权利。

6、中标供应商在设备到货、安装、调试和验收期间应接受采购人的协调和管理，中标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。

六、技术文件资料的交付

1、设备交货同时提供下列资料：

1.1 随机的易损件、备品备件及特殊专用工具清单。

1.2 设备生产厂家的产品检测证书、出厂检验报告、合格证书、产品说明书、中文技术资料、中文操作手册和相关图纸等。

七、 设备质量保证和标准

1、本项目所有设备及附件的质量保修期自验收合格并交付使用后开始，至少贰年（24个月）。除非采购人另有要求，质量保修期内免费上门服务（免费是指免零部件、材料费、易耗品、人工费、交通住宿费等与上门保修服务有关的一切费用），终身维修。如厂商本身承诺的产品质保期高于标书要求的则按照厂商承诺执行。投标供应商在质保期内还应包括对成套产品的常规检查、调试等维护工作。具体的操作程序和内容须在投标文件中说明。

2、产品的设计及制造质量均应符合国家（或国际）最新颁布的有关标准/规范要求。

3、技术标准按国家最新颁布的标准及采购人认可的国际标准。

4、凡需国家强制性认证或认可的产品、需提供相应的证书和认可的标志。

- 八、 技术服务和人员培训

1、中标供应商的服务网点需提供足够的备件以适应维修需求。投标供应商须在投标文件中说明服务网点地址，联系方式、人员配置（含负责人）、故障修复时间、方式及保障措施。采购人不接受中标供应商委托第三方的售后服务。

2、中标供应商负责合同执行过程中和质量保修期内的技术服务和支持，在质量保修期内设备一旦发生故障，如接到采购人咨询，中标供应商应在2小时内响应，如采购人无法自行排除的，在接到采购人通知后，中标供应商应迅速作出反应，温州及附近地区6小时内、其它地区24小时内派人到达现场处理问题。技术人员如在24小时内现场不能解决问题而影响使用时，应立即提供免费配件更换，更换配件的质量保修期从更换之日起相应顺延；维保点的检测人员不能排除故障时，中标供应商应按照采购人的书面通知，负责生产厂家派技术人员到现场解决故障问题，由此发生的费用由中标供应商承担；同时应免费提供质量保修期内设备所需的零配件及附件。在承诺的响应时间内不能解决问题的将在履约保证金中扣除1000（元/次天）直至解决问题。（如采购内容中有特殊要求，则按照特殊要求执行）

3、在质保期结束时，须由专业工程师对设备进行再一次测试，出现的任何故障须由中标供应商自费解决并需取得采购人的认可。故障消除后，中标供应商需提供报告给采购人，内容包括故障原因，解决措施，完成修理所费时间及恢复正常运行日期等，建立系统设备维修档案。

4、人员培训：设备安装、调试结束后，中标供应商应立即派具备维护同类产品3年以上经验的技术人员对采购人人员进行操作和日常管理与维护的培训（内容包括设备的操作及维护等），并确保采购人参与培训的人员能独立、熟练地进行操作和日常维护保养。中标供应商在投标文件中应提出具体的培训计划（如：培训师资、教材、课程、人数、地点、日程等）并报价，计入投标总价中，如果免费培训请在投标应文件中注明。

九、付款方式

1、▲履约保证金：中标供应商在收到中标通知书后合同签订前，支付合同金额10%的履约保证金给采购方；在完成验收后贰年无息退还合同金额5%的履约保证金（即一半履约保证金），在承诺的质保期满后并扣除相应的扣款（由于卖方在合同履行期间产生的罚款或由于卖方维修不及时而买方自己维修的费用及损失）后15个工作日内返还剩余的履约保证金，履约保证金返还不计利息。

2、▲合同货款支付：合同签订后15日历天内支付合同总额的10%，本项目验收合格后15日历天内支付合同总额的87%，剩余3%作质保金，待供应商承诺的质保期满后无质量与售后服务问题15个工作日内无息退还。

十、工作范围

根据招标文件，各供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1.提供完整成套的设备；

2.产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、通过验收；

3.完成各项调试、检验、测试工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收。包括所涉及的配置和调试、维护。

4.对最终使用单位的操作人员及维修人员进行技术培训；

5.质保期内系统的维保及维修；

6.售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在投标总价中。

第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《浙江省财政厅、省监察厅关于进一步规范政府采购活动的若干意见》及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、项目采用包干方式，项目实施过程中合同价格不予调整。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

▲7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

8、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9、招标文件中货物需要原厂商提供质保或服务的，中标供应商应按招标文件要求在到货时提供货物制造商质保证明。如原厂商无故不予授权证明，在中标供应商作出保证产品质量和售后服务的承诺后，可以不需授权文件，但对此应在合同的验收、结算和违约责任中补充增加相应的制约性条款（如供应商某项设备不能取得制造商授权或质保证明原件的，结算方式调整为：▲经采购人组织项目验收合格，交齐所有资料后，1个月内办理项目结算，经双方签证决算后，支付到合同结算总价的70%；合同结算总价的30%作为项目质量保修金待承诺质保期满后无质量与服务问题退还。

10、本项目如涉及国家规定强制认证的，供应商所投标设备均应符合工业品生产许可证，3C认证，检测报告等强制认证规定。且中标供应商须在采购人对本项目验收时提供相关证书证明资料，否则做验收不能通过处理，并对中标供应商处以合同总金额10%的违约金罚款。

11、现场勘察

为使投标人对本项目情况有所了解，投标人可自行到实地进行现场勘察，以便获取由投标人自行负责编制投标文件和签订合同所需的一切资料并充分理解了为之所承担的风险、义务和责任。

12、安全生产

在招标及合同执行过程中，投标人应承担由于其行为所造成的人身伤害、财产损失或损坏的责任，无论何种原因所造成，采购人均不负责。

13、本项目投标文件签章须采用投标人正式公章，不得以投标专用章或业务章、合同章等代替。

14、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间。

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商，其投标做无效投标处理；

15、本项目采购预算为163.9万元人民币，最高限价为123万元人民币；供应商投标报价超出该最高限价，该供应商按无效投标处理。▲

16、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2018年5月3日 下午14:30前到平阳县公共资源交易中心账户，且汇入保证金时必须注明“萧江镇污水收集Ⅲ标段一体化泵站设备采购保证金”；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。▲

17、▲为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录平阳县公共资源交易中心网站（http:// www.pyztb.com /），查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

18、“▲”系指按本招标文件要求投标人必须实质性响应的条款，有任何一项缺失或非实质性响应将取消其投标资格。

- 二、供应商资格要求

按招标公告要求

- 三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件约束力

▲供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.2招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知采购代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使采购机构收到，采购机构将采用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，招标人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，招标人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

- 四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件及招标设备技术规格要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分、资格审核资料及证书原件三部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1商务报价部分组成

1）开标一览表（必须提供）                                      （附件二（一））

2）投标报价明细表（必须提供）                                  （附件二（二））

3）随机备品备件及专用工具清单(如有)                          （附件六）

4）产品零件、易损件、备品备件报价表（必须提供）                （附件七）

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（必须提供）；                                          （附件一）

2）投标人的法人授权委托书原件（附件四（一））（法人本人参加投标时不用提供）、供应商情况声明（附件四（二））（必须提供，加盖公章）；供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）；

3）制造商营业执照、税务登记证（复印件加盖制造商有效公章）；如供应商为代理商，还需提供代理商营业执照、税务登记证（复印件加盖代理商有效公章）；

- 4）制造商针对本项目的唯一指定授权书复印件（可参考附件四（三），代理商投标必须提供，复印件加盖代理商公章放技术资信文件中，原件需代理商、制造商共同盖章并备查；制造商直接投标无需提供）；

- 5）制造商对一体化泵站筒体与水泵为整体制造的承诺函复印件（必须提供，原件加盖制造商公章备查）

- 6）一体化预制泵站制造商具有水泵用配电箱3C证书、制造商具有一体化泵站专利证书的证明文件（如有，请提供，盖有效制造商公章）；

7）投标人其它相关专利证书、认证证书、知名品牌证明证书等复印件（如有，请提供，证书要求和泵站工艺相关，加盖有效公章）；

8）产品详细技术规格书及所投产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）；所投产品的产品配置清单（附件二（三））；（如果资料提供不全，可能导致对供应商不利的评定）

9)商务偏离表（附件三（一））、技术规格偏离表（附件三（二））（必须提供，如不提供，可能导致对供应商不利的评定）；

10）投标人建议的安装、调试、验收标准及方案（格式自拟，必须提供）；

11）投标人的售后服务承诺书（附件五）、售后服务方案（格式自拟，必须提供）：投标方应明确说明产品质量保证承诺及此次投标的服务策略，并提供此次投标货物的服务计划（包括售后服务内容、等级、相关服务指标、售后服务组织机构及人员安排情况及其联络信息），质保期外服务收费内容及保证措施；

12）投标人2013年04月01日以来单筒体直径≥3.8M销售业绩清单（附件八），并附相关证明材料复印件（无不良记录，以提供的用户使用情况证明、合同和验收报告为准，时间以合同时间为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额。（如有，请提供，加盖公章，原件备查）；

13）供应商参与政府采购活动投标资格声明（见附件九）

14）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件1）

（3）《中小企业资格确认意见书》（原件或复印件加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件2）

（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

15） 优惠条件

供应商承诺给予用户的其他优惠条件，包括付款、技术服务、售后服务、质量保证期等；

16) 供应商可以在投标文件中对采购产品的技术规格要求提出推荐和替代意见，但所提出的意见应优于采购文件中提出的相应要求；

17）根据采购文件有关章节的描述，提供对本项目的理解和概述；关于本项目的详细设计方案；对技术投标书的基本要求：投标方必须针对技术部分中有关章节的需求逐个做出响应，并与技术需求内容采用同样的顺序。

a、针对技术文件的描述须逐一响应

b、详细的设计图纸 -- 预制泵站平、剖面图等

c、配套水泵电机的内部接线图及控制箱的控制系统图、接线图

d、提供正确、详细的选型计算书（计算书内容需包含泵站内部管损计算，泵站抗浮计算）

e、配套水泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图

f、预制泵站运行、操作、使用说明书和维修手册

g、预置式泵站详细的技术描述（如投标设备的技术创新、工艺新颖、技术成熟、质量可靠况）

h、一体化泵站外壳强度的有限元分析报告

i、一体化泵站自动清池报告

j、配套水泵的工况曲线、性能参数表和安装尺寸图

k、配套水泵电机的内部接线图及控制箱的控制系统图、接线图

- 18）投标人可结合本项目的评标办法和技术参数要求视自身情况自行提交相关证明材料；

19）诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表等。

上述投标资料若为复印件的，除要求说明外，须加盖投标商有效公章。

- 2.3、资格审核资料及证书原件部分（单独包装密封）

- 1）供应商的《营业执照》原件、供应商的《税务登记证》原件（五证合一的只需提供《营业执照》原件）；（副本也有效）；供应商若为代理商的，产品制造商《营业执照》原件、《税务登记证》原件不需要提供；

- 2）法定代表人授权书原件；

- 3）制造商针对本项目的唯一指定授权书原件（制造商投标无需提供）；

- 4）本次招标所涉及到的其他需要提供的证书备查原件。

- ▲上述资料单独进行密封，并内附清单一览表(格式自拟)。在供应商范围内开启由评标委员会审核，如有遗漏或原件与清单不符，后果由供应商自负。

3、投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照第2条所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《投标产品数量、价格表》填写投标货物数量、价格（附件二（二））。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价应包含以下费用。

- 产品价格

- 关税、增值税等其它税（包括产品报关、商检等），须将税费及税率单列

- 随机特殊工具、随机配件、易损件费（计入产品价格，单列报价清单）

- 国内外运杂费（包括产品到最终用户的装货、卸车、就位费等）

- 国内外运输保险费（保险由供应商负责）

- 产品安装费、调试、检测及验收费（包括安装调试人员的食宿、交通等）

- 培训费及质量保证期服务

- 招标代理服务费

- 其他费用

▲本项目总价包干，供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。

供应商对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

5、投标

5.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，将供货、通过验收直至交付采购人使用，达到使用要求及质量标准、质保期服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。

5.2 投标价格组成应按不同费用类别分开填写。

5.3 供应商须提交总投标价及投标报价说明。

6、投标保证金

6.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

6.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内凭投标保证金收据退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内凭投标保证金收据退还。

6.3发生下列情况之一，投标保证金将被没收。

1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。

2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。

3）未按规定提供履约保证金。

4) 未支付招标代理服务费。

5）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。

6）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的。

7）拒绝履行合同义务的。

8）其他严重扰乱招标程序的。

7、投标文件的有效期

7.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

7.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

7.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

7.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

- 8、投标文件的签署和份数

8.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以是正本的复印件。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

8.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

8.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本一份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件、资格审核资料及证书原件部分均分开装订，分别密封)。

- 五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；资格审核资料及证书原件单独密封。所有投标文件资料按第三部分第四条第2款所列顺序装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、“资格审核资料及证书原件”、 “开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。

2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。▲

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前送达到指定的收标地点。递交报价文件时，供应商法定代表人授权代表必须出示法定代表人授权书原件（密封在技术资信部分报价文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件；

法定代表人直接作为报价代表的必须出示加盖公章的营业执照复印件（密封在技术资信部分报价文件中也为有效）、合法有效的身份证明原件及复印件。

由评标委员会确认投标资格，如果供应商不能提供以上证件、证明并通过验证的将导致报价文件被拒绝。

▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

4）法定代表人（或其授权代表）未参加开标会议；

- 六、开标和评标

1、开标

1.1、开启资格审核资料及证书原件部分投标文件

▲按招标文件规定的时间、地点开启“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“资格审核资料及证书原件部分”及“技术资信部分”投标文件；然后由评标委员会对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还“资格审核资料及证书原件部分投标文件”及商务报价部分投标文件。

▲有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供供应商有效营业执照原件或未提供供应商税务登记证原件的；（五证合一的未提供五证合一营业执照的）；

2）未按规定提供投标保证金的；

3）供应商授权代表不能提供法定代表人授权书及授权人有效身份证件的（若为法人，则未提供法人有效身份证件的）；

4）评标现场经查询：“信用中国”具有负面记录或受惩黑名单的供应商，或“中国政府采购网”具有严重违法失信行为信息记录的供应商。

1.2、开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有投标人代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。投标人代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各投标人有效身份证件、投标保证金等资格审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效投标人“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，投标人代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给投标人。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。

1.3、勘误修正原则

开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人签字确认。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、证书资料等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.3、▲评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；供应商付款方式、完工期出现负偏差的；

3）投标函、法人授权委托书、开标一览表没有按招标文件格式要求加盖有效公章；无法定代表人（授权代表）签字（或印章）；投标文件未按招标文件的要求签字盖章的；

4）投标人投标文件中付款方式、完工期、免费质保期出现负偏差的；

5）投标人为代理商的，投标文件中未按采购文件要求提供制造商针对本项目的唯一授权书原件的；

6）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

7）明显不符合配置要求、技术规格、技术标准的要求或不满足招标文件主要技术要求或提出的偏离采购人不予接受的投标文件；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）评审时如发现供应商的报价明显高于其市场报价或低于成本价的，评标委员会可以要求该供应商书面说明并提供相关证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会可以对该供应商作无效投标处理；

10）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1） 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
       （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
       （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
       （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
       （5）不同供应商的投标文件相互混装；
       （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

11）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5、开启供应商商务报价文件后发现价格、数量有误，其投标价将按下述原则处理：

1) 任何有漏去一些小项货物或服务的投标将被视为其费用已包含在投标总价中，投标价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

2) 任何有多报一些小项工程或货物的投标其投标价不予调整，如果该供应商中标，则合同价格必须为核减掉多报的一些小项工程或货物后的价格。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

3）对于计算错误的其投标价不予调整，如果该供应商中标，如其投标价格计算错误导致多报者合同价格予以据实核减，少报者合同价格不予调整。如果供应商不接受上述处理方式，将做为无效投标。

4）对于计算错误，多报或漏报的一些小项工程或货物、服务的仅仅为非实质性重大偏差范围内的偏离，并经过评标委员会按少数服从多数原则认定为细微偏差，评审时其投标价不予调整。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。

3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标实质性内容。

4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购人重新组织招标。

5、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、技术和商务评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第六部分。

6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。

2.2、中标供应商须在中标结果公告后三个日历天内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后10个日历天内到采购人处与采购人签订合同。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、中标供应商在收到中标通知书后签订合同前，需向采购人提供合同金额10%的履约保证金。履约保证金在中标供应商与采购人签订合同前递交。

6.招标代理服务费

6.1 中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文）货物类收费），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。

6.2中标供应商未按规定交纳招标代理服务费，将没收其投标保证金。

第四部分   政府采购政策功能相关说明

一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2011]181号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

（3）《中小企业资格确认意见书》（原件且投标文件中的复印件加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
    本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商名称（盖章）：                
日期：

中小企业资格确认意见书

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，兹确认            公司为        行业的       （请填写：中型、小型、微型）企业。

省（市、县、区）中小企业局

（或供应商注册地中小企业主管部门）盖章

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

第五部分   合同格式（供参考）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）中标人提交的投标报价明细表、技术响应表、和售后服务承诺书；

（2）中标通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）招标文件的条款要求。

第二条　合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数、性能、配置 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第三条  质量保证

1、乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、性能、配置、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至       个月内止（厂家规定超过质保期的，按厂家规定，“招标内容及技术要求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第四条  权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条  货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

- 使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

- 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第六条  交付

1、交付使用期：_按乙方投标文件中承诺且不超过采购要求的时间、地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第七条  调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2、甲方依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第八条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定地点。

第九条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物免费保修期为按乙方投标文件中承诺且不低于采购要求的时间，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　付款方式

具体按招标内容及技术要求中付款方式执行。

第十二条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　3　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、乙方逾期（承诺的工期）交货的，每天向对方偿付5000元违约金，但违约金额不得超过合同金额 3 %，超过10天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额　3 %向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

- 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

- 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向平阳县仲裁委员会申请仲裁或向平阳县人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经财政部门审批，并签订书面补充协议报平阳县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

- 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据

1、招标文件;

2、投标报价明细表、技术响应表;

3、售后服务承诺书;

4、中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内，将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将一份合同原件送平阳县公共资源交易中心政府采购科备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                             乙方（公章）：

法定代表人：                                法定代表人：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六部分    附件—投标文件格式

附件一

投  标  函

平阳县公用事业投资有限公司：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填招标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后，按采购人要求完成本项目。

5、工期：我方在签订合同后     个日历天内完成设备供货到场，   个日历天内完成设备供货、安装、调试及验收并交付采购人使用。

6、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

7、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、招标代理机构没有任何的隶属关系。

8、我公司近三年来没有行贿受贿记录；我公司没有采购监督管理部门限制参加投标。

9、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

10、本投标自开标之日起90天内有效。

11、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

- 不提供本函做无效投标处理。

附件二（一）

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：             报价单位：人民币元

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
| 平阳县萧江镇污水收集支干管近期工程—Ⅲ标段一体化泵站设备采购 | 大写： 小写： |

▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的项目总价（含税、运保、随机工具、随机附件等费用），同时包括设备技术服务费、材料费、税金、安装施工、调试费、人工费、验收费等（含设备调试直至能够正常使用的所有费用），招标代理费及其它需要的费用。

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

供应商全称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期：

附件二（二）                          投标报价明细表

供应商名称：                               项目名称（招标编号）：                    .

- （价格单位：元人民币）

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价指本次采购范围货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，投标人综合考虑在报价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名 ：

注：1、各投标人必须就“招标内容及技术要求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2、投标人应根据所投货物如实填写投标报价明细表的各项内容。

3、投标报价明细表须由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标人公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。

4、▲ 不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

▲ 表格可以延续。

附件二（三）

产品数量、配置及主要技术参数（不带价格放技术资信标中）

供应商名称：            项目名称（招标编号）：

| 货号 | 货物名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：          .

注：1、货物详细配置、技术应另页描述。

2、本表相当于不带价格的详细报价表。所有项目均需在本表体现。

- 附件三（一）

- 商务偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 是否相应 | 偏离 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应对照“招标内容及技术要求”详细注明所投设备响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

2、须由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标人公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名：

- 附件三（二）

- 技术规格偏离表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 是否相应 | 偏离 | 情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、投标人应对照“招标内容及技术要求”详细注明所投设备响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离），当出现“正偏离”或“负偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

2、须由法定代表人或委托代理人签名并加盖投标人公章。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章。

3、对每个需求的响应必须遵循如下规则：

(1)、重复该需求；

(2)、用“是/否”响应来表明该需求是否被满足（描述性需求）；

(3)、描述投标方案如何满足该需求；

(4)、解释投标方案与用户需求之间的偏差；

(5)、用数量来表示的需求，必须用确切的数字、单位来响应。

投标人（公章）：

法定代表人或授权委托代理人签名：

- 附件四

- 资格、资质证明文件

- （一）法定代表人授权书

平阳县公用事业投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写招标编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：   （签字）   性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人：                            （签字）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证正反面复印件或影印件）

（二）投 标 供 应 商 情 况 声  明

1、名称及概况：

（1）投标供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）成立或注册日期：

（4）实收资本：

（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2、企业生产设备及规模：

3、 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人；

4、近三年的年营业总额

供应商账户信息：

开户名称：               ；开户银行：                   ；账号：               	。

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                                （盖章）

法定代表人姓名:

授权代表人签字:

签字日期:

电子邮件:

5、投标供应商有效营业执照和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6、投标供应商相关资格资质证书（如涉及则提供，复印件加盖单位公章）

7、供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

注：请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

（三）制造商授权书（参考格式）

（采购人名称）：

我们（制造商名称）是根据（国家名称）法律正式成立的一家制造商（公司），其主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家名称）的法律正式成立的，其主要营业地点设在（供应商地址）的（供应商名称）作为我方真正的合法代理人进行下列有效的活动；

1、代表我方在中华人民共和国办理贵方（项目名称）招标邀请（招标编号）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

2、作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3、如果贵方选用我方制造的产品，我方承诺：如果我方产品在中国大陆地区经销与维修单位不能提供售后服务时，由我方直接或委托另一合格的单位提供维护、故障维修服务。

4、我方兹授予（供应商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，且有替换或撤消或另行授权的全权。兹确认（供应商名称）或正式授权代表依此合法办理一切事宜。

5、我方在浙江售后服务网点地址为：              ；制造商常驻浙江工程师为：        ；联系电话为：                      。▲

我方于    年  月  日签署本文件，（供应商名称）于    年  月  日接受此件，以此为证。

供应商名称                           出具授权书的制造商名称

（盖章）                                 （盖章）

正式授权签字的代表：                   正式授权签字的代表：

姓名、职务和部门：                    姓名、职务和部门：

日期：

（或者原厂商法律认可的授权书格式，加盖公章）

附件五

售后服务承诺书

项目名称：                                     招标编号：

| 质 量 保 证 承 诺 | - 我单位承诺：若中标，该项目的质保期为 年。 - ... |
| --- | --- |
| 售 后 服 务 承 诺 |  |
| 其 他 |  |

注：包括质量保证期内和质量保证期外的售后服务措施及承诺。

投标人全称（盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日    期：2018年  月  日

附件六

随机备品备件、专用工具清单(如有)

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（盖章）：

附件七

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序 号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由供应商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

附件八

投标人2013年04月1日以来单筒体直径≥3.8M销售业绩清单，并附相关证明材料复印件（无不良记录，以提供的用户使用情况证明、合同和验收报告为准，时间以合同时间为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额。（复印件加盖公章）

（自行编制）

附件九

供应商参与政府采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。 4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖盖章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解招标人招投标纪律，积极配合招标人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向招标人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请招标人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销招标人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向招标人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向招标人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向招标人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意承担法律责任，包括：本企业投标文件按无效标处理，愿意接受相关行政主管部门作出的处罚，愿意接受平阳县公共资源交易管理委员会办公室作出的限制交易、停止交易等市场准入与清出的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人或授权代表（签字）

日 期

技术资信评分项索引表(放置投标文件首页)

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |

第七部分   评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购法规，结合本次所要采购货物的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标单位，特制定本评标办法。

- 一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则。本着科学、严谨的态度，认真进行评标。择优选定设备的供货单位，确保工程质量、交货期，节约投资，最大限度的保护当事人权益，严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标单位，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表以及评标专家库中随机抽取的有关技术、经济专家共同组成。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、评标程序

本次开标，资格审核资料及证书原件部分、技术资信标和商务报价部分投标文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料及证书原件部分及技术资信部分投标文件，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还资格审核部分及商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。

评标细则

一、商务报价评分35分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分35分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35%×100。（四舍五入，保留小数点后二位）。

2、重要提示：为防止围标串标和低价恶意竞标的行为，评审时如发现投标供应商的报价明显高于市场价格或低于成本价（招标文件人员费用成本、车辆设备运行费用成本和税金成本部分），投标供应商必须按照评审小组的要求做出书面说明并提供相关证明材料。如投标供应商不能合理说明原因并提供相关证明材料的，评审小组将对其投标作无效处理，同时由采购组织机构向同级财政部门通报情况，视情将其列入不良供应商名单。

▲3、如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信等综合评分  65分

| 序号 | 评分项目 |  |  | 评分内容 |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术部分50分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 泵站系统 | 清淤能力 |  | (1)一体化泵站内部工艺采用预选转系统工艺便能实现自动清淤的得8分； (2)需要加配搅拌器或冲洗阀等其他辅助设备进行清淤的得4分； (3)不能体现自动清淤效果的得0分。 注：需提供制造商就相关工艺出具书面证明并加盖公章，并提供制造商专利证书证明复印件（加盖制造商公章），否则不得分。 |  | 0-8分 |
|  |  | 工艺 |  | 一体化泵站筒身与底部对接采用一体缠绕成型的，得4分。 注：设备制造厂家出具证明并承担责任，货到现场如非整体缠绕将直接退货并罚款。需提供制造商就相关工艺出具书面证明并加盖公章(加盖制造商公章)，否则不得分。 |  | 0-4分 |
|  |  | 筒体抗渗性 |  | 提供国家权威机构提供的各指标详细筒体抗渗漏报告得3分。 注：提供筒体报告加盖制造商盖章，否则不得分。 |  | 0-3分 |
| 2 | 电气控制系统 |  |  | 电气控制系统回路采用国内知名品牌的，得2.5分；电气控制系统回路采用国际知名品牌的，得5分。 注：须在投标文件中附上品牌证明证书文件，否则不得分。 |  | 0-5分 |
| 3 | 除臭系统 |  |  | 一体化泵站自带除臭装置，能够对罐体内臭味进行有效除臭的，评委根据提供相关说明材料横向比较，酌情打分。按优（3.6-5分）、良（1.6-3.5分）、差（0-1.5分）评分。 |  | 0-5分 |
| 4 | 设计 |  |  | - 提供详细的泵站优化设计图纸，0-4分。按优（3.1-4分）、良（1.1-3分）、差（0-1分）评分。 - 提供正确和详细的内部管损计算书，0-4分。按优（3.1-4分）、良（1.1-3分）、差（0-1分）评分。 - 一体化泵站提供正确和详细的泵站抗压、抗浮计算书，提供强度、校核报告、CFD流态分析报告等，0-4分。按优（3.1-4分）、良（1.1-3分）、差（0-1分）评分。 |  | 0-12分 |
| 5 | 成本和维护 |  |  | 根据投标设备运行成本及维护成本（主要考虑设备的使用寿命、维护费用、易损件及耗品供应的单价等）进行评价。 按优（3.6-5分）、良（1.6-3.5分）、差（0-1.5分）评分。 |  | 0-5分 |
| 6 | 技术资料的完整性 |  |  | 所提交技术资料的完整性（从技术性能描述是否详细、是否提交安装图、部件图及与运行有关的组件详图等进行评价）。 按优（2.1-3分）、良（1.1-2分）、差（0-1分）评分。 |  | 0-3分 |
| 7 | 工期 |  |  | 承诺工期为从签订合同后30个日历天内（含30天）完成验收并交付采购人使用的，得2分。 |  | 0-2分 |
| 8 | 设备的供货、安装、调试、验收标准及方案 |  |  | 方案应具体、详细、可行，有利于项目实施；设计、安装、测试及验收标准：科学、合理，符合国家相关标准及规定，由评委横向对比，酌情打分，0-3分，按优（2.1-3分）、良（1.1-2分）、差（0-1分）评分。 |  | 0-3分 |
| 资信部分15分 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 业绩证明 |  | 2013年04月01日以来单筒体直径≥3.8m的一体化泵站项目业绩情况，符合的业绩满1个得1分，每多一个加1分，最高3分。 业绩可以是制造商业绩或供应商业绩，时间以合同时间为准，业绩需提供以下材料：用户使用情况证明、合同和验收报告。 注：必须提供原件审查，否则不得分。 |  |  | 0-3分 |
| 10 | 其余相关证书 或专利文件 |  | 3C证书 |  | 一体化预制泵站制造商具有水泵用配电箱3C证书得1分。 注：提供制造商相关证书文件加盖制造商公章，否则不得分。 | 0-3分 |
|  |  |  | 专利证书 |  | 制造商具有一体化泵站专利证书，符合的专利证书满3个得1分，每多2个得1分，最多得2分。 （提供相关证书文件加盖制造商盖章，并提供中华人民共和国国家知识产权局的网络查询记录，否则不得分。） |  |
| 11 | 售后服务 |  | 售后服务点 |  | - 供应商在温州地区内有售后服务点的得1分，在浙江地区内有售后服务点的得0.5分。 注：需提供经工商注册的服务中心营业执照原件，并提供设备制造厂家与该服务中心服务协议复印件（加盖公章），缺项不得分。 - 提供2014年1月1日以来单筒体≥3.5m一体化泵站的服务工卡，每个得0.5分，最多得2分。注：需提供有使用用户盖章的服务工卡证明材料（原件备查），证明材料必须体现筒体大小。 | 0-3分 |
|  |  |  | 质保承诺 |  | 质保期满足2年不得分，在此基础每延长1年加2分，最高加至4分。 | 0-4分 |
|  |  |  | 售后服务方案 |  | 根据售后服务方案的完整性、可行性、到达故障现场时间、是否能提供快速的备件供应、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训方案、保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案等方面进行集体讨论和综合评定其档次，并在相应等级内独立打分，0-1分。 按优秀（1分）、良（0.5分），一般（0分）评分。 | 0-1分 |
| 12 | 标书的完整性 |  | 评价投标文件是否完整响应招标文件要求；提供的资料是否详实、充分；投标文件的装订质量、完整性；内容精炼齐全、编排简洁、合理、格式，条理清晰、无缺页漏项等，评委进行综合打分，满分1分。 按优秀（1分）、良（0.5分），一般（0分）评分。 |  |  | 0-1分 |

注：
1、付款方式及交付时间不响应招标文件要求的不得中标。
2、超过最高限价的投标单位将不进入标书综合评审，也不得中标。
三、说明
1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。
2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

附

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。