	平  阳  县
国有企业采购招标文件
（国企采购、线上电子招投标）
项目名称：温州公用事业发展集团平阳水务有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围（补足）
              招标编号：PYCG230731069
采 购 人：温州公用事业发展集团平阳水务有限公司
联 系 人：谢女士

联系电话：0577-63167707
采购机构：温州中源工程项目管理有限公司
联 系 人：陈先生
联系电话：0577-63160007、13566205195
联系传真：0577-63160007
二○二三年七月


温州中源工程项目管理有限公司关于温州公用事业发展集团平阳水务有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围（补足）的公开招标公告

（国企采购、线上电子招投标）
公告日期：2023年07月31日

项目概况
温州公用事业发展集团平阳水务有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围（补足）招标项目的潜在投标供应商应登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），并于2023年08月22日09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG230731069
项目名称：温州公用事业发展集团平阳水务有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围（补足）
预算金额（元）：以实际供货金额为准
最高限价（元）：以实际供货金额为准
采购需求：详见招标文件
数量: 不限

预算金额（元）:以实际供货金额为准
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件 

备注： 

合同履约期限：本次项目服务期为2年，合同1年1签，采用1+1模式（第一年合同服务期至2024年07月05日止，第二年为1年）。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
三、获取招标文件

时间：2023年07月31日至2023年08月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）
地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年08月22日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

开标时间：2023年08月22日09:30

开标地点（网址）：政府采购云平台在线开标
五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日
六、其他补充事宜
1、质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

3、本次招标是对“平阳县公用事业投资有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围”空缺家数的补足招标。
3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：温州公用事业发展集团平阳水务有限公司
联 系 人：谢女士
联系电话：0577-63167707
联系传真：0577-63167707

地    址：温州市平阳县昆阳镇人民路158号5楼

2、采购代理机构名称：温州中源工程项目管理有限公司
机构地点：平阳县昆阳镇瑞阳豪庭3-1503室
联系人：陈先生

联系电话：0577-63160007、13566205195

传真：0577-63160007
3、同级采购监督管理部门名称：温州公用事业发展集团平阳水务有限公司纪检监察室

联 系 人：杨主任

监督投诉电话：0577-63167709

传    真：0577-63167709

地    址：温州市平阳县昆阳镇人民路158号5楼

投 标 通 知 (邀 请) 书
温州中源工程项目管理有限公司对温州公用事业发展集团平阳水务有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围（补足）进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	温州公用事业发展集团平阳水务有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围（补足）

	
	项目编号
	PYCG230731069

	
	资金来源
	自筹

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：温州公用事业发展集团平阳水务有限公司
采购人地址：温州市平阳县昆阳镇人民路158号5楼
联 系 人: 谢女士
联系电话：0577-63167707

	
	采购代理机构
	代理机构名称：温州中源工程项目管理有限公司
机构地址：平阳县昆阳镇瑞阳豪庭3-1503室
联 系 人：陈先生
联系电话：0577-63160007、13566205195

传真：0577-63160007

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	不接受

	
	踏勘现场
	不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”和“商务技术文件”二个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

（3）“视频演示”（如有）是指投标供应商根据第七部分 评标办法-评标细则相关评分项录制的投标供应商二次供水成套设备视频演示。

（4）“视频演示（备份）”（如有）是上述“视频演示”的备份，内容与“视频演示”一致。

	
	投标文件份数
	“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。

“备份投标文件”：密封包装后邮寄/送达形式在投标截止时间前递交，一份（2023年08月22日09:30之前邮寄/送达地址：平阳县昆阳镇人民路388-1 陈绍炮收 13566205195，注当面签收。）。
视频演示U盘一份（如有），在投标截止时间前递交。（2023年08月22日09:30之前邮寄/送达地址：平阳县昆阳镇人民路388-1 陈绍炮收 13566205195，注当面签收。）。
视频演示（备份）U盘一份（如有），在投标截止时间前递交。（2023年08月22日09:30之前邮寄/送达地址：平阳县昆阳镇人民路388-1 陈绍炮收 13566205195，注当面签收。）。
注：上述时间指到达时间，邮寄递交的投标供应商应自行考虑邮寄时效情况，由此引发的一切责任由投标供应商自行承担。未按规定时间邮寄/送达指定地点的，由投标供应商自行承担一切责任。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； 
b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注“投标项目名称”、“投标单位名称”、“备份投标文件”并加盖公章。没有密封包装或者投标截止时间后邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

（3）“视频演示U盘”（如有）的密封包装、递交：邮寄“视频演示U盘”应当密封包装，并在包装上标注“投标项目名称”、“投标单位名称”、“视频演示U盘”并加盖公章。没有密封包装或者投标截止时间后邮寄送达至投标地点的“视频演示U盘”将不予接收。

（4）“视频演示（备份）U盘”（如有）的密封包装、递交：邮寄“视频演示（备份）U盘”应当密封包装，并在包装上标注“投标项目名称”、“投标单位名称”、“视频演示（备份）U盘”并加盖公章。没有密封包装或者投标截止时间后邮寄送达至投标地点的“视频演示（备份）U盘”将不予接收。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

（4）“视频演示U盘”正常播放的，以“视频演示U盘”为依据，“视频演示（备份）U盘”自动失效。“视频演示U盘”无法正常播放的，投标供应商如递交了“视频演示（备份）U盘”的，以“视频演示（备份）U盘”为依据。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“视频演示（备份）U盘”而未将“视频演示U盘”递交的，“视频演示（备份）U盘”无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	不需要

	
	履约担保
	需要：合同签订之后7个工作日内入围供应商向采购人支付30万元作为履约保证金（银行转账或保函）。

	
	投标保证金
	不需要

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：温州中源工程项目管理有限公司
机构地址：平阳县昆阳镇瑞阳豪庭3-1503室
联 系 人：陈先生

联系电话：0577-63160007、13566205195

传真：0577-63160007

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：温州公用事业发展集团平阳水务有限公司纪检监察室

联 系 人：杨主任

监督投诉电话：0577-63167709

传    真：0577-63167709

地    址：温州市平阳县昆阳镇人民路158号5楼

	
	投标截止时间
	2023年08月22日 09:30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2023年08月22日 09:30 (北京时间)

评审地点：平阳县昆阳镇人民路388-1号。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	采购扶持政策
	/

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州中源工程项目管理有限公司：邮箱：302500015@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料（如业绩、证书、检测报告等）及货物、设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。

中标供应商中标后应提供投标文件纸质版2份。

本次采购仅评审资格文件及商务技术文件，供应商无须报价。入围后根据二次比选文件再行报价。

☆如因政采云平台系统内要求报价的，供应商可填任意金额（建议填写“0”元或“0.01”元），该报价内容不作为评审、实施依据。

☆如因政采云平台系统内要求上传报价文件的，供应商可上传空白内容，该报价内容不作为评审、实施依据。
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第一部分 项目简介
一、项目简介

温州中源工程项目管理有限公司受温州公用事业发展集团平阳水务有限公司委托，以公开招标方式采购温州公用事业发展集团平阳水务有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围（补足），本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

第二部分 采购内容及要求
一、采购总说明

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

2、供应商服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一服务同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

4、供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购的各项工作。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

采购内容及具体要求（以下所有参数是为了对拟货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能相当或优于的产品参加。产品性能是否相当或优于由评标委员会按少数服从多数原则认定。）

1、总体要求

投标供应商所提供货物必须符合国家有关规范要求及采购人的技术要求。包括不限于：消毒设施、自动化系统、技防系统、物防系统、监控、智慧二次供水系统、泵房装饰装修、强电系统、防雷系统、在线水质检测、在线流量监测、泵房水箱（含配件）、加压泵组（含控制柜）、电气、流量计、包含临时供水等（具体以二次比选清单为准）一切内容的安装、调试、系统上线、维护等。投标供应商需根据图纸，对供水设备提出合理优化的技术方案。

2、技术规范要求：

二次供水项目所采用的管道、管件、设备和辅助材料应符合国家现行标准，卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》（GB 17219）、《二次供水设施卫生规范》（GB17051）的规定以及《温州市住宅建筑生活二次供水工程技术导则》温住建发〔2022〕98号等。

技术要求（本次技术要求仅为初步要求，具体以项目实际情况为准）
3.1加压水泵机组（加压供水设备）要求

3.1.1离心水泵

1）离心水泵，投标供应商提供的水泵产品应通过节能认证；水泵效率符合现行标准《清水离心泵能效限定值及节能评价值》GB19762规定的节能评价值标准。

2）材质及加工工艺：水泵腔体、叶轮、外筒、进出口法兰部件等所有主要过水部件采用食品级304（06Cr19Ni10）不锈钢材质、水泵进出口法兰采用食品级不锈钢材质、轴采用食品级不锈钢304（06Cr19Ni10）材质。水泵进、出水接口采用圆形法兰连接。水泵叶轮采用激光一次性整体焊接。

3）二次供水设施选用的水泵噪声及振动应符合A级或以上要求。

4）5.5KW及以上功率水泵为了保养维护方便，更换水泵易损件无需拆装电机。

5）不锈钢立式多级离心水泵具备轴向力平衡解决方案，提供详细原理性说明和水泵部件实物。

6)配套电机使用电压380V；功率与水泵配套；转速与水泵配套，且必须为标准电动机，满足30Hz-50Hz变频运行要求。

7)水泵电动机能效不低于现行标准《电动机能效限定值及能效等级》 GB18613-2020中三级（等效IE3标准）要求。电机外壳需有中国能效标识标签。

8)电动机绝缘等级F级，防护等级为IP55；

3.1.2管件、法兰、阀门及底座

1)设备所用管件应符合GB/T12459的规定，采用食品级304（06Cr19Ni10）不锈钢材质，管件尺寸应与管道相匹配，管道最低厚度不得小于3mm。管件的公称压力或最大允许工作压力不应小于其最高工作压力。设备管道及附件的加工、焊接应符合GB/T985.1、GB50236、GB50268的规定，焊缝应进行酸洗钝化处理。

2)水泵进水总管至水泵进水口段应配置：阀门（蝶阀、球阀或闸阀）；水泵出水口至出水总管段应配置：弯头，阀门（蝶阀、球阀或闸阀），静音式止回阀。出水总管上应安装压力变送器及电接点压力表。

3)所有阀门过流部件应采用食品级304（06Cr19Ni10）不锈钢材质。

4)各种连接法兰的型式、材质、公称压力、尺寸、标记应符合GB/T9119、GB/T9123.1的规定，还应与配用的管道、连接件相配合。

5)成套设备基座材质必须是符合现行国标要求的型钢底座，型钢材质304不锈钢。

3.1.3气压罐（稳流罐）

1）气压罐承压应符合设计要求，罐内隔膜需符合生活饮用水卫生标准，罐内隔膜或气囊材质选用食品级天然橡胶、环保EDPM橡胶（三元乙丙）、高等级丁基橡胶或更优材质。

2）成套设备所配气压罐采用国产品牌时提供压力容器生产许可证，采用进口品牌气压罐时提供国家质检总局出据的进口压力容器许可批件。

3）气压罐应采用不锈钢波纹软管或橡胶高压软管与设备出水口汇总相连，并设置有检修阀门，波纹软管、橡胶软管材质应符合饮用水卫生要求。

4)气压罐承压应符合设计要求，应提供配套气压罐《特种设备制造许可证》、《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》、隔膜/气囊材质检验报告（带有CMA标志）等有效证书复印件。

5)气压罐压力等级不得低于配套水泵的闭死点扬程。

3.1.4压力传感器

1）压力采集与反馈采用压力传感器,压力调整稳定可靠,显示压力与实际压力差不得超过±0.01MPa。主控制系统应具有显示压力值与实际压力不一致时的偏差调整功能。

2）出水主管应配置压力传感器和电接点压力表，压力传感器的配置量程不应低于设计工作压力的1.5倍。

3）压力传感器应安装在检测取样口上，且压力传感器与取样口的金属母材物理隔离，仅水压能够直接触及传感器检测孔。

3.2水箱

1）采用食品级不锈钢材料，级别不低于SUS304，焊接材料应与水箱同材料，不锈钢焊缝应进行抗氧化处理；顶部应满焊；壁厚符合12S101图集要求，板材符合GB/T3280-2015要求。

2）水箱高度不超过3m，水箱高度大于1.5m时，水箱内外应设置食品级不锈钢爬梯。

3）容积大于50m³时，分格或独立分设为两个及以上处理，并用管道联通，且能独立工作，保证不间断供水。

4)水箱进水管管底应高于溢流管顶，出水管管底应高于水池（箱）内底，高差不小于0.1m。

5)水箱侧壁与墙面间距不宜小于0.7m，安装有管道的侧面,净距不宜小于1m；水箱顶部与楼板间距不宜小于0.8m；水箱底部应架空不低于0.5m。

6）水箱进、出出水管对角布置，不得产生水流短路，必要时应设置导流装置。

7）水箱进、水管上必须安装阀门，应采用不锈钢蝶阀，法兰式连接。

8）水箱溢流管管径应大于进水管管径，宜采用水平喇叭口集水，溢流管出口末端应设置不锈钢防护网，不得与排水系统直接连接，空气间隙不小于200mm。

9）水箱泄水管应设在水箱底部，管径不得小于DN50。

10）水箱通气管管径不小于DN25，不少于两根，管口设置防防护网。

11）水池（箱）人孔必须加盖、带锁、封闭严密，建议采用侧开孔方式，开孔位置设置在侧1板。人孔在顶部的，人孔高出水池（箱）外顶不应小于0.1m。圆型人孔直径不应小于0.7m，方型人孔每边长不应小于0.7m。

12）水箱应设置投入式液位仪联动可调试电动阀和水泵，并统一接入PLC控制联动。

3.3管道

1)产品卫生标准须符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）、《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》标准要求；

2)产品需满足《流体输送用不锈钢焊接钢管》（GB/T12771），所投产品根据不同连接方式需满足或优于以下标准：卡压式连接需满足：《不锈钢卡压式管件》（GB/T 19228.1）、《不锈钢卡压式管件连接用薄壁不锈钢管》（GB/T 19228.2）、《不锈钢卡压式管件用橡胶O型密封圈》（GBT 19228.3）；

3)沟槽式连接需满足：《薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件》（CJ/T152-2016）；

4)不锈钢材料为304（06Cr19Ni10）或以上等级材料；

5)不锈钢分水器使用R3/4外螺纹接头，分头中心间距200mm。

6)不锈钢管配件表面处理采用机械抛光或磁力抛光工艺。

3.4阀门

3.4.1不锈钢法兰式电动调节型中线蝶阀

1）阀门应有足够的强度和刚度；阀门组装后，应动作灵活，操作平稳，全开和全关位置准确。
2）蝶板和阀轴均应具有可靠的密封结构，阀门关闭时密封渗漏量为零。
3）蝶阀全开为90°，全关为0°。阀门顺时针旋转为关，并应在电动执行器上和手轮上标明。
4）阀门要求双向等压密封。
5）阀体材质不低于CF8、阀轴材质要求不低于20Cr13
6）电动执行器使用AC220V电压，输入/输出4-20mA或0-10V

3.4.2不锈钢把手型法兰中线蝶阀(≥DN100)

1）阀门应有足够的强度和刚度；阀门组装后，应动作灵活，操作平稳，全开和全关位置准确。
2）蝶板和阀轴均应具有可靠的密封结构，阀门关闭时密封渗漏量为零。
3）蝶阀全开为90°，全关为0°。阀门顺时针旋转为关，并应在电动执行器上和手轮上标明。
4）阀门要求双向等压密封。
5）阀门应能在流速不大于5m/s的情况下可靠关闭，并在阀门前后20m压差以内可靠开启。阀门处于正常运行状态时，阀门能可靠的处于全开状态，无气蚀损害，且不发生蝶板抖动现象。
6）阀体材质不低于CF8、阀轴材质要求不低于20Cr13

3.4.3不锈钢对夹式把手型中线蝶阀（＜DN100）

1）阀门应有足够的强度和刚度；阀门组装后，应动作灵活，操作平稳，全开和全关位置准确。

2）蝶板和阀轴均应具有可靠的密封结构，阀门关闭时密封渗漏量为零。

3）蝶阀全开为90°，全关为0°。阀门顺时针旋转为关，并应在电动执行器上和手轮上标明。

4）阀门要求双向等压密封。

5）阀门应能在流速不大于5m/s的情况下可靠关闭，并在阀门前后20m压差以内可靠开启。阀门处于正常运行状态时，阀门能可靠的处于全开状态，无气蚀损害，且不发生蝶板抖动现象。

6）阀体材质不低于CF8、阀轴材质要求不低于20Cr13

3.4.4不锈钢喷管（静音）止回阀

1）阀门应有足够的强度和刚度；阀门组装后，应动作灵活，无卡阻。
2）喷管止回阀最小开启压力不大于0.02MPa,采用流线型结构设计，水头损失小，不易堆积杂物。关闭行程小，关闭速度快。
3）停泵或失压时喷管止回阀通过弹簧辅助阀瓣在水流倒流之前快速地关闭，有效地预防水锤产生的撞击声所引起管道的振动和破坏。喷管止回阀无须长期维护，且在突然停电的状态下，也能快速关闭保护水泵和管线作用，提高水泵的使用寿命和效率。
4）公称尺寸不大于DN250，流阻系数不大于0.4；公称尺寸大于等于DN300，流阻系数不大于0.36，满足GB/T21387《轴流式止回阀》中5.12条规定。
5）阀体材质不低于CF8、阀轴材质要求不低于20Cr13

3.4.5不锈钢遥控浮球阀

1）适用介质：水或物化性质类似于水的介质 

2）遥控浮球阀应能在控制回路关闭后（液位高度达到设定值，浮球抬起），迅速将主阀关闭，且不受管路压力的影响；

3）遥控浮球阀关闭时间符合规定

4）导管进水端安装过滤器；配管配件、浮球开关采用SUS304材质；能在最小工作压差0.05MPa下正常启闭；浮球杆贯穿浮球，使用寿命长；浮球杆及浮球材质：SUS304。

5）阀体材质不低于CF8；阀盖材质不低于CF8；阀瓣材质不低于CF8；阀轴材质不低于SUS304；3.4.6不锈钢软密封闸阀

1）阀体、闸板必须具有导轨或导轨槽，以防止闸阀未全关时闸板密封面被磨损或损伤；

2）阀体与阀盖间用碳钢螺栓连接时，应采用螺栓沉孔并封口等结构，避免暴露在水和空气中锈蚀；

3）闸阀处于全开状态时，沿阀门流道方向，闸板和阀杆的投影不应有与阀门流道的投影相重合的部分；

4）阀体材质不低于CF8、阀盖材质不低于CF8、阀轴材质要求不低于20Cr13；

5）闸阀传动螺纹应位于阀体内部，在启闭过程中，阀杆只做旋转运动

6）阀门结构长度应符合GB12221《法兰连接金属阀门结构长度》；

7）阀门的法兰连接应符合GB/T17241.6《整体铸铁法兰》；

8）阀门的压力试验应符合GB/T13927《通用阀门压力试验》；

9）阀门的包装应符合GB/T12252《通用阀门供货要求》；

10）阀门的出厂检测应严格按照GB/T13927《通用阀门压力试验》的标准执行。

3.5控制柜及控制系统

1）PLC控制柜面板上需具备中文人机界面（彩色液晶显示屏不小于10寸），能实时显示出水口压力、电流、电压、每台变频器工作频率、功率、每台水泵的运行状态、运行时间、故障情况，另具备显示水箱或水池液位功能。设定设备出水口压力，交替换泵时间、每台水泵投入工作还是维护状态等参数。界面操作应能设置不同等级的权限。具有故障报警的声、光显示。控制柜采用304不锈钢板，厚度不小于1.5mm，具有门锁、照明、散热等装置。

2）变频控制柜、PLC控制柜，产品应符合国家现行标准的规定并达到IP54的安全防护等级（GB/T3074.1）。

3）控制柜元器件要求，每台控制柜应配置总隔离开关（带隔离功能），主要用电设备包括变频器、水泵、开关电源、可编程控制逻辑器PLC应独立配置断路器。

4）变频控制柜的抗电磁干扰性能符合IEC255-22标准规定，及控制系统应有可靠的防雷击措施，并符合GB/T3482的要求。
5）设备应具有超压、爆管保护功能：当设备供水压力超过设定超压压力时，设备可自动停止运行并报警，超压消除后可自动恢复正常运行。超压保护功能应从软件、硬件两方面实现双重保护。当出现加压管道爆管时，设备应自动停机。
6）供水设备具备手动及自动两种控制模式。手动运行模式下应能对运行压力实现范围控制，即当压力超过设定超高压力时，设备停机报警；压力低于设定下限压力时，设备启动运行。
7）设备应具有电压波动适应性，将电源电压分别调到额定电压的90%-110%，设备应能正常工作。
8）变频控制柜应提供控制柜与设备控制有关的信号线。控制柜至水泵的动力连接线以及控制回路各线头必须有防止虚接的措施，防止元器件运行过程中发生电弧等打火现象。主回路和二次回路采用多股铜芯线，每截线端头均采用采线帽（鼻）压紧，然后与各端子或电路元器件连接。变频控制柜自动化性能好，控制灵活，具有故障报警、断相、缺相、缺水保护、瞬时电网波动保护、自动巡检测、用户管网爆管保护等功能。
9）变频控制柜应具备自动诊断运行过程中的故障，并且能够以中文型式将诊断的故障信息显示在控制柜的液晶屏幕上，方便设备操作管理和维护。
10）供水设备变频器发生报警时，主控制器应能够自动检测报警信号，自动对发生报警变频器实施自动复位，且自动复位时间不得超过20秒,确保设备在变频器发生报警的情况下，自动复位自动投入正常运行，确保供水安全。
3.6成套设备应具备的功能及模式

1）全自动运行,无人职守,无水停机,来水自动开机,停电后复电再启动,变频器报警自动复位和再自动启动, 具有手动、自动切换功能，可实现设备的自动、手动启停功能。设备应具有水位保护功能。当水位降至设定下限时，设备自动停机并报警；当恢复至启动水位时自动消警并启动运行。

2）常规自动保护功能：具有对短路、过热、过流、过压、过载、缺相、堵转、电源相不平衡、缺水、超压、爆管、泵房淹没等故障进行报警及自动保护，对可恢复的故障应能自动、手动控制消除，恢复正常运行。具备报警记忆功能，故障报警应及时准确。

3）设备泵组轮换功能：设备运行时，工作泵与备用泵应能够自动交替轮换运行。当任一台工作水泵发生故障时,备用水泵应能自动投入运行。工作泵与备用泵能定时轮换运行，自动切换、自动巡检。
4）成套设备自动运行控制功能：设备启动，第一台水泵变频启动（配置有附泵的应先启动附泵），压力未能建立时变频器启动第二台水泵以此类推。当压力稳定后，用水需求降低，全部工作水泵将降速变频运行，每台运行水泵的运行频率一致，同时满足系统水量水压需求，压力稳定后自动进行能耗判别选择合适的水泵运行台数。当系统需求降低到最小极限值时，及现在供水流量非常小时，系统将激活小流量停机功能。此时，当用户有少量用水需求，将由气压罐优先补偿，气压罐不能满足需求时，水泵再次启动。每台水泵（包含辅泵）采用一台独立的变频器拖动与控制。
5）状态显示：通过显示屏可查看当前供水运行压力、设定压力、运行频率、运行比率、各泵状态、各泵电流、各泵电压、各泵当前耗电量、各泵累积电量以及相关参数设定功能界面等状态显示功能。控制柜需配置电度表，并包含数显电流、电压参数

6）设备应具备远程监测、控制功能，配置数据采集模块、预留以太网接口,采用Modbus通讯协议。VPN网络接入后可直接通过供水企业监控平台实现数据采集、远程启停设备及参数设定，具备故障报警、数据存储等功能。本地数据采用主动上传方式，实现24h实时监测，记录设备机组实时运行状态、电机电压、电流、出水压力、各泵工作状态、变频器运行频率、电动阀工作状态、水箱实时水位、故障报警状态等技术参数，保证现场数据准确率为100%。应能保证远程监控功能正常实现，在供水企业VPN网络未接通时可使用自有或第三方平台进行现场演示。
7)供水设备应具备全变频及独立控制技术即每台水泵具有独立变频控制系统技术。

8）设备应具有超压、爆管保护功能：当设备供水压力超过设定超压压力时，设备可自动停止运行并报警，超压消除后可自动恢复正常运行。超压保护功能应从软件、硬件两方面实现双重保护。当出现加压管道爆管时，设备应自动停机。
9）设备应具有连续运行功能：设备在额定供水流量和扬程的条件下，连续运转不少于72小时后，各部件不应产生影响正常运行的故障，且水泵运转无杂音和其他异常现象。

10）流量停机保压功能：在用水低峰或夜间用水量低于1%的设备额定供水流量时应能自动切换为小流量停泵保压的工作状态。

12）无传感器自动控制技术：在出口压力传感器失效时作为压力传感器的冗余备份，提高用水安全性。

13）最佳效率运行技术：控制系统须根据用水流量的变化自动增加或减少水泵运行的台数。但水泵的增加或减少须摒弃传统的最大最小频率加减泵方式（即根据运行频率达到最大频率加泵，最小频率减泵），而是根据效率最优原则，即在当前工况点下，能够预测不同水泵运行台数下的整体能耗，选择使效率最高的运行台数，从而降低整体运行能耗。

14）曲线末端保护功能：当流量达到水泵最大流量，系统自动增加水泵数量，防止水泵气蚀或过载。

15）流量不平衡保护功能：当泵间流量偏差超过20%时自动报警。

16）自动能量优化功能：当多台水泵低频运行时，系统应能自动根据当前流量，计算最优最节能水泵运行台数，避免多台并联水泵运行在低效区，节约能耗。

3.7安防监控

3.7.1硬盘录像机

硬件规格：

1.5U标准机架式

1个HDMI，1个VGA，同源输出

8盘位，可满配8T硬盘

2个千兆网口

前面板2个USB2.0接口、后面板1个USB2.0接口

报警IO：16进4出

软件性能：

输入带宽：80M

8路H.264、H.265混合接入

最大支持8×1080P解码

支持H.265、H.264解码

平台对接协议：ISUP/GB28181/SDK

3.7.2枪式摄像头

400万 星光级1/1.8" CMOS AI抓拍筒型网络摄像机

支持智能资源模式切换：人脸抓拍模式，道路监控模式，Smart事件模式，人数统计

人脸抓拍模式：a）支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸，b）支持人脸去误报、快速抓拍人脸，c）支持快速抓拍和最佳抓拍两种模式，d）最多同时检测30张人脸，e）支持人脸去重

道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别，b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片，c）支持卡口和出入口模式切换

Smart事件模式： 支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测

人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b)行为分析：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示，d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图

设备内置电动变焦镜头，操作便易，变焦过程平稳

最低照度: 彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；黑白：0.0002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR

宽动态: 120dB

焦距&视场角: 

补光灯类型: 红外灯，850 nm

补光距离: 红外：普通监控：最远可达50 m，人脸抓拍/识别：最远可达10 m

最大图像尺寸: 2560 × 1440

视频压缩标准: H.265/H.264/MJPEG

复位: 支持

接口类型: 外甩线

网络: 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口

SD卡扩展: 内置Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC 插槽，最大支持256 GB

报警: 3路输入，2路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA）

音频: 1路输入（Line in），1路输出（Line out），1个内置麦克风

电流及功耗: DC：12 V，0.72 A，最大功耗：8.6 W; PoE：802.3af，36 V~57 V，0.29 A~0.18 A，最大功耗：10.1 W

存储温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结)

启动和工作温湿度: -30 ℃~60 ℃，湿度小于95%(无凝结)

供电方式: DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Type 1，Class 3

电源接口类型: 3芯电源接口 

防护: IP67

3.7.3  360°球式摄像机

400万像素

支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测并联动跟踪

支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸

采用可见光补光30 m，同时高效红外阵列，低功耗，照射距离最远可达150 m

内置加热玻璃，有效除雾

传感器类型: 1/2.8＂progressive scan CMOS

最低照度: 彩色：0.005 Lux @（F1.5，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.5，AGC ON）；0 Lux with IR

宽动态: 120 dB超宽动态

焦距: 5.9 mm~135.7 mm，23倍光学变倍

视场角: 59.8°~3.3°（广角~望远）

水平范围: 360°

垂直范围: -15°~90°（自动翻转）

主码流帧率分辨率: 50 Hz：25 fps（2560 × 1440）；60 Hz：30 fps（2560 × 1440）

视频压缩标准: H.265，H.264，MJPEG

网络存储: NAS（NFS，SMB/CIFS），ANR

网络接口: RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 

SD卡扩展: 支持Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，最大支持256 GB

报警输入: 2路报警输入

报警输出: 1路报警输出

音频输入: 1路音频输入

音频输出: 1路音频输出

白光照射距离: 30 m

红外照射距离: 150 m

供电方式: AC24 V

电源接口类型: 甩线

电流及功耗: 最大功耗：42 W（其中加热10 W，补光灯18 W）

工作温湿度: -30 ℃~65 ℃，湿度小于90%

恢复出厂设置: 支持

除雾: 加热玻璃除雾

3.7.4 门禁控制器

设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；

设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录；

认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码（超级密码）及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号/内容、身份证序列号；

通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34/26；

视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；

输入接口：LAN*1、RS485*1、wiegand * 1、USB*1、门磁*1、报警输入*2、防拆*1、开门按钮*1；

输出接口：电锁*1个，报警输出*1个；

工作电压： DC 12V/2A，不自带电源；

使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩；

安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；

产品尺寸：290mm*116.5mm*33mm；

工作温度：-30~65℃。

3.7.5红外对射

有线室内双鉴探测器；

探测方式：被动红外+微波

探测范围：12m / 90° ；全范围PIR辅以24GHz微波探测

测速范围：0.2～3m/s

灵敏度：自动；30Kg 防宠

支持自动灵敏度和数字温度补偿；光学密封，下视窗保护

支持下视窗保护；支持数字温度补偿；支持智能算法；

微波频段：24GHz(24.15～24.25GHz)

防拆保护：开盖；报警输出：常闭

标称功耗：17mA(最大)；设备供电：9 - 16 VDC；标称电压：12 VDC

安装高度：1.8m ～ 2.4m

工作温度：-10 °C ～ 55 °C；储存温度：-20 °C ～ 60 °C；工作湿度：10% - 90%

安装方式：壁装

使用场景：室内

声光报警器

警号（红白色）；

报警音量: 105dB at 30cm

防护等级：IP54，室外防水 

内置水平仪，便于辅助安装

支持关闭报警声音输出，实现声光报警模式和光闪模式切换

工作湿度：10％～90％

工作温度：-20℃～＋60℃

功耗：静态功耗: 0.96W

报警功耗：2.7W

电源：DC 8~16V 0.22A Max

外壳材质：PC+ABS

3.8仪器仪表

3.8.1余氯仪

用途：用于饮用水、废水、工业原水、循环冷却水等加氯消毒过程中余（总）氯的监测

仪器技术参数：

测量原理：DPD比色法，可准确测量总氯含量或余氯含量；

测量范围：0-10毫克/升 的总氯或余氯

准确度： ±5%或0.04毫克/升, 在0-5毫克/升Cl2中（取较大值）

          ±10%，在5-10毫克/升Cl2中

检测限：0.03 毫克/升；

环境温度：5~40℃；

测量周期：2.5-10分钟；样品流量：60-200 mL/min；

样品压力要求：0.3~5.2bar，供至Y型过滤器；

  0.1~0.3bar，供至分析仪

防护等级：IP66；

安装方式：壁挂式。

3.8.2在线浊度分析仪

用途：用于自来水厂和工业水处理过程、出厂水的浊度测量、显示和传输；

技术参数：

测量原理：光源为近红外650nm的激光，测量样品中悬浮物颗粒产生的散射光；与入射光束呈90度的散射光，通过锥形反射镜后360度环绕样品 ，最终被检测器检测到；

量程：EPA：0 至 700 NTU、FNU、FTU 、TE/F；0 至 175 EBC；

准确度：0 至 40 NTU 读数的±2% 或±0.01 NTU（取较大值）；根据 Formazin 主要标准，在 25摄氏度下，40 至 1000 NTU 时，读数的±10%；

分辨率：0.0001 NTU/ FNU/ TE/F/ FTU/ EBC；

重复性：0.001 NTU或读数的1%（取较大值），在25℃ （>0.025 NTU 量程）；

响应时间：在 100 毫升/分钟 时，T90 < 30 秒；

安装方式：壁挂式；

3.8.3 超声波液位仪

超声波液位仪采用一体式，应首选安装维修方便的二线制产品，并有回波增强功能以确保可靠程度。

防护等级采用IP66~68，材质采用不锈钢或工程塑料。

测量误差：0.25 (最大测量值)

分辨率： 3毫米

量程：  0～5m

输入：  24VDC

输出：  4～20mA

发射角（全角）：≤11度

盲区：≤ 0.4m

电源：24VDC，两线制

液晶显示

静压式液位仪

量程：0~4m；

温度范围：-10℃~70℃；

保护等级：IP68；

安装方式：投入式；

测量精度：0.5%

外壳材料：316L；

输出电流：2线制4~20mA；

输入电源：DC24V；

3.8.4压力变送器

（1）测量范围：0～1.6MPa

（2） 接口尺寸：G1/2外螺纹

（3） 输出信号：4～20mA

（4） 传输方式：二线制

（5）供电电源：DC24V

（6） 测量介质：水

（7） 精度等级：≤±0.5%FS

（8） 使用环境温度：-40℃～85℃

（9）IP65~IP67

3.8.5在线消毒设备

1.水源：自来水

2.进/出口径 DN32-DN250

3.流量6-200 m³/h

4.设备承压 0.6MPa

5.功率 80-1560W

8灯管≥9支

6.灯管额定使用时间 10000 小时

7.材质 SUS304

8.电源 AC 220V 50HZ 

9.含强度检测仪 

10.含累计仪

11.含温度控制仪

12.含远程干接点

13.形式：侧进侧出

3.9其他要求

（1）采购人将根据实际情况拟定相应的技术标准，投标供应商后续使用的产品必须满足相应技术标准要求。
（2）二次供水设施所用产品必须符合采购人及上级主管部门的要求；若有新文件要求，遵从新文件执行。

（3）成套设备的各项工艺参数还应满足具体项目设计及其他要求。

（4）二次供水泵房低压配电系统应根据要求统一实施。

（5）投标供应商一体化设备的数据传输须符合二供平台端口的接入要求。

（6）供应商提供的产品如涉及国家规定的许可、批件等，供应商应在供货时向采购人提供相关证明材料，否则采购人有权拒收。

（7）质保期：2年。
三、入围供应商：

（1）本次招标是对“平阳县公用事业投资有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围”空缺家数的补足招标。本次入围采购按最终得分由高到低的顺序排序，最终得分排名第1的为中标供应商并作为入围供应商。

（2）居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商共有6家供应商组成，原“平阳县公用事业投资有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围”采购项目已有5家供应商入围，本次招标补足1名。今后因各种原因出现入围供应商不足6家的，空缺家数，采购人将重新招标补足，被采购人取消入围资格或放弃入围资格的供应商不得参加投标，剩余合格入围供应商资格继续有效，无须参加。补足招标期间，剩余合格入围供应商家数达到4家及以上的，采购人有权在剩余合格入围供应商中开展二次比选。
（4）本次项目服务期为2年，合同1年1签，采用1+1模式（第一年合同服务期至2024年07月05日止，第二年为1年）。

（5）入围后供应商需经二次比选，取得单项供货安装资格；入围供应商须在供货安装过程中，严格按照相关文件要求执行；入围供应商根据采购人的推荐品牌选择单体设备进行集成并报价。

（6）服务期内，入围供应商必须参与采购人通知的对单个项目的二次比选。如入围供应商一次不参与或拒绝参与的，按每次50000元从履约保证金中扣除，年度累计达到2次的，采购人有权终止合同取消其入围资格，并扣除全部履约保证金。

（7）签订合同后1个月内入围供应商须在温州地区设售后服务网点及易损件仓库，如入围供应商在规定期限内未设立或拒绝设立的，采购人有权终止合同取消入围资格，并扣除全部履约保证金。
四、入围供应商二次比选办法
1、入围供应商二次比选办法采用综合评分法，综合得分（综合得分=技术得分+商务得分）最高者为中标供应商，综合得满分100分，其中技术得分占20分,商务得分占80分。

2、二次比选评分细则

（1）技术得分确定：

本次招标是对“平阳县公用事业投资有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围”空缺家数的补足招标。入围招标时供应商最终得分仅做排名使用，不带入二次比选。所入围供应商的二次比选技术得分按91.13分的20%计取，即该供应商二次比选技术得分=91.13*20%。（仅指本次采购所入围的1家供应商）
（2）商务得分确定：

①开标时通过随机抽取方式确定基准价计算方案，基准价计算方案如下：

	基准价方案编号
	1
	2
	3
	4

	基准价计算办法
	基准价=最低投标报价
	基准价=（最低价投标报价+投标报价算术平均值）/2  
	基准价=投标报价算术平均值
	基准价=（最高价投标报价+投标报价算术平均值）/2 

	基准价方案编号
	5
	6

	基准价计算办法
	基准价=投标报价的次低价
	基准价=标底总造价×（1-1%×X-0.1%×Y）；

X、Y为调整系数；X值在二次比选开标会议上从5、6、7、8、9五个数字中随机抽取，以抽中值为准；Y值在二次比选开标会议上从1～10（整数）十个数数字中抽取，以抽取值为准。


    ②商务满分为80分。

③投标报价与基准价对比，计算商务得分，即

a．投标报价等于基准价时，得满分80分；

b．投标报价每低于基准价1个百分点，扣0.15分；

c．投标报价每高于基准价1个百分点，扣0.3分。

以上评分保留小数点两位，第三位四舍五入；评分不足一个百分点时，使用直线插入法计算。

④入围供应商比选商务报价不得高于最高限价，若投标报价高于最高限价，则商务得分为0分。

⑤计算综合得分：

综合得分=技术得分+商务得分（其中技术得分、商务得分均保留两位小数）。

⑥确定中标供应商：

综合得分最高者为中标供应商。如综合得分相同，则由报价低者中选；如有综合得分相同，报价也相同，则抽签确定。

3、入围供应商中标后，轮空一轮（即下一轮不再参加二次比选）。

第三部分 供应商须知
一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）及相关法律法规规章组织和实施。
2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部内容，否则按无效投标处理。
4、本次采购，资格文件与商务技术文件分别评审，首先评审供应商资格文件，资格文件无效的供应商不进入商务技术评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。▲
7、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
8、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

9、投标供应商信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：▲

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。
11、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。
12、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。
13、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

二、供应商资格要求
按招标公告要求
三、招标文件
1、招标文件
1.1招标文件的获取
供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目招标文件。
1.2招标文件约束力
供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。
1.3招标文件的组成
招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。
2、招标文件的澄清
供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。
3、招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。
3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。
四、投标文件
1、投标文件
1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。
1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 
2、投标文件的组成  
投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成
1）“资格文件”封面

2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。

3）供应商符合参与采购活动资格条件的承诺函，格式见附件。
上述资格条件审查材料2-3项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、商务技术文件组成
1）商务技术文件封面
2）供应商自评分指引表

3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4）投标函

5）法定代表人授权书
6）投标供应商情况声明
7）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）
8）供应商认证证书、相关资质、资信证书（如有则提供）
9）供应商类似业绩（按评标细则要求提供）

10）针对本项目拟派人员名单
11）项目方案
12）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）
13）质量服务承诺书、诚信投标承诺书
14）技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量，服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等

15）视频演示U盘（单独按要求密封递交，视频内容应携带投标供应商名称，视频内容将作为采购人今后验收的依据）
3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。
3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标供应商原因提前泄露投标报价，是投标供应商的责任。
3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。
3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。
3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。
4.投标报价
4.1、本次采购仅评审资格文件及商务技术文件，供应商无须报价。入围后根据二次比选文件再行报价。
5、投标文件的有效期
5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。
5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。
5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。
6、投标文件的签章
6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。
6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。
6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。
7、投标文件的形式
7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；
7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。
7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。
8、投标文件的份数
8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。
五、投标
1、投标文件的上传和递交
1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。
2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理
2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。
3、投标文件的补充、修改或撤回
3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。
3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。
4、投标文件的备选方案
4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。
六、开标和评标
一）开标
1、开标形式
1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。
2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；
2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。
3、开标流程（两阶段）
3.1开标第一阶段
（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；
（2）投标文件解密结束，发送各投标供应商组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；
（3）开启投标文件，进入资格审查；
（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；
（5）第一阶段开标结束。
备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。
3.2开标大会第二阶段
符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。
评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商（入围供应商）名单的时间和公告方式等。
特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。
4、投标供应商资格审查
4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。
4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

二）评标
2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：
1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
2.2、评标应当遵循下列工作程序：
    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。
2.3、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：
1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；
2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；
3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；
4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；
5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；
6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；
7）付款方式、服务期出现负偏差的；
8）投标文件附有采购人不能接受的条款；
9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。
10）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.4、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.5、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.6、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。
3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足3家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 
(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3)因重大变故，采购任务取消的。
5、可中止电子交易活动的情形
采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：
1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。
6、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同
1、决标
评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。
2、中标通知书
2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。
3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。
4、签订合同
4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。
4.2、招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。
4.3 拒签合同的责任
中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。
   5、招标代理服务费
本项目招标代理服务费由采购人支付给代理单位，投标供应商无须考虑该费用。
采购政策功能相关说明
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第五部分 合同格式（仅供参考）
（本合同为样稿，最终稿由甲乙双方协商后确定，但不允许偏离招投标文件）由采购人分别和各中标人签订协议。

项目名称：

项目编号： 

合同号： 

甲 方（采购人）： 

乙 方（供应商）： 

甲、乙双方根据  年  月  日关于               项目公开招标的结果，确定乙方中标该采购项目。甲、乙双方协商一致，签订本协议。 

第一条 乙方承诺按甲方要求在本协议期限内确保项目正常进行。乙方将严格遵守 该协议的有关规定，愿承担签订本合同可能带来的一切风险和由于违反该协议而引起 的一切责任。 

第二条 服务期内，乙方必须参与甲方通知的对单个项目的二次比选。如乙方一次不参与或拒绝参与的，按每次50000元从履约保证金中扣除，服务期内累计达到2次的，甲方有权终止合同取消入围资格，并扣除全部履约保证金。

第三条 甲方不保证本项目中标单位在服务期限内均能承接项目。

第四条 签订合同后1个月内乙方须在温州地区设售后服务网点及易损件仓库，如乙方在规定期限内未设立或拒绝设立的，甲方有权终止合同取消入围资格，并扣除全部履约保证金。 

第五条 乙方保证向甲方提供的一切文件和资料的真实性、完整性、有效性。甲方 经查实，乙方提供了虚假资料，则可取消中标资格，并追究乙方法律责任。

第六条 由于乙方违规经营受到行政处罚的或在甲方委托业务中有违规操作的，甲方有权终止合同取消入围资格，并扣除全部履约保证金。

第七条 紧急或特殊(外销)的单个采购项目，甲方有权采用其他方式确定中标单位。 

第八条 乙方须按招标文件要求缴纳履约保证金叁拾万元（¥300000.00元）。中标单位履约合同期间发生违规行为的，甲方有权没收该保证金或扣除违约金额，履约保证金扣除后乙方应在7个工作日内补足。乙方无违规行为时，履约保证金在服务期结束后30日内无息退还。 

第九条 单个项目合同签订后甲方向乙方支付合同价30%，作为预付款；验收合格后，甲方向乙方支付至合同价的95%，余款5%作为质量保证金，在该项目质保期（按乙方中标时承诺期限）满后30日内一次性付清。

第十条 除不可抗力或甲方原因外，乙方逾期交付设备或迟延安装调试完成的，每迟延一日按500元向甲方支付延期违约金。逾期达到10天及以上的，除承担延期违约金外甲方还将暂停乙方二次比选资格；年度逾期达到10天及以上的次数累计达到2次的，甲方有权解除合同并取消乙方入围资格。乙方除承担延期违约金外还应赔偿给甲方造成的损失。

第十一条 乙方中选具体业务后，必须在规定的时间内与甲方签订当次业务的 《二次供水设备采购及安装合同》。否则甲方取消乙方中选资格，追究乙方法律责任。 

第十二条 甲方可对乙方具体开展业务的情况及其他相关执业行为进行考评，并根据考评情况确定是否终止合同。 

第十三条 本次项目服务期为2年，合同1年1签，采用1+1模式（第一年合同服务期至2024年07月05日止，第二年为1年）。 

第十四条 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份。本协议经甲、乙双方签章后生效。

第十五条 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商不成的可向项目所在地人民法院提起诉讼。 

第十六条 需要约定的其他事项：未见事宜，在具体的合同中约定。

甲 方： （盖章）                           乙 方：（盖章） 

法定代表人：                               法定代表人： 

委托代理人：                               委托代理人： 

联系电话：                                 联系电话： 

传 真：                                    传 真： 

签订地点：                                 签订时间： 

二次供水设备采购及安装合同

合同编号： 

甲方（采购人）： 

乙方（供应商）： 

根据供应商合同约定，经组织中标供应商就            项目的比选结果，确定乙方为本项目设备的采购及安装供应商，并就本项目设备的采购及安装签订如下合同条款，望双方共同遵守。 

设备品牌、供货数量、规格及价格 

	货物名称
	规格及型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	备注：

本价格包含税费、运费、卸货、到货管理、安装、调试、验收、维护、培训等一切费用。如遇特殊项目需要临时安装或二次拆装的，相关费用包含在合同价中，不再另行结算。

设备规格型号及各配件的选择由乙方根据买受人提供的设计图纸及本表选定，因设备选型带来的使用问题直接由乙方负责，设备选型问题也属于质量问题。

本项目中乙方提供的产品在质保期内免费维修或包换，并提供终身售后服务。

4、除非本合同另有约定，甲方要求乙方提供与本合同项下设备有关的软、硬件产品、附属设施、服务或其他设备正常运转必需的配件时，无需另行支付任何其他费用。


二、质量要求和保证 

（一）设备质保期为  年（按投标时的承诺期限），自双方共同签署验收合格次日起算。

（二）设备质量须达到或超过国家现行标准。设备质量不符合本合同的规定，甲方有权要求更换不合格的部件或者整套设备，直至取消本合同，乙方应对此承担全部责任并应赔偿甲方因此造成的损失。

（三）乙方应保证所提供的设备是全新的、在交付时没有材质或工艺上的缺陷且符合甲方提出的技术要求；乙方应保证其出售的设备可供正常和恰当地使用，并且在经过正确安装、正常操作和保养的前提下，在设备的寿命期内运转良好；设备的材料和零部件均应符合或优于甲方提出的技术标准及规范。

（四）如果由于工艺的复杂性或或缺陷的复杂性或交付数量巨大或其他甲方认为正当的理由，使得甲方无法在设备调试完成后查验出设备的质量瑕疵，那么，只要甲方在设备安装验收后的二年中发现乙方提供的设备或其零部件与前述标准或规范不符，甲方仍有权以质量不合格为由要求乙方承担相应质量责任。 

（五）质保期内出现质量问题，甲方有权要求包换，乙方必须无条件服务。 

三、交货、运输、包装 

（一）交货时间：合同签定   日内。履约过程中，甲方可根据需要调整供货时间。乙方应于交货同时提供本合同所要求的设备相关技术文件。 

（二）运输由乙方负责并承担相应运输费用。设备在运输过程中发生损坏和丢失时，乙方应在甲乙双方协商确定的补货期限内尽快补货。 

四、验收、安装、调试 

（一）设备到达后，甲方对设备数量清点和包装查验，无论甲方是否对数量和包装进行检验不影响设备的安装，甲方对外包装检验合格不代表乙方设备质量验收合格。设备在交付甲方使用前非因甲方责任而造成受损或灭失或者造成第三者受损时，由乙方承担相应损失或负责赔偿。

（二）设备的调试和安装验收 

1、设备安装过程中，甲方应予以配合，并提供安装所需要的水、电及其它动力等。

2、乙方负责设备安装后的调试工作，并负责安装调试过程中所有损坏零部件的更换。整个安装调试工作应在设备到位后   日内完成。

3、设备调试运行后，甲方和乙方应共同对设备进行整体验收。整体验收内容包括硬件验收和软件联机验收，以确保设备符合本合同规定的要求及标准，并能够正常运行。设备经整体验收合格后，由双方共同签署设备验收合格单。 

4、设备在安装、调试中，安全管理及安全事故的所有责任由乙方承担。 

五、培训

乙方负责对设备现场人员进行培训，基本使操作人员达到：

能独立进行设备的操作使用；

向培训人员提供维修所需的特殊工具、口令、图纸、软件及维修手册，使其能独立进行设备的日常维护和常见故障的解决。培训费用已包含在设备总价款内。

付款

合同总价：小写：大写： 

支付方式：合同签订后甲方向乙方支付合同价30%，作为预付款；验收合格后，甲方向乙方支付至合同价的95%，余款5%作为质量保证金，在该项目质保期（按乙方中标时承诺期限）满后30日内一次性付清。 

保修与维护 

质保期内乙方负责提供设备的免费维修、零部件更换等服务。只要甲方提出质量要求，乙方必须在0.5小时内给予答复；如甲方认为必要，乙方应在2小时内指派人员到达现场，整套设备质保期内乙方应保证每月巡检一次，质保期外保证每三个月巡检一次，因此产生的费用由乙方承担。 

质保期内乙方借故推脱或无理由拒绝甲方提出的维修、更换服务请求，甲方可以自行解决，并对维修或更换服务以实际发生的费用或按市场价从质保金内扣除，若质保金不足以补偿甲方所遭受的损失，甲方有权要求乙方另行支付不足部分。

质保期内设备经维修或更换后仍无法达到质量标准，甲方有权退货并向乙方索赔。 

质保期过后，乙方对设备的维修、更换服务收取成本费，只要甲方提出维修、更换要求，乙方应在三日内给予答复，并提供相应服务。 

对侵权索赔的辩护 

乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用本合同项下设备或设备的一部分时，免于遭受第三方就知识产权（包括但不限于专利权、商标权、著作权及非专利技术）提起的诉讼、仲裁或任何请求。

如果发生因乙方出售的设备或设备的一部分侵犯了他人知识产权而针对甲方提起索赔或诉讼的情况，且甲方将此等情况及时通知了乙方并向乙方提供了合理的信息与协助，并且授权乙方独立进行诉讼或仲裁等方式解决索赔问题的，乙方同意受托办理索赔案件并支付全部费用和由于该案最终判决或裁决/裁定而支付的赔偿金，以及赔偿甲方因此而受到的一切损失。如甲方自行办理的，所有费用和损失有权向乙方追偿。

误期及缺陷

除不可抗力或甲方原因外，乙方逾期交付设备或迟延安装调试完成的，每迟延一日按500元向甲方支付延期违约金。逾期达到10天及以上的，除承担延期违约金外甲方还将暂停乙方二次比选资格；年度累计达到2次的，甲方有权解除合同并取消乙方入围资格。乙方除承担延期违约金外还应赔偿给甲方造成的损失。

设备经甲方检验证实存在缺陷或零部件不符合合同约定的，甲方可以根据情况选择：

退货，并要求乙方赔偿甲方损失；

要求供应商更换有缺陷产品的零、部件和设备，或修理缺陷部分，以使产品达到合同约定的要求。

无论甲方选择（1）或者（2），乙方均还应向甲方支付一定的违约金，违约金按照设备总金额的10%计算。

资料迟交违约：如果乙方未能将技术资料按时交付甲方，则每迟交一周，支付违约金人民币1000元。不足一周，按一周计算。

备品配件交付违约：在设备合理使用期限内，如乙方不能提供设备维护、维修所需的耗件、备品以及相关配件的，甲方有权在市场采购相应可替代产品，费用由乙方承担。如因乙方上述原因致设备不能使用或需改造的，费用由乙方承担并赔偿甲方相应损失。

争议解决及法律适用

本合同未尽事宜或与本合同有关的任何争议，双方友好协商解决，协商不成的向项目所在地人民法院提起诉讼。

合同的更改

本合同的任何变更、修改均须双方同意并签署书面意见方为有效，合同的变更部分构成合同的有效组成部分，与合同具有同等效力。

合同生效及其他

本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份，自签订之日起生效。

甲方（盖章）：                乙方（盖章）：

法定代表人：                  法定代表人：

经办人：                      经办人：

地址：                        地址：

开户银行：                    开户银行：

账号：                        账号：

电话：                        电话：

传真：                        传真：

签订时间：年月日

签订地点：

第六部分    附件—投标文件格式
（未提供格式的由供应商自拟）
重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；
（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供；
一、“资格文件”格式
1.1 “资格文件”封面
温州公用事业发展集团平阳水务有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围（补足）
投 标 文 件
（资格文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

	资格要求：具有独立承担民事责任能力
证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）
备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与采购活动资格条件的承诺函：
供应商符合参与采购活动资格条件的承诺函
（采购人）：
我方    （投标供应商全称）  参与      （项目名称）   采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条所述条件做如下承诺：
我方具有独立承担民事责任的能力；
我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；
我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；
我方在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加采购活动的期限未满情形）
我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（盖章） ： 
法定代表人或授权代表（签字或盖章）
日期：  年  月  日    
三、“商务技术文件”格式
3.1 “商务技术文件”封面
温州公用事业发展集团平阳水务有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围（补足）

投 标 文 件
（商务技术文件）
	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表
	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

	项目名称
	温州公用事业发展集团平阳水务有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围（补足）

	项目采购编号
	PYCG230731069

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。

4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

5.与参加本次项目采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.4投标函

                         投  标  函
温州公用事业发展集团平阳水务有限公司 ：
                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填项目编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。
2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。
4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。
5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。
6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。
7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。
8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
9、本投标自开标之日起90天内有效。
10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：
地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
不提供本函做无效投标处理。
3.5法定代表人授权书
法定代表人授权书
温州公用事业发展集团平阳水务有限公司 ：
本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。
授权代表无转授权，特此授权
授权代表：          性别 ：        
年龄：           职务：         
详细通讯地址：                   邮政编码：           
电话：                    传真：                      
供应商：                                      （盖章）
法定代表人：                            （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日
	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.6投标供应商情况声明
投标供应商情况声明
1. 名称及概况：
（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）
  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：
3. 企业人员情况：
职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，
4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 
3.7.1 商务响应表
商 务 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：                    
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.7.2 技术响应表
技 术 响 应 表
	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件
对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
注：不填写此表，视全部响应招标文件
3.8 供应商类似业绩
3.9针对本项目拟派人员名单

（1）项目负责人情况表

项目名称：                                    项目编号：

	1、一般情况

	姓   名
	
	年  龄
	
	学历/学位
	

	毕业学校
	
	专  业
	
	职  务
	

	职  称
	
	资格证书
	
	参加工作
时间
	

	参与类似项目业绩

	序号
	项  目  名  称
	该项目中任何职

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。 

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或盖章）          

日 期                               
（2）技术负责人情况表

项目名称：                                    项目编号：

	1、一般情况

	姓   名
	
	年  龄
	
	学历/学位
	

	毕业学校
	
	专  业
	
	职  务
	

	职  称
	
	资格证书
	
	参加工作
时间
	

	参与类似项目业绩

	序号
	项  目  名  称
	该项目中任何职

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。 

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或盖章）          

日 期                               
（3）项目组人员一览表
项目名称：                                           项目编号：

	序号
	姓名
	性别
	年龄
	学历
	职称/证书
	本项目中的岗位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、本表可在不改变格式的情况下根据具体需要自行增减。 

供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或盖章）          

日 期                               
3.10质量服务承诺书、诚信投标承诺书
质量服务承诺书
致               （采购人）:
本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的货物（或服务或工程）都是质量合格的；
二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的货物（或服务或工程）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。
地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
诚信投标承诺书
本企业郑重承诺：
为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：
1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。
2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。
3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。
4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。
5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。
6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。
8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。
9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。
10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。
供应商全称(盖章)                    
法定代表人或授权代表（签字或盖章）          
日 期                               
第七部分 评标办法
根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）等有关采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。
一、总则
评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。
二．评标组织
评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。
三、评标程序
本次开标，资格审核部分、商务技术文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分
第三步：评标委员会以最终得分由高到低的顺序推荐1名供应商名单，并提交书面评审报告。
第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定最终得分由高到低的顺序排名第1的供应商为中标供应商并作为入围供应商。若排名相同的，则抽签决定。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

技术、服务、资信业绩综合评分100分

	序号
	评审项目
	分值
	评分内容

	1
	投标供应商综合实力
	3
	（1）投标供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境认证体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得3分
注：须同时提供证书及全国认证认可信息公共服务平台查询截图并加盖公章且认证范围包含供水设备类，否则不予认可。

	
	
	2
	（2）投标供应商具有有效的机电工程施工总承包三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或电子与智能化工程专业承包二级及以上资质的得2分。

注：提供有效证书复印件加盖公章。

	
	
	5
	（3）投标供应商具有二次供水管理平台且具备自主知识产权的，得5分。

注：提供软件著作权登记证书、二次供水管理平台实际应用照片，提供网址、用户名、账号，未提供不得分，加盖公章。

	2
	投标供应商业绩
	10
	投标供应商2020年1月1日至今具有二次供水成套设备供货业绩的，每个得2分，最多得10分。

注：时间以合同签订时间为准，同时提供中标通知书、合同复印件、业主盖章的竣工（或完工）证明及任意一期货款发票，复印件加盖公章。如上述资料无法体现项目特征的，还需提供业主盖章的证明材料或业主盖章的设备清单，复印件加盖公章。

	3
	投标供应商拟派本项目人员配置
	9
	投标供应商拟配备现场人员专业齐全，结构合理：

（1）拟派项目负责人具有机电工程二级注册建造师执业证书或机电专业中级职称或自动化专业中级职称的得1.5分，具有机电工程一级注册建造师执业证书或机电专业高级职称或自动化专业高级职称的得3分，最高得3分。
（2）拟派项目技术负责人具有机电工程二级注册建造师执业证书或机电专业中级职称或自动化专业中级职称的得1.5分，具有机电工程一级注册建造师执业证书或机电专业高级职称或自动化专业高级职称的得3分，最高得3分。

（3）拟派人员中具有机电工程二级及以上注册建造师执业证书或机电专业中级及以上职称的得1分，最高得1分。

（4）拟派人员中具有自动化专业中级及以上职称的得1分，最高得1分
（5）拟派人员中具有政府部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格中级及以上的得1分，最高得1分
注：提供相应人员身份证、证书、在职（连续近三个月）社保证明复印件加盖公章，否则不得分，相关人员不重复得分。

	4
	投标供应商生产、检测水平
	6
	投标供应商具有二次供水成套设备的生产制造、检测试验设备的，应提供生产厂址、联系电话、设备清晰的现场照片、设备说明、设备购置合同、设备购置发票等文件，根据设备配置的合理性、先进性、资料的完整性进行打分。完全满足要求的6-4分，基本满足要求的4-2分，部分满足要求的2-0分，未提供的不得分。 

	5
	产品质量
	7
	（1）投标供应商的二次供水成套设备具有：①停电保护自恢复功能，②无水停机及自恢复保护功能、③漏水报警、④爆管保护、⑤水锤保护、⑥远程控制功能、⑦盐雾测试（盐雾测试可以是成套设备中的任意部件）等七项关键性功能的，每项得1分，本项最多得7分。

注：提供投标供应商送检的具备CMA标识的第三方检验机构出具的检测报告报告并加盖公章，未提供证明材料或提供不符合上述要求的不得分。

	
	
	3
	（2）投标供应商的控制柜防护等级不低于IP56（即：IP后第一位数字不低“5”，第二位数字不低于“6”）得3分。
注：提供投标供应商送检的具备CMA标识的第三方检验机构出具的检测报告报告并加盖公章，未提供证明材料或提供不符合上述要求的不得分。

	
	
	5
	（3）投标供应商的二次供水成套设备能实现远传监测、监控、监视及远程报警功能，能够提供GPRS/3G/4G或以太网形式的远程监控控制方式的得5分。

注：提供投标供应商送检的具备CMA标识的第三方检验机构出具的检测报告报告并加盖公章，未提供证明材料或提供不符合上述要求的不得分。

	
	
	2
	（4）投标供应商的二次供水成套设备具有有效的节能认证证书的得2分，最高得2分。

注：提供证书复印件加盖公章。

	
	
	2
	（5）投标供应商的二次供水成套设备具有有效的节水认证证书的得2分，最高得2分。

注：提供证书复印件加盖公章。

	6
	示例小区（京都大厦）二次深化设计方案
	12
	示例小区的二次深化设计方案：根据提供的图纸齐全性、优劣、深度（系统图、平面图、管道连接图、电气图、自控及和信息化平台连接图等）、设计说明、参数计算依据和结果、平面布置等内容的完整性、合理性、先进性、经济性进行综合评审。

设计方案内容详尽、先进、合理、可行性强、布置合理、经济性好的得12-8分；

设计方案内容较为详尽、先进、合理，可行性较强，布置较好、经济性较好的8-4分；

设计方案一般的得4-0。

	
	
	10
	（2）示例小区临时供水方案：针对投标供应商提供的临时供水方案，内容包含但不仅限于临泵系统的具体配置、临泵控制系统说明、临泵系统安装切换步骤及具备处置应急突发事件的能力，需对以上方案进行综合评估。方案科学、合理的，得10-7分；方案较合理的，得7-3分；方案一般的，得3-0分；

	7
	供货方案
	5
	根据投标供应商详细的供货方案的针对性、合理性、可行性进行综合评议。包括但不限于产品的安全保障、与施工进度要求的满足性、针对项目安装保障措施、质量控制等方面。方案科学、合理、针对性强的，得5-3分；方案较合理、针对性较强的，得3-2分；方案一般的，得1-0分

	8
	售后服务及承诺情况
	3
	（1）根据投标供应商提供的售后服务响应方案，具体详细描述响应办法及处置方案。方案科学、合理、针对性强的，得3-2分；方案较合理、针对性较强的，得2-1分；方案一般的，得1-0分.

	
	
	6
	（2）质保期在招标文件要求（2年）的基础上，投标供应商承诺每延长1年，加 2分，最多加 6 分。

	9
	投标供应商二次供水成套设备视频演示（视频内容应携带投标供应商名称）
	10
	对投标供应商生产的二次供水成套设备的产品特点、技术创新、工艺优势等进行视频演示，根据产品的先进性、科学性进行评审。视频时间不得超过5分钟。本视频仅为产品演示，不得出现公司规模、生产能力等无关内容的广告，否则酌情扣分。（演示功能和内容业主有权作为项目验收过程中的验收标准之一）

	本次评分项内容均指投标供应商本身（含分公司），投标供应商的母公司、子公司、参股公司等所提供的资料不予认可。


注：以上所有内容，中标之后，业主有权进行核实。如发现与标书不符，将不签订（或撤销）合同，并追究相应法律责任。
三、说明

1、每个供应商最终得分=技术、服务、资信业绩综合评分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
国企采购活动现场确认声明书
温州中源工程项目管理有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加温州公用事业发展集团平阳水务有限公司居民住宅二次供水设施改造项目-智慧泵房设备供应商入围（补足）（项目编号：PYCG230731069）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 
本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：
  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系
  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。
  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：
  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人
  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系
  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系
  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况
  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系
    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。
我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系
（供应商代表签名）
                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：1150016428@qq.com 。
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
法律依据：                                          
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(盖章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
