平 阳 县 国有企业采购招标文件 （线上电子招投标） 项目名称：平阳县万全镇工商业储能项目（一期） 招标编号：PYCG241230111 采 购 人：平阳县国盛控股有限公司 联 系 人：杨先生 联系电话：18767789966 采购机构：浙江兴厦工程项目管理有限公司 联 系 人：郑先生 联系电话：13958951486 二○二四年十二月

浙江兴厦工程项目管理有限公司关于平阳县万全镇工商业储能项目（一期）的公开招标公告

（线上电子招投标）

公告日期：2024年 12 月 30 日

项目概况

平阳县万全镇工商业储能项目（一期）招标项目的潜在投标人应在供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取招标文件，并于2025年 1 月 22 日09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：PYCG241230111

项目名称：平阳县万全镇工商业储能项目（一期）

预算金额（元）：280230000

最高限价（元）：280225000

采购需求：详见采购文件

标项名称：平阳县万全镇工商业储能项目（一期）

数量：不限

预算金额（元）：280230000

最高限价（元）：280225000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：平阳县万全镇工商业储能项目（一期），详见招标文件

备注：/

合同履约期限：自签订合同之日起一年，视为履约完成，合同终止。

本项目（是）接受联合体投标，参加联合体的供应商应当满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，并应当向采购人递交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体成员总数不得超过2家。

二、申请人的资格要求

1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.特定资格要求：投标供应商须同时具备电力工程施工总承包叁级及以上资质及承装（修、试）电力设施许可证(五级及以上)，且具备有效的安全生产许可证；

三、获取招标文件

时间：2024年 12 月 30 日至2025年 1 月 22 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：乐采云平台（www.zcygov.cn）；

方式：供应商登录乐采云平台https://www.lecaiyun.com/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年 1 月 22 日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

开标时间：2025年 1 月 22 日09:30 （北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、其他补充事宜

1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

2.本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “乐采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“乐采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购方：平阳县国盛控股有限公司

联 系 人：杨先生

联系电话：18767789966

联系传真：/

地    址： 平阳县万全镇商务大厦

2、采购代理机构名称：浙江兴厦工程项目管理有限公司

机构地点：平阳县昆阳镇人民路507号

联系人：郑先生

联系电话：13958951486

传真：/

3、同级采购监管管理部门名称：平阳县万全镇人民政府

联系人：林先生

监督投诉电话：13868583175

传真：/

地址：平阳县万全镇商务大厦

投 标 通 知 (邀 请) 书

浙江兴厦工程项目管理有限公司对平阳县万全镇工商业储能项目（一期）进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 项目名称 | 平阳县万全镇工商业储能项目（一期） |
|  | 项目编号 | PYCG241230111 |
|  | 资金来源 | 自筹 |
|  | 采购预算 | 具体见招标公告 |
|  | 采购方式 | 公开招标 |
|  | 采购人 | 采购人：平阳县国盛控股有限公司 联 系 人：杨先生 联系电话：18767789966 联系传真：/ 地 址：平阳县万全镇商务大厦 |
|  | 采购代理机构 | 代理机构名称：浙江兴厦工程项目管理有限公司 机构地址：平阳县昆阳镇人民路507号 联 系 人：郑先生 联系电话：13958951486 传真：/ |
|  | 评标办法 | 综合评分法 |
|  | 招标内容 | 具体内容见招标文件 |
|  | 投标供应商 资格要求 | 详见招标公告 |
|  | 是否接受联合体投标 | 接受，参加联合体的供应商应当满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定，并应当向采购人递交联合体协议书，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体成员总数不得超过2家 |
|  | 踏勘现场 | 不组织 |
|  | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
|  | 投标货币 | 人民币 |
|  | 投标语言 | 中文 |
|  | 投标文件的组成 | 完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。 |
|  | 投标文件的编制 | 供应商应先安装“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求，通过“乐采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。 |
|  | 签字或盖章要求 | 电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。 投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。 |
|  | 投标文件的形式 | 电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）； （1）“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 （2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。 |
|  | 投标文件份数 | （1）“电子加密投标文件”：在线上传递交，一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交，一份（邮寄地址：平阳县昆阳镇人民路507号 郑先生收 联系电话：13958951486（本号码仅做收件使用，项目咨询请拨打13958951486））。 |
|  | 投标文件的上传和递交 | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）； b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收； c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
|  | 投标有效期 | 提交投标文件截止日起90天内 |
|  | 投标样品 | 不需要。 |
|  | 履约担保 | 需要。 |
|  | 投标保证金 | 本项目不需要投标保证金 |
|  | 质疑受理联系方式 | 代理机构名称：浙江兴厦工程项目管理有限公司 机构地址：平阳县昆阳镇人民路507号 联 系 人：郑先生 联系电话：13958951486 传真：/ |
|  | 投诉 | 根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。 |
|  | 投诉受理联系方式 | 同级采购监督管理部门名称：平阳县万全镇人民政府 联 系 人：林先生 监督投诉电话：13868583175 传 真：/ 地 址：平阳县万全镇商务大厦 |
|  | 投标截止时间 | 2025年 1 月 22 日上午09：30截止(北京时间)。 |
|  | 开标时间 评审地点 | 开标时间：2025年 1 月 22 日上午09：30 (北京时间) 开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。 |
|  | 评审委员会的 组建 | 评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。 |
|  | 供应商信用查询 | 1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）； 2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。 3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印； 4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。 |
|  | 合同备案 | 1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。 2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给浙江兴厦工程项目管理有限公司：邮箱：1093520466@qq.com； 3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。 |
|  | 合同履约管理 | 合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。 |
|  | 免则声明 | 1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。 2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。 |
|  | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
|  | 特别说明 | ▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。 |

招标文件目录

第一部分、项目简介

第二部分、招标内容及要求

第三部分、供应商须知

一、说明

二、供应商资格要求

三、招标文件

四、投标文件

五、投标文件的递交

六、开标和评标

七、授予合同

第四部分、合同格式

第五部分、附件：投标文件格式

第六部分、评标办法

第一部分  项目简介

一、项目简介

浙江兴厦工程项目管理有限公司受平阳县国盛控股有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县万全镇工商业储能项目（一期），本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

- 采购内容及要求

一、采购总说明

1.1本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质产品。

1.2供应商产品与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商产品能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的产品完全按照本招标文件要求。

2、技术要求及标准的执行

2.1供应商提供的产品应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同一产品同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

2.2供应商须按国家有关规定及标准完成本次采购产品的供货、运输、装卸、就位、安装、检验、通过有关部门验收、维保期服务等各项工作，并保证投标产品使用的安全性能与检测结果的可靠性。如中标，中标供应商及制造商对中标产品使用的安全性能与可靠性负全部责任。中标供应商须随产品提供使用说明书与维保卡。供应商提供相关数据与说明，投标文件须对下列要求作出实质性回应。

2.3.在报价之前，投标供应商须仔细阅读招标文件，如发现有任何疑问、冲突或技术问题，投标供应商须在答疑截止时间前以书面形式向采购代理机构提出。逾期招标人不再作答复，有关风险及责任由投标供应商自行承担。

2.4.本项目优先采购本国货物和服务，必须进行的技术引进和转让需符合国家政策和有利于国内行业的发展。项目中涉及到的设备、材料属于政府采购节能产品、环境标志产品的，要求符合相关规定。

- 采购内容及详细要求

2.1本项目位于平阳县万全镇域范围内各园区及各企业厂区内，采购内容分为二部分，分别为货物部分和设计施工部分。货物部分购置储能设备，在用户侧投建分布式储能系统，用于削峰填谷，帮助企业优化用能，最终使企业降低用电成本。项目储能系统均以磷酸铁锂电池作为储能载体、单设备电池容量≥232kWh，持续充放电倍率0.5C且能接入380V电压等级，储能时间不少于120min的标准式模块化储能柜系统。

2.2本技术标准及要求提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定，但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文，潜在应答人应按相关标准的最高技术要求执行。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

2.3如果应答人没有以书面形式对技术标准及要求的条文提出异议，则意味着应答人提供的储能设备完全符合本技术标准及要求的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在应答文件中以“技术偏差表”为标题的专门章节中加以详细描述。

2.4本技术标准及要求所使用的标准如遇与应答人所执行的标准不一致时，按技术要求较高的标准执行。

2.5应答人在应答技术文件中应如实反映应答产品与本技术标准及要求的技术差异。如果应答人没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，采购人或项目单位发现应答人提供的产品与其应答技术文件的条文存在差异，并追究应答人违约责任。

2.6应答人应在应答技术部分按本技术标准及要求的要求如实详细的填写应答储能设备的标准配置表，并在价格应答文件按此标准配置进行报价，如发现二者有矛盾之处，将按有利于发包人的条款执行。

2.7应答人应充分理解本技术标准及要求并按具体条款、格式要求填写应答的技术文件，如发现应答的技术文件条款、格式不符合本技术标准及要求的要求，则认为应答不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

（一）货物部分

1、采购清单及技术参数

（以下所有参数是为了对拟报价的货物的技术指标和功能要求更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能更优的产品参加。产品性能是否更优由磋商采购小组按少数服从多数原则认定。）

共1019套,每套容量100kW/232kWh,共236.408MWh

- 单套模块化储能系统设备供货清单如下。

| 序号 | 产品名称 | 规格说明 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化储能系统 | 配置容量≥100kW/232kWh，AC400V,50Hz并网 | 1 | 套 |  |
| 1.1 | 储能变流器 | 额定功率≥100kW，满载直流电压范围在600～1000V之间，交流并网电压400V,50Hz | 1 | 台 |  |
| 1.2 | 电池组 | 配置容量≥232kWh，采用LFP电芯，持续充放电倍率0.5C，含BMS等 | 1 | 套 |  |
| 1.3 | 温控系统 | 液冷 | 1 | 套 |  |
| 1.4 | 消防系统 | 烟感、温感，气体检测，全氟己酮，预留水消防接口 | 1 | 套 |  |
| 1.5 | 柜体及附件 | （宽×高×深）：不大于1300×2050×1350mm，具体尺寸由供应商响应；IP54及以上防护，C4防腐，含柜内其他附件 | 1 | 套 |  |
| 1.6 | 不间断供电电源 | 1kvA-2kvA | 1 | 套 |  |
| 2 | EMS | 具备远动整体监控、数据采集、策略管理、需量管理、电网侧防逆流以及报表等功能。同时，满足储能系统接入采购人（项目单位）云平台的后续功能开发。具备实现本地控制及远动控制等运行模式 | 1 | 套 | 按实际投产项目容量进行配置。投标人需满足每个项目所有储能设备的能量管理系统配套要求。 |
| 综合单价最高限价 |  |  | 275000元（含安装施工费） |  |  |

注：本项目工程量为暂定量，工程量按实结算，采购方不承担最终完成量达不到合同金额的责任，中标供应商应充分考虑该风险。

### 1.5 设备运行环境条件及布置

1.5.1设备户外安装，应满足下列工程环境条件下的运行环境要求。

1.5.1.1环境条件

工作温度范围：-20℃~+50℃

空气相对湿度：＜95%。

安装地点的海拔不超过2000m。

1.5.1.2冲击振动

储能产品在生产、运输、安装、操作和维护等过程可能会受到冲击振动，需要有合理的预防措施以确保避免损坏。噪声小于75dB。

1.5.1.3外壳防护

储能产品防护等级应不低于IP54。

### 1.6 标准及规范

采购设备应符合中华人民共和国国家标准（GB）、中华人民共和国电力行业标准（DL）、原水电部标准（SD）以及相关的IEC标准。

在上述标准中，优先采用中华人民共和国国家标准及电力行业标准。在国内标准缺项时，参考选用相应的国际标准或其他国家标准。选用的标准是在合同签订之前已颁布的最新版本。如果应答人采用标准文件列举以外的其他标准时，须经项目单位同意方能使用。

所有螺纹、螺母、螺栓、螺杆、弹片、垫片等均应采用GB标准的公制规定。

本技术要求所使用的标准如与应答人所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

本技术要求所要求的安全、性能等指标如与国家、行业、国际标准不一致时，按较高要求执行。

主要引用标准如下：

（1）GB/T 36547-2018《电化学储能系统接入网技术规定》

（2）GB/T 36545-2018《移动式电化学储能系统技术要求》

（3）GB/T 36548-2018《电化学储能系统接入网测试规范》

（4）Q/GDW 11725-2017《储能系统接入配电网设计内容深度规定》

（5）Q/GDW 36547-2018《电化学储能系统接入网技术规定》

（6）Q/GDW 36276-2023（2018）《电力储能用锂离子池》

（7）Q/GDW 36549-2018《电化学储能站运行指标及评价》

（8）Q/GDW 36558-2018《电力系统化学储能通用技术条件》

（9）Q/GDW 10769-2017《电化学储能站技术导则》

（10）GB/T 34133-2023《储能变流器检测技术规范》

（11）GB/T 34131-2023《电力储能用电池管理系统》

（12）GB/T 22473-2008《储能用铅酸蓄电池》

（13）GB/T 34120-2023（2017）《电化学储能系统变流器技术规范》

（14）Q/GDW 10696-2016《电化学储能系统接入配网运行控制规范》

（15）Q/GDW 10676-2016《电化学储能系统接入配网测试规范》

（16）NB/T 1816-2018《电化学储能站标识系统编码导则》

（17）NB/T 1815-2018《电化学储能站设备可靠性评价规程》

（18）NB/T 42090-2016《电化学储能站监控系统技术规范》

（19）NB/T 42089-2016《电化学储能站功率变换系统技术规范》

（20）NB/T 42091-2016《电化学储能站用锂离子池技术规范》

（21）NB/T 42090-2016《电化学储能站监控系统技术规范》

（22）NB/T 42089-2016《电化学储能站功率变换系统技术规范》

（23）Q/GDW 11376-2015《储能系统接入配电网设计规范》

（24）Q/GDW 11294-2014《电池储能系统变流器试验规程》

（25）Q/GDW 1564-2014《储能系统接入配电网技术规定》

（26）Q/GDW 697-2010《储能系统接入配电网监控功规范》

（27）Q/GDW 1884-2013《储能电池组及管理系统技术规范》

（28）Q/GDW 1885-2013《电池储能系统变流器技术条件》

（29）Q/GDW 1886-2013《电池储能系统集成典型设计规范》

（30）Q/GDW 1887-2013《电网配置储能系统监控及通信技术规范》

（31）Q/GDW 11220-2014《电池储能站设备及系统交接试验规程》

（32）Q/GDW 11265-2014《电池储能站设计技术规程》

（33）GB 51048-2014 《电化学储能电站设计规范》

（34）GB/T 42288-2022《电化学储能电站安全规程》

（35）Q/GDW 12051-2020《电化学储能系统接入电力系统技术规定》

（36）浙江省能源局2023年12月发布的《浙江省用户侧电化学储能技术导则》

### 1.7 铭牌

合同设备包括的主要元件和操作机构均有耐久和字迹清晰的铭牌。铭牌均使用简体中文刻制，字体为印刷体，铭牌的材料应不受气候影响，铭牌中刻制的字迹应永久保持清晰。所有的铭牌和标牌应永久性的安装在相应的设备和部件上，其位置清楚易见。

为了工作人员操作的安全，应提供专门的标牌以表明主要的操作说明、注意事项或警告。电气接线和回路也应标有编号并与电气图纸上的编号相对应，装设在供货设备上的铭牌清单及图样应提交项目单位审查。

箱体应具有永久性铭牌，内容至少包括：产品名称、型号、额定容量、额定功率、防护等级、设备尺寸、净重、工作温度、制造日期、制造商、出厂编号等。

### 1.8 包装、运输和安装

1.8.1包装

1.8.1.1要严格按照制造厂给出的说明书对设备进行包装、运输和储存。随箱资料包括但不限于：

装箱清单；

出厂试验报告；

合格证；

电气原理图和接线图；

安装使用说明书；

随机附件及备件清单。

1.8.1.2设备制造完成并通过试验后应及时包装，否则应得到切实的保护。其包装也应符合铁路、公路和海运部门的有关规定。

1.8.1.3包装箱上应有运输及起吊标志：“向上”、“防潮”、“小心轻放”、“由此吊起”等字样明显的包装储运图示标志，并应标明设备的订货号和发货号。

1.8.1.4设备及附件的包装应能保证各零部件在运输过程中不致遭到脏污、损坏、变形、丢失及受潮。对于其中的绝缘部件及由有机绝缘材料制成的绝缘件应特别加以保护，以免损坏和受潮。对于外露的接触表面，应有预防腐蚀的措施。所有运输措施均应经过验证。凡有运输损坏，应由制造厂负责赔偿。

1.8.2运输

1.8.2.1整体运输时，设备内部元件应不得移位、损坏和受潮，不得影响安装。

1.8.2.2单独运输的零部件应有标志，便于用户安装装配。

1.8.2.3整体产品或分别运输的部件，都要适合于运输及装卸的要求。

1.8.2.4随同运输的产品应附有装箱清单，产品所需提供的技术资料应完整无缺。

1.8.2.5应答设备须具有能承受其总重量的基座和起吊点，须具备吊车安装和插车安装能力。

1.8.2.6应答人负责吊装，按甲方指定位置交货，并派专人指导，落地后进行外观初验后签收。

1.8.2.7应答人只允许采用直运方式将设备运往项目现场，不允许采用倒运方式运送设备

1.8.2.8应答人生产地发货前，应答人应该提前赴合同约定地踏勘运输路线，根据运输路线制定可行的运输方案，确保设备安全完好运输至交货地点。

1.8.2.9设备在运输时应符合铁路、公路及海运部门的有关规定。

1.8.2.10设备的运输应保证其外壳不受任何损伤，内部元件不能发生位移且应保证内部元件性能完好。

1.8.2.11设备在运输中不允许有任何破坏性碰撞、震动、倾斜和磨损，底部需加缓冲垫防震，同时，还应采取适当措施以鉴别设备在运输途中是否发生过严重的震动和倾斜。如果供货方在设备运输途中没有采取适当的鉴别措施界定责任，则设备到达现场后出现的所有机械损坏均视为在运输途中发生。

### 1.9 对规定设备、组件和材料的变更

应答人实际提供的产品必须与应答书上的产品完全相同，具备第三方认证的产品应与认证报告上的产品完全相同，应答人未经过项目单位同意，不能对合同中所规定的设备、组件和材料进行变更或替代。即使经过项目单位书面同意变更或替代，也不得有损于项目单位的利益、不得增加合同金额、不得转移技术责任。

### 1.10 技术文件

1.10.1成交后提供的一般性资料，包括：

(1)储能设备出厂试验报告

(2)对应应标设备型号的安装使用说明书，由应答人安排专业人员安装设备

(3)储能设备的维护检修手册，此设备维护检修由应答人安排专业人员操作

(4)确保质量控制的检测设备清单

(5)厂家易损件清单

(6)储能变流器的详细说明书，包含对储能变流器控制器控制逻辑的说明

(7)电力行业中具有CMA资质的第三方检测机构出具的电池单体、电池模组、电池管理系统、储能变流器等核心部件的型式试验报告。

1.10.1 设备到货后，还应向项目单位提供

(1)储能设备出厂合格证

(2)设备清单

(3)备品备件清单

### 第2章 储能系统技术要求

### 2.1 系统概况

本次招标的用户侧储能系统主要适用于工商业用户侧储能项目，可实现多种功能，如削峰填谷、动态增容、无功补偿、应急供电、需求侧响应等。

工商业液冷储能柜支持并网和离网两种运行模式。

并网运行

工商业储能柜交流侧连接电网，直流侧内部连接锂电池。可以应用于功率扩容、光储

充、削峰填谷等应用场景。根据选择的运行模式，可对锂电池进行恒压、恒流和恒功率 充放电。

离网运行

工商业储能柜直流侧连接锂电池，系统运行可输出固定频率和有效值的三相交流电压， 实现对交流侧负荷的持续供电。

### 2.2 设备的主要参数

| 产品型号 | 100kW/230kWh |
| --- | --- |
| 直流参数 |  |
| 系统电池配置 | 1P260S |
| 充放电倍率 | ≤0.5P |
| 电池额定容量 | 230KWh |
| 电池电压范围 | 728~936V |
| BMS通讯接口 | CAN/RS485/Ethernet |
| BMS通讯协议 | Modbus/Modbus TCP |
| 交流测参数（并网） |  |
| 交流额定功率 | 100KW |
| 接线方式 | 三相三线（三相四线可选） |
| 交流侧额定电压 | 380（-15%~10%可调）Vac |
| 过载能力 | 110KW |
| 功率因数 | -1（超前）~1（滞后） |
| 总电压谐波变率 | ≤3% |
| 额定电网频率 | 50/60(-5~5)Hz |
| 最大直流功率 | 110KW |
| 交流测参数（离网） |  |
| 交流额定功率 | 100KW |
| 额定电网频率 | 50/60(-5~5)Hz |
| 交流侧额定电压 | 380（-15%~10%可调）Vac |
| 总电压谐波变率 | ≤3% |
| 过载能力 | 1.1倍长期（45℃),1.2倍1min |
| 防护等级 | IP55 |
| 运行温度范围 | -20~60℃（大于50℃降额） |
| 运行湿度范围 | 0-95%（无凝露） |
| 最高工作海拔 | 2000m（大于2000m降额） |
| 变流器冷却方式 | 液冷 |
| 消防系统 | 全氟己酮+可燃气体检测+气溶胶（水消防） |
| 系统通讯接口 | CAN/RS485/Ethernet/EtherCAT |
| 对外系统通讯协议 | Modbus TCP/RTU,CAN2.0,IEC61850 |

### 2.2.1 电池单体

2.2.1.1 ★本项目采用磷酸铁锂电池，电池单体采用280Ah电芯容量。采用方形硬壳磷酸铁锂电池，必须提供具有CNAS及CMA资质的第三方机构出具的单体电芯试验合格的检测报告，且检测报告时间应在投标截止日前。

★本项目只接受国家标准中的A品电池，不接受其它品级电池和梯次电池，使用的电池单体下线时间≤3个月（须提供证明或承诺材料）。

2.2.1.2 电池单体外观应无变形及裂纹，表面应干燥、平整无毛刺、无外伤、无污物，且标识清晰、正确。电池单体外壳结构必须充分牢靠，确保电池单体在寿命期内不会出现漏液、变形或融化等安全隐患，应使用激光焊接密封工艺。硬包电池单体设计必须具有防爆功能（防爆阀），确保电池单体在极端状态下，不会出现爆炸危险。

电芯规格参数

| 序号 | 项目 | 规格 | 条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 标称容量 | 280 Ah | 标准充放电模式测试 |
| 1.2 | 标称能量 | 896 Wh | 标准充放电模式测试 |
| 1.3 | 工作电压范围 | 2.7-3.65V 2.0-3.65V | 电芯温度 T > 0℃ 电芯温度 T ≤ 0℃ |
| 1.4 | 电池内阻 | ≤ 0.23 mΩ | 新鲜电芯 (20~40%SOC) |
| 1.5 | 自放电 | ≤3% /月 | 30%SOC，25±2℃储存 |
| 1.6 | 工作温度 | 充电 : 0℃~60℃ 放电: -30℃~60℃ |  |
| 1.7 | 存储温度 | -40℃~60℃ | 存储环境湿度≤ 90%RH, 无凝露 |
| 1.8 | 电池尺寸 | 厚度:71.72±0.5mm 宽度: 174.0±0.5mm 高度: 206.9±0.5mm |  |
| 1.9 | 电池重量 | 5.5±0.15Kg |  |
| 1.10 | 能量密度 | 170 Wh/kg 355 Wh/L | 25±2℃，1/3C 充放电 |
| 1.11 | 循环寿命@25℃ | ≥ 8000 Cycles | 25±2°C 初始夹紧力 300 ± 20Kgf ， Gap0.5~1.0mm，标准充放电测试 25±2°C @70% EOL |
| 1.12 | EOL 膨胀力 | ~30000N@80%SOH ~35000N@70%SOH ~40000N@60%SOH |  |
| 1.13 | 应用海拔 | ≤4500m |  |

- 2.2.1.3 产品特点

- 2、技术特点

- 电芯采用正极磷酸铁锂和抗热收缩自闭孔技术隔膜，隔膜表面同步涂覆氧化铝陶瓷层，可有效的防止内部小概率的particle和锂枝晶等刺穿隔膜，具备极高的本征安全

- ★电芯采用超长循环设计，采用改性包覆正极材料，可有效降低界面副反应，保证产品循环寿命可达到到8000次@70%EOL,0.5P（须提供循环曲线图加盖单位公章）。

- ★电芯采用高效能设计，具有低内阻、高能量转化效率的特点，0.25P能量效率97%以上，0.5P能量效率94.5%以上（须提供循环曲线图加盖单位公章）。

- ★电芯采用强过流能力设计，可满足1C/1P持续放电工况，部分特殊条件下可满足3C脉冲放电工况的使用（须提供循环曲线图加盖单位公章）。

- 3、多重安全防护

- 采用0.6mm以上厚度的铝壳和顶盖通过激光焊接完成连接密封，密封性能良好，抗压能力达到1.0Mpa以上

- 内部短路监测：采用正极柱和壳体大电阻设计，可以通过对极柱和壳体电压的监测快速识别可能存在的内部短路的风险

- 防爆设置：采用防爆阀设计（爆破压力0.6±0.2Mpa），内部压力过大时开启泄压，避免产生爆炸风险

- 防爆阀两段开启，内压达到时一段开启，开启高度较低，避免某些极端情况下多个电芯防爆阀同时开启后的防爆片搭接引起短路打火等。

- 强绝缘性能：电芯采用高绝缘性能蓝膜包裹，可满足DC4500V无击穿无闪络。

- 4、防爆方案

- 采用0.6mm以上厚度的铝壳和顶盖通过激光焊接完成连接密封，密封性能良好，抗压能力达到1.0Mpa以上

- 防爆设置：采用防爆阀设计（爆破压力0.6±0.2Mpa），内部压力过大时开启泄压，避免产生爆炸风险

- 防爆阀两段开启，内压达到时一段开启，开启高度较低，避免某些极端情况下多个电芯防爆阀同时开启后的防爆片搭接引起短路打火等

- 电芯壳体采用铝材质，可有效防腐阻燃，满足V-0层级阻燃标准

- 5、环保绿色方案

- 提供企业组织层面碳核算报告及280Ah电芯产品碳足迹报告等证明材料。

### 2.2.2 电池模块

2.2.2.1 电池模块外观应无变形及裂纹，表面应干燥、无外伤、无污物，排列整齐、连接可靠，且标识清晰、正确。电池模块的质量及结构应便于拆卸和维护。电池模块间接线板、终端连接头应选择导电性能优良的材料。

2.2.2.2电池单体在电池模块内应可靠固定，固定装置不应影响电池模块的正常工作，固定系统的设计应便于电池的维护。电池箱中各种电连接点应保持足够的预紧力，并采取适当的措施，防止松动。所有无基本绝缘的连接点应采取加强防护，应符合GB 4208-2008要求。

2.2.2.3电池模块端子极性标识应正确、清晰，模组连接母排具备结构性防反接功能。

2.2.2.4电池模块极柱端子设计应方便运行和维护过程中电池模块电压、内阻的测量。电池模块之间的连接电阻应尽量小，在规定的最大电流充放电后，极柱温升不应超过25℃，外观不得出现异常。

- 采用独特的液冷散热系统使电芯之间温差控制在≤3℃，可以延长20%左右的电池寿命，提高电池使用率。且产品采用模块化设计，高度集成，各模块独立区域安装，便于功能区分和维护从而满足多场景应用，有效推动新型电力系统构建的源网荷储协调互动模式。

- 规格参数表

| 序号 | 项目 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标称电压 | 166.4V DC | 单体电压 3.2V |
| 2 | 工作电压范围 | 130~189.8 DC | 单体电压范围 2.5~3.65V |
| 3 | 标称容量 | 280Ah | 0.5C，25℃ |
| 4 | 标称电量 | 46.592kWh | 0.5C，25℃ |
| 5 | 串并联配置 | 1P52S | 4 个模组串联 |
| 6 | 额定充电电流 | 140A |  |
| 7 | 峰值充电电流 | 170A | 持续 60s |
| 8 | 额定放电电流 | 140A |  |
| 9 | 峰值放电电流 | 170A | 持续 60s |
| 10 | 工作环境温度 | 充电 ：0~55℃ 放电 ：-25~55℃ |  |
| 11 | 存储温度 | -30~60℃ |  |
| 12 | 工作湿度 | 5%~95% RH |  |
| 13 | 应用海拔 | ≤2000m |  |
| 14 | 尺寸 | L1132*W810*H242mm | 不含面板连接器 |
| 15 | 重量 | 338±5Kg |  |
| 16 | 冷却方式 | 液冷 |  |
| 17 | 加热方式 | 液热 |  |
| 18 | 电池插箱标准要求 | GB/T 36276 |  |

### 2.2.3 电池簇

2.2.3.1 电池簇设备、零部件及辅助设施外观应无变形及裂纹，应干燥、无外伤、无污物，排列整齐、连接可靠。

2.2.3.2 每组电池簇由一面或多面电池柜（架）构成，电池柜应设计为独立插箱模式且配备快插连接件，电池模块应模块化生产，以便维护。

2.2.3.3 为确保电池插箱间以及电池簇间动力电缆可靠连接且便于工作人员检查维护，要求电池簇中的电池插箱正极接口、负极接口采用前出线。

2.2.3.4 电池模块成组时块与块之间应留有空隙，以便灭火剂渗入。

2.2.3.5 电池簇性能要求

（1）电压范围

电池簇电压范围应在600V~1000V内，应与PCS直流侧额定电压相匹配。

（2）初始充放电能量

电池簇初始充放电能量应符合下列要求：

a) 初始充电能量不小于额定充电能量；

b) 初始放电能量不小于额定放电能量；

c) 能量效率不小于91%。

（3）绝缘性能

按标称电压计算，电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间的绝缘电阻均不应小于1000Ω/V。

（4）耐压性能

在电池模块正极与外部裸露可导电部分之间、电池模块负极与外部裸露可导电部分之间施加相应的电压，不应发生击穿或闪络现象。

（5）安全防护

电池模块成组设计时应考虑在触电或紧急情况下迅速断开回路，保证人身安全和事故隔离。

### 2.2.4 BMS技术要求

- 2.2.4.1 一般要求

2.2.4.1.1 储能锂电池系统应具有电池管理系统（BMS），BMS按照GB/T34131-2017设计，实现对储能电池堆的全面控制与保护，并实现与PCS、储能EMS的通信。

2.2.4.1.2 BMS应实现高精度、高可靠性的电池单体电压、电流和温度的采集，同时对电池储能设备荷电状态（SOC）、健康状态（SOH）等进行准确估算。并通过均衡控制电路实现电池单体间电量均衡。在电池数据异常的情况下，进行故障告警和保护。

2.2.4.1.3 BMS的拓扑配置应与PCS的拓扑、电池的成组方式相匹配与协调，并对电池运行状态进行优化控制及全面管理。

2.2.4.1.4 BMS功能要求中各功能具体实现层级由BMS的拓扑配置情况决定，宜分层就地实现。

- 2.2.4.2 功能要求

- 1）BMU 支持智能系统热管理功能，接入 MSD、电池包监控反馈信号。

- 2）BMU 支持全温度采集：每 12 节电压配 14 个温度点，支持极柱温度采集（输出铜排温度）与电池温度控制逻辑分开，不纳入电池温差值计算。

- 3）选用海外进口 AFE 芯片 高精度数据采集性能 单体电压采样精度±3mV@0.1%、温度采集精度±1℃

- 4）被动均衡技术说明及策略

- 5）被动均衡原理：

通过控制 MOSFET 开关实现高能量电池使用电阻耗电的方式释放多余能量，以达到电池均衡的目的。

- 6）被动均衡策略：

BMU 根据采集到的电池单体信息，当某节电芯单体电压超过均衡开启电压门限，且与最低电压压差超出均衡开启压差门限，则该电芯均衡回路开启，进行耗散式被动均衡，压差范围回落至规定范围以内之后关闭均衡。均衡状态可通过从控上位机进行查看。

### 2.2.5 储能PCS技术要求

- 2.2.5.1 PCS采用液冷散热形式

2.2.5.2环温45℃不降额

2.2.5.3 防护等级：IP65

2.2.5.4在距离设备水平位置1m处,用声级计测量满载时的噪声≤75dB

2.5.5.5. PCS支持TCP、61850、RS485、CAN等多种通讯协议

2.5.5.6 PCS预留电能质量治理接口

2.5.5.7主功率电路采用T型三电平拓扑

2.5.5.8交流接入方式：三相三线/三相四线

2.5.5.9 PCS和电池共用一套液冷系统

2.5.5.10在电池成组和集成设计中，所选材质均满足UL94 V0的防火阻燃标准， 内置防火隔热材料，通过布置的内部隔热方案排布，抑制由单点热失控引起的热蔓延现象。整个户外柜电池侧满足IP54密封等级设计，并粘贴阻燃隔热材料

2.5.5.11多机并联采用独特的载波同步技术，减小环流。

PCS规格参数表

| 项目 | 子项目 | 规格 |
| --- | --- | --- |
| 直流侧参数 | 最大直流功率 | 110kW（@45度） |
|  | 直流母线最高电压 | 1000V |
|  | 直流侧最大电流 | 162A（@45度） |
|  | 直流电压工作范围 | 680V~1000V - 当交流电压为220V时，直流电压需大于等于 673V ，变流器可满载输出 - 当交流电压为230V时，直流电压需大于等于 700V ，变流器可满载输出 - 当交流电压为240V时，直流电压需大于等于 728V ，变流器可满载输出 |
| 交流参数（并网） | 额定功率 | 100kW（@50度） |
|  | 最大输出功率 | 110kW（@45度） |
|  | 额定输出电流 | 152A（@50度） |
|  | 最大输出电流 | 167A（@45度） |
|  | 交流接入方式 | 三相四线 |
|  | 隔离方式 | 无隔离并网 |
|  | 无功范围 | -100kvar~+100kvar |
|  | 额定电网电压 | 380V |
|  | 允许电网电压 | -15%~+10%或323V~418V |
|  | 额定电网频率 | 50Hz/60Hz |
|  | 允许频率偏差 | ±5Hz |
|  | 充放电转换时间 | ＜20ms |
| 交流参数（离网） | 额定输出电压 | 380V |
|  | 额定输出功率 | 100kW（@50度） |
|  | 过载能力 | 1.1倍长期（@45度） |
|  | 额定输出频率 | 50Hz/60Hz |

### 2.2.6 能量管理系统

2.2.6.1 系统功能要求

能量管理系统（EMS）是指实现与就地监控层设备通信，具有实时数据采集与监视、自动充放电控制、系统保护等功能的集中管理系统。能量管理系统主要由EMS控制器和本地监控平台组成，EMS控制器实现对本地储能设备的协调控制和数据信息上传，本地监控平台可实现储能场站的整体监控、数据采集、策略管理以及报表等功能。同时，应答人需满足储能系统接入招标人储能平台的后续功能开发。

数据采集：采用标准的通信协议与BMS系统、PCS系统、配电系统的设备通信，实时、准确、全面采集电池、PCS变流器、配电系统的运行状态及电气参数。

数据处理：包括对遥测信号进行越限告警处理、对遥信信号进行告警或屏蔽处理、对遥调信号进行上/下限判定处理、对遥控信号进行正确执行。

报警与事件：用户可自定义报警类型、报警级别、报警方式和报警显示信息语句；支持报警信息的手动、自动地确认和删除；历史报警信息可按报警类型、报警级别和报警源分类查询；可生成用能优化电站级别的报警状态；对所有事件按照时间顺序进行实时显示和历史存储，包括遥信报警、遥控变位、遥调变量、用户登录、数据删除和系统开关机等操作。

历史数据管理：对历史数据进行管理；可保存的历史数据包括遥测数据、遥信数据、越限、变位、操作记录、事件等；用户可手动批量删除历史数据、手动转储历史数据；提供友好地历史数据查询、删除和展示等用户界面；用户可按照时间、日期、类型，以表格和曲线的形式查询历史数据，时间间隔可调，并可导出事件记录和历史数据；历史数据的查询、处理纳入用户权限管理范畴；能够提供历史数据的数据库源文件，供数据分析使用。

显示界面与操作：能够展示用能优化电站的整体运行状态与电气参数，包括但不限于电压、电流、功率、开关状态、系统报警状态等；能够直观展示用能优化电站内部各设备的运行状态和电气参数；能按要求的交互方式对遥调和遥控参数进行设置和编辑功能，具备参数设置和编辑的确认功能，对越限的参数设置操作和无权限用户的参数设置操作具备提示功能；支持多层级的用户权限管理功能，可按照需求进行用户的增加、删除和权限设置；提供形象直观的图形化监视和操作界面，支持接线图、工况图、保护设备配置图、遥测表、遥信表等画面；可根据用户的需求对人机界面与操作进行调整和优化。

统计分析与报表：对用能优化项目内部设备的信息可进行统计分析，能够形成数据报表和显示画面；对用能优化项目的累计充/放电量、最大充/放电功率和收益进行统计分析，包括峰/谷/平或各时段、日、月、年分别进行统计，按照用户给出的报表格式灵活地生成日报表、周报表、月报表和年报表；报表的格式与MS Office Excel文件格式兼容；报表可导出和打印。

2.2.6.2 系统基本控制策略

（1）运行策略的描述说明和流程图由应答人提供，并经过采购人确认后由监控及运营管理系统软件实现；在运行策略的实现方面，应答人需要积极响应采购人提出的意见。

（2）各个运行策略采用功能模块化设计，单一策略的投运与切除不影响其他策略的运行。

（3）考虑到用能优化项目运行的实际情况、用户负荷状态和电价政策变化等，控制策略配置需具备易操作性与可扩展性，如果需要优化控制策略，采购人需要积极配合，实现控制策略优化工作。

（4）各个策略的详细功能描述为：

系统运行策略：系统启停、状态和状态转换逻辑，系统状态包含待机、停机、运行、故障等。

电池维护策略：为了延长电池寿命，需要定期对电池进行一次100%DOD深充深放循环；通过EMS下发指令，更改BMS的充满和放空保护限值，以满足100%DOD充放，系统按照正常调度策略运行；系统完成一次充放电后，通过EMS将BMS的充满和放空保护限值改回正常运行时的值，系统按照正常调度策略运行；定期的时长可以设置，默认为3个月。

热管理策略：依托BMS所采集的电池簇电芯均温和电芯最高温为判据，控制冷水机启停；当电芯温度超限后，BMS会给冷水机下发制冷模式，给电芯进行降温冷却。当电芯最高温和电芯均温满足要求情况下，冷水机会停机。上述控制策略能最大程度缩短冷水机运行时间，以达到节能目的。

谷电峰用策略：支持设置谷电价、平电价、峰电价和尖峰电价的时段，包括夏季和非夏季等，以便实现在谷电价时段内充电，在尖峰电价时段内放电。

需量控制策略：支持设置变压器的申报需量更改；当用能优化系统在充电时，需要控制用能优化系统的充电功率，以便变压器的负荷功率低于申报的需量值。

负荷跟踪策略：在用能优化系统放电时，秒级调节PCS的调度指令，以便用能优化系统的放电功率接近变压器负荷的功率。

计划曲线策略：按照每15分钟一个功率设定点的模式，对单日24小时内共96个点的用能优化系统充放电功率进行设定，包括可设定的功率值和充放电等。

防逆流策略：在用能优化系统放电时，实时监测用户配电变压器的电流，控制用能优化项目的放电功率，防止用能优化项目向配电变压器高压侧倒送电能。

2.2.6.3 系统基本保护策略

监控及运营管理系统需要支持基本保护策略，并符合下列要求：

（1）监控及运营管理系统应能显示设备的故障信息。其中，故障分为预警、轻故障、重故障和危急故障。

（2）电站故障分为预警、轻故障、重故障和危急故障。

预警时：状态上传监控及运营管理系统，电站正常运行；

轻故障时：PCS限功率运行，其他设备正常工作；

重故障时：PCS停机，停止系统充放电操作，其他设备正常工作；

危急故障时：PCS停机，各级交、直流断路器断开。

（3）结合用能优化项目运行的实际情况，在系统调试和投运过程中，若需要对保护策略进行变更或优化，应答人需要积极配合，实现保护策略变更或优化工作。

2.2.6.4 通信要求

1.能量管理系统与BMS、PCS、保护测控装置等智能设备通信协议宜采用DL/T 634.5104、DL/T 860、Modbus等通用标准规约。

2.BMS与PCS之间通信协议采用DL/T 634.5104、DL/T 860、Modbus等通用标准规约。

3.EMS内置通讯接口，与设备的通讯由RS485口和RJ45以太网口和设备连接，支持Modbus-RTU、Modbus-TCP通信协议，【不支持CAN通讯】。通过DI/DO协议转换设备与开关量设备连接。视频摄像头通讯采用RJ45以太网口接入本地网关，可以接入云平台。

4.BMS、PCS、温控（冷水机）系统、消防系统等智能设备统一连接到如串口转换器等集中设备后，通过以太网口或者光纤口与EMS设备进行连接。在柜上需要预留网口、串口等接口面板。

5.能量管理系统数据采集包括各设备的遥信，遥测测点，按原始精度存储。采集频率最快为1秒一次。能量管理系统通过参数设置、状态控制，对可接受控制的单体设备，实现遥调、遥控功能。

6.能量管理系统支持MQTT协议接入云平台。需根据平台侧需求进行必要的MQTT协议更改，数据传输安全可靠，设备运行稳定。

7.本地能量管理系统支持接入4G云平台。

2.2.6.5 监控及运营管理功能要求

实现用能优化系统状态显示与控制，主要包括采集用能优化系统各开关位置信号、系统运行遥测及BMS系统参数定值等信息，并具备开关控制与定值设置等，需满足以下功能：

接线图功能：显示系统及各电池簇位置信号，及簇电流、簇SOC、直流母线电压、电流、功率与总SOC等遥测信息。

系统状态功能：支持显示当前储能柜运行参数、故障状态和历史故障记录等，包括PCS运行状态、系统状态、簇电池状态、及各簇电池单体最高/低电压与对应电芯编号等信息。

系统参数设定功能：显示电池BMS参数和电池保护定值数值，同时可以对参数或定值进行设置。

控制功能：显示系统当前的电池组电压、压差、母线电压信息，可进行接触器分合控制、功率参数等设置（控制充放电）。

系统设置功能：支持修改登录密码，网络IP等系统设置功能。

能量管理、安全保护的其他监控、分析功能。

2.2.6.6 EMS数据要求

1.采集要求

为实现储能电站数字化监控运维，远程调控，聚合集控等业务目标，云平台需要EMS实现相应功能和要求，要求如下：

（1）EMS需采集储能电站内所有可通信设备的数据以及告警信息，包括PCS，BMS，计量表，消防，冷水机等，并上报至储能平台。其中尤其是单体电池应做到全量数据采集，频率以秒级为佳，如此才能为大数据计算电池SOX，电池预警提供有效数据支持。

| 设备 | EMS采集要求说明（具体数据项见后续章节） |
| --- | --- |
| PCS | 交流侧和直流侧遥测和遥信均需采集 |
| BMS | 从堆，到簇，到单体电池均需采集 |
| 计量表 | 储能表，负载表，进线总表，三个表至少采两个，包括实时功率，和正反向电量（尖峰平谷） |
| 消防 | 至少采集消防主告警信号，烟感，可燃气体监测等数据能采集更佳 |
| 冷水机（温控） | 至少采集温度，告警信号；设定点能采集更佳 |
| 其他电气装置 | 至少采集例如保护装置遥测和工作状态、变压器温度等 |
| 其他设备 | 若有门禁等其他设备，能采集到相关状态更佳 |

（2）EMS需具备远程模式和本地模式，远程模式时，接受云平台统一调度指令。本地模式时，按本地配置策略运行。

（3）EMS需具备和云平台心跳感知能力，便于EMS感知云平台通信状态，发现断线后及时切回本地模式，保障安全。

（4）EMS需要提供被遥调遥控的能力，便于云平台对储能电站实现包括：启停储能系统，并离网模式切换，功率电压，冷水机启停等设置。EMS接受命令后，结合当前运行工况，分解到各个设备执行。

| 设备 | EMS控制要求说明 |
| --- | --- |
| PCS | 需控制PCS启停，并离网模式，工作模式，有功无功功率设置，电压频率设置 |
| BMS | 一般无需控制BMS，特定场景下需控制高压箱闭合 |
| 计量表 | 时段配置（采集） |
| 消防 | 声光报警复位（可选） |
| 冷水机 | 冷水机启停，设定点调整 |
| 其他电气装置 | 部分装置的开闭（可选） |

| （ 数据字段类型 | 单位 | 数据精度 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 毫秒（ms） | 1ms |
| 温度 | 摄氏度（℃） | 0.1℃ |
| 电压 | 伏特（V） | 0.1V |
| 电流 | 安培（A） | 0.1A |
| 有功功率 | 千瓦（kW） | 0.1kW |
| 频率 | 赫兹（Hz） | 0.01Hz |
| 电量 | 千瓦时（kWh） | 1kWh |
| 电阻 | 欧姆（Ω） | 1Ω |
| 视在功率 | 千伏安（kVA） | 0.1kVA |
| 无功功率 | 千乏（kVar） | 0.1kVar |
| 功率因数 | % | 1% |
| 单体电池电压 | 毫伏（mV） | 1mV |
| 单体电池SOC/SOH | % | 1% |

（5）EMS需满足按照储能平台的MQTT通信协议进行接入。

（6）数据单位和精度要求。

（7）数据采集周期

电池堆，电池簇和单体电池数据建议按每秒采集上报。

其他数据每间隔1分钟上报，若受限于电站数据量规模和通信带宽，最低可每间隔15分钟采集上报。

（8）数据有效性要求

储能电站中的计量电表应按照相关规定定期校验，不在校验有效期内的监测系统获取的数据应认为无效。

2.EMS数据规范要求

| 名称 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| EMS工作模式 | 0: 自主控制模式, 不接受远动调控1: 远动控制模式, 接受远动调控 |  |
| 远动心跳 | 1 - 65535 | 远动方需持续发送心跳给EMS(向本测点写入任意非0值).连续180秒无心跳, EMS自动切回"自主控制模式"; 建议30秒一次. |
| 电站整体状态 | 0：停机1：充电2：放电3：静置 |  |
| 电站启停 | 0：停运1：启动 | 用于电站紧急启停 |
| 电站并离网模式 | 0：并网1：离网 |  |
| 电站有功功率 | 模拟量 | 精确到0.1kW |
| 电站无功功率 | 模拟量 | 精确到0.1kVar |
| 储能工作模式设定 | 0: 并网恒功率模式1: 离网恒电压模式 |  |
| 有功功率设定 | 并网恒功率模式下交流侧功率值:<0: 放电功率0: 静置1: 充电功率 |  |
| 无功功率设定 | 并网恒功率模式下交流侧功率值:<0: 容性0: 静置1: 感性 |  |
| 功率因数设定 | 配合无功设定 |  |
| 交流电压设定 | 离网恒压模式输出电压 |  |
| 交流频率设定 | 离网恒压模式输出频率 |  |
| PCS故障复归 | 0: 不复归1: 故障复归 | 强制清除故障/告警状态 |
| BMS故障复归 | 0: 不复归1: 故障复归 | 强制清除故障/告警状态 |
| PCS数量 |  |  |
| 电堆数量 |  |  |
| 簇数量 |  |  |
| 单体电池数量 |  |  |
| 冷水机数量 |  |  |
| 消防主机数量 |  |  |
| 电表数量 |  |  |
| EMS告警汇总 | 0: 无告警, 1: 有告警 |  |
| PCS告警汇总 | 0: 无告警, 1: 有告警 |  |
| 电堆告警汇总 | 0: 无告警, 1: 有告警 |  |
| 冷水机告警汇总 | 0: 无告警, 1: 有告警 |  |
| 消防告警汇总 | 0: 无告警, 1: 有告警 |  |

3.PCS数据要求

| 遥测 | 遥信 |
| --- | --- |
| 交流A相电压 | 开关机状态 |
| 交流B相电压 | 当前工作模式 |
| 交流C相电压 | 远程模式 |
| 交流A相电流 | 主从机身份 |
| 交流B相电流 | 直流充放电状态 |
| 交流C相电流 | 并离网状态 |
| 交流频率 | 总告警状态 |
| 总交流有功功率 | 总故障状态 |
| 总交流无功功率 | 交流母线过压 |
| 总交流视在功率 | 交流母线过频 |
| 总交流功率因数 | 交流母线欠压 |
| A相交流有功功率 | 交流母线欠频 |
| B相交流有功功率 | 交流母线电压不平衡 |
| C相交流有功功率 | 直流输入过压 |
| A相交流无功功率 | 直流输入欠压 |
| B相交流无功功率 | 直流输入过流 |
| C相交流无功功率 | 直流母线过压 |
| A相交流视在功率 | 直流母线欠压 |
| B相交流视在功率 | 交流硬件过流 |
| C相交流视在功率 | 直流硬件过流 |
| A相交流功率因数 | 交流软件过流 |
| B相交流功率因数 | 直流软件过流 |
| C相交流功率因数 | 电网谐振 |
| IGBT模块温度 | 电网相序故障 |
| 环境温度 | 电网接入异常 |
| 累计交流充电量 | 交流过载告警 |
| 累计交流放电量 | 紧急停机故障 |
| 当天交流充电电量 | 风机/风扇故障 |
| 当天交流放电电量 | 模块温度过温 |
| 直流侧总电压 | 机柜温度过高 |
| 直流侧总电流 | 环境探头故障 |
| 直流侧总功率 | 环境温度过高 |
| 支路数量 | 辅助电源故障 |
| 支路1直流功率 | BMS通讯故障 |
| 支路1直流电压 | AC模块组: 直流继电器短路 |
| 支路1直流电流 | AC模块组: 交流继电器短路 |
| 支路2~n直流功率 | 主接触器故障 |
| 支路2~n直流电压 | 硬件采样异常 |
| 支路2~n直流电流 | 绝缘检测异常 |
|  | 防雷故障 |
|  | 接地故障 |

4.BMS电池堆数据要求

| 遥测 | 遥信 |
| --- | --- |
| 堆电压 | 主控失联汇总 |
| 堆电流 | 从控失联汇总 |
| 堆SOC | 系统告警汇总 |
| 堆SOH | 系统故障汇总 |
| 堆绝缘电阻 | PCS和BMS通信故障 |
| 堆可充电量 | EMS和BMS通信故障 |
| 堆可放电量 | 电池堆运行状态 |
| 系统允许最大充电电流 | 电池堆充放状态 |
| 系统允许最大放电电流 |  |
| 当日充电量 |  |
| 当日放电量 |  |
| 堆累计充电量 |  |
| 堆累计放电量 |  |

5.BMS电池簇数据要求

| 遥测 | 遥信 |
| --- | --- |
| 簇内单体数量 | 与总控通讯失联 |
| 簇电压 | 与从控通讯失联 |
| 簇电流 | 簇电压欠压一级告警 |
| 簇SOC | 簇电压欠压二级告警 |
| 簇SOH | 簇电压欠压三级告警 |
| 簇绝缘电阻 | 簇电压过压一级告警 |
| 簇允许最大充电电流 | 簇电压过压二级告警 |
| 簇允许最大放电电流 | 簇电压过压三级告警 |
| 簇累计充电量 | 簇电流一级告警 |
| 簇累计放电量 | 簇电流二级告警 |
| 簇可充电量 | 簇电流三级告警 |
| 簇可放电量 | 单体欠压一级告警 |
| 单体平均电压 | 单体欠压二级告警 |
| 单体平均温度 | 单体欠压三级告警 |
| 单体最高电压 | 单体过压一级告警 |
| 单体最高电压编号 | 单体过压二级告警 |
| 单体最低电压 | 单体过压三级告警 |
| 单体最低电压编号 | 单体欠温一级告警 |
| 单体最高温度 | 单体欠温二级告警 |
| 单体最高温度编号 | 单体欠温三级告警 |
| 单体最低温度 | 单体过温一级告警 |
| 单体最低温度编号 | 单体过温二级告警 |
| 单体最高SOC | 单体过温三级告警 |
| 单体最高SOC编号 | 单体SOC低一级告警 |
| 单体最低SOC | 单体SOC低二级告警 |
| 单体最低SOC编号 | 单体SOC低三级告警 |
| 单体最高SOH | 单体SOC高一级告警 |
| 单体最高SOH编号 | 单体SOC高二级告警 |
| 单体最低SOH | 单体SOC高三级告警 |
| 单体最低SOH编号 | 单体SOH低一级告警 |
|  | 单体SOH低二级告警 |
|  | 单体SOH低三级告警 |
|  | 单体压差一级告警 |
|  | 单体压差二级告警 |
|  | 单体压差三级告警 |
|  | 单体温差一级告警 |
|  | 单体温差二级告警 |
|  | 单体温差三级告警 |
|  | 环境温度过高预警 |
|  | 环境温度过高告警 |
|  | 环境温度过高保护 |
|  | 环境温度过低预警 |
|  | 环境温度过低告警 |
|  | 环境温度过低保护 |
|  | 绝缘阻值过低 |
|  | 接触器故障 |
|  | 告警状态汇总 |
|  | 簇运行状态 |
|  | 簇充放状态 |

6.单体电池数据要求

遥测

单体电压

单体温度

单体SOC

单体SOH

7.电表数据要求

遥测

A相电压

B相电压

C相电压

A相电流

B相电流

C相电流

频率

A相有功功率

B相有功功率

C相有功功率

总有功功率

A相无功功率

B相无功功率

C相无功功率

总无功功率

A相视在功率

B相视在功率

C相视在功率

总视在功率

A相功率因数

B相功率因数

C相功率因数

总功率因数

正向有功总电能

正向有功尖电能

正向有功峰电能

正向有功平电能

正向有功谷电能

反向有功总电能

反向有功尖电能

反向有功峰电能

反向有功平电能

反向有功谷电能

正向无功总电能

正向无功尖电能

正向无功峰电能

正向无功平电能

正向无功谷电能

反向无功总电能

反向无功尖电能

反向无功峰电能

反向无功平电能

反向无功谷电能

8.冷水机（温控）数据要求

| 遥测 | 遥信 |
| --- | --- |
| 当前温度 | 开关机状态 |
| 当前湿度 | 高低压告警 |
| 制冷开启点 | 高低温告警 |
| 制冷停止点 | 传感器故障 |
| 制热开启点 | 压缩机告警 |
| 制热停止点 | 高低电压告警 |
| 高温告警值 |  |
| 低温告警值 |  |

9.消防等数据要求

遥信

消防主机报警状态

烟感状态

可燃气体检测状态

水浸状态

2.2.6.7 系统运行指标要求：

（1）秒级采集，毫秒级控制。

（2）支持远程秒级遥调遥控，紧急启停。

（3）策略运行支持本地模式和远程模式。

（4）EMS支持储能平台下发削峰填谷、需量控制、逆功率保护、计划跟踪、功率平滑等策略，并按下发策略运行。

（5）能量管理系统数据采集包括各设备的遥信，遥测测点，按原始精度存储。采集频率最快为1秒一次，并支持断点续传。能量管理系统通过参数设置、状态控制，对可接受控制的单体设备，实现遥调、遥控功能。

（6）站端及平台数据传输需做数据压缩处理，压缩倍率20：1

（7）北向协议支持MQTT协议，上报数据格式、频率按照招标方要求。

（8）供应商提供的设备和EMS需满足采购人储能平台接入要求，并负责配合完成储能系统调试接入。

（9）★EMS数据监控应系统具备长时（24小时）电芯安全预测功能，可以准确预测单体电芯电压和温度波动数据。（须提供证明或承诺材料）

（10）★EMS数据监控系统应具备数字孪生技术，具体展示现场储能系统电芯单元，实现所见即所得功能，便于后期项目运维。（须提供证明或承诺材料）

2.2.6.8 储能平台MQTT协议规范

2.2.6.8.1说明

本文档适用于储能电站EMS通过MQTT协议对接储能平台，分为上报采集数据和平台下发控制数据。

上报采集数据是指从EMS或者采集器通过约定好的格式传输给平台。

平台下发控制数据是指平台根据数据计算得出控制指令，通过约定好的格式发送给指定站端EMS，EMS执行相应指令。

2.2.6.8.2采集数据上报

1.单位说明

数据单位说明：

| 数据字段类型 | 单位 |
| --- | --- |
| 时间 | 毫秒（ms） |
| 温度 | 摄氏度（℃） |
| 电压 | 伏特（V） |
| 电流 | 安培（A） |
| 有功功率 | 瓦（W） |
| 频率 | 赫兹（HZ） |
| 电量 | 千瓦时（kWh） |
| 电阻 | 欧姆（Ω） |
| 视在功率 | 伏安（VA） |
| 无功功率 | 乏（Var） |

特殊字段值说明：

| 数据字段 | 值 |
| --- | --- |
| SOC（电池荷电量） | 值为百分比小数 |
| SOH（电池健康度） | 值为百分比小数 |

2.上报频率说明

| 设备类型 | 上报频率 |
| --- | --- |
| PCS | 最佳按1秒，最差10秒 |
| BMS | 电池堆 电池簇 最佳按1秒，最差10秒 单体电池 最佳按1秒，最差30秒 |
| 多功能电表 | 1分钟 |
| 冷水机 | 1分钟 |
| 其他设备 | 最佳按1秒，最差1分钟 |

3.上报格式说明（满足储能平台接入要求）

2.2.6.8.3下发控制数据格式

下发控制指令

| 数据字段类型 | 单位 |
| --- | --- |
| 时间 | 毫秒（ms） |
| 温度（temperature） | 摄氏度（℃） |
| 电压（voltage） | 伏特（V） |
| 电流（current） | 安培（A） |
| 功率（power） | 瓦（W） |
| 频率（frequency） | 赫兹（HZ） |
| 电量 | 千瓦时kWh |
| 电阻 | 欧姆（Ω） |

1.下发即时控制指令（现操作）

说明：主要用于远程充、放电即时命令

远程启动停止充、放电

json报文，平台下发EMS接收成功后，1分钟之内不再处理对方平台重复发送的该指令。

2.下发控制策略指令（预操作）

（1）周期控制策略

说明：

•支持配置多个策略模板，并且可以指定当前模版生效的月份

•不同的策略模板名称不能一致

•策略模版按天配置，同一份策略模版中时间不能交叉，比如一天内一个时段的启动时间是08:00，结束时间是10:00，那么另一个时段启动时间不能是09:00。

（3）消息回调

2.2.6.8.4设备遥信告警表

1.说明

（1）设备告警按照如下格式上报到云平台

（2）若在云平台告警中未找到对应的告警，则standard_id不写即可，云平台将其视为未分级告警。

2.PCS告警列表

| 云平台告警名称 | 云平台告警编号standard_id |
| --- | --- |
| 交流母线过压 | AI-PCS-AC-V001 |
| 交流母线过频 | AI-PCS-AC-F001 |
| 交流母线欠压 | AI-PCS-AC-V002 |
| 交流母线欠频 | AI-PCS-AC-F002 |
| 交流母线电压不平衡 | AI-PCS-AC-V003 |
| 直流输入过压 | AI-PCS-DC-V001 |
| 直流输入欠压 | AI-PCS-DC-V002 |
| 直流输入过流 | AI-PCS-DC-C001 |
| 直流母线过压 | AI-PCS-DC-V003 |
| 直流母线欠压 | AI-PCS-DC-V004 |
| 交流硬件过流 | AI-PCS-AC-C003 |
| 直流硬件过流 | AI-PCS-DC-C003 |
| 交流软件过流 | AI-PCS-AC-C005 |
| 直流软件过流 | AI-PCS-DC-C005 |
| 电网谐振 | AI-PCS-AC-$001 |
| 电网相序故障 | AI-PCS-AC-I001 |
| 电网接入异常 | AI-PCS-AC-$002 |
| 接地故障 | AI-PCS-IF-$001 |
| 紧急停机故障 | AI-PCS-DV-$001 |
| 风机/风扇故障 | AI-PCS-OT-$002 |
| IGBT模块过温 | AI-PCS-DV-T001 |
| PCS柜内温度过高 | AI-PCS-OT-T001 |
| 环境探头故障 | AI-PCS-IF-$002 |
| 辅助电源故障 | AI-PCS-OT-$003 |
| BMS通讯故障 | AI-PCS-IF-$003 |
| 直流继电器故障 | AI-PCS-DC-$003 |
| 交流继电器故障 | AI-PCS-AC-$003 |
| 交流主接触器故障 | AI-PCS-IF-$004 |
| 硬件采样异常 | AI-PCS-IF-$005 |
| 绝缘异常 | AI-PCS-IF-$006 |
| 防雷故障 | AI-PCS-IF-$007 |
| 环境温度过高 | AI-PCS-EV-T001 |
| 交流过载告警 | AI-PCS-AC-$004 |
| BMS故障 | AI-PCS-IF-$008 |
| BMS故障或直流开关断开 | AI-PCS-IF-$009 |
| 断路器故障 | AI-PCS-IF-$010 |
| PCS孤岛保护 | AI-PCS-OT-$004 |
| PCS降额告警 | AI-PCS-AC-P001 |
| IGBT模块故障 | AI-PCS-DV-T002 |
| 交流母线电流不平衡 | AI-PCS-AC-C004 |
| 交流电流谐波异常 | AI-PCS-AC-$005 |
| 交流软启故障 | AI-PCS-IF-$011 |
| 直流主接触器故障 | AI-PCS-IF-$012 |
| 直流软启故障 | AI-PCS-IF-$013 |
| 直流极性反接 | AI-PCS-IF-$014 |
| PCS软件程序故障 | AI-PCS-IF-$015 |
| 并离网切换错误 | AI-PCS-IF-$016 |
| 离网电压反序 | AI-PCS-AC-C006 |
| 离网电压缺相 | AI-PCS-AC-C007 |
| 锁相异常 | AI-PCS-AC-C008 |
| 变压器过温 | AI-PCS-IF-$017 |
| 硬件采样异常 | AI-PCS-IF-$018 |
| 485通信故障 | AI-PCS-IF-$019 |
| CAN通信故障 | AI-PCS-IF-$020 |
| 电池放空/电池电压低 | AI-PCS-OT-$005 |
| 电池充满/电池电压高 | AI-PCS-OT-$006 |
| 门禁故障 | AI-PCS-OT-$007 |
| EMS通讯故障 | AI-PCS-IF-$021 |

3.BMS告警列表

| 云平台告警名称 | 云平台告警编号standard_id |
| --- | --- |
| 电堆PCS通讯故障报警 | AI-BMS-IF-$001 |
| 电堆PCS控制失效报警 | AI-BMS-IF-$002 |
| 电堆EMS通信故障报警 | AI-BMS-IF-$003 |
| 电堆冷水机通信故障 | AI-BMS-IF-$004 |
| 电堆簇间压差过大 | AI-BMS-IF-$005 |
| 电堆簇间电流差过大 | AI-BMS-ST-V001 |
| 电堆紧急停机 | AI-BMS-ST-C001 |
| 电堆电压采集故障 | AI-BMS-ST-$001 |
| 电堆温度采集故障 | AI-BMS-ST-$002 |
| 簇BMU硬件故障 | AI-BMS-ST-$003 |
| 簇BCU硬件故障 | AI-BMS-CT-$001 |
| 簇熔断器故障 | AI-BMS-CT-$002 |
| 簇接触器粘连故障 | AI-BMS-CT-$003 |
| 簇BMU通信故障 | AI-BMS-CT-$004 |
| 簇BAU通信故障 | AI-BMS-CT-$005 |
| 簇电流传感器故障 | AI-BMS-CT-$006 |
| 簇绝缘监测设备故障 | AI-BMS-CT-$007 |
| 簇隔开开关异常断开 | AI-BMS-CT-$008 |
| 簇从控N通讯失联 | AI-BMS-CT-$009 |
| 簇电压传感器故障 | AI-BMS-CT-$010 |
| 簇风扇故障 | AI-BMS-CT-$011 |
| 簇断路器故障 | AI-BMS-CT-$012 |
| 簇电压采集故障 | AI-BMS-CT-$013 |
| 簇温度采集故障 | AI-BMS-CT-$014 |
| 簇接触器不闭合故障 | AI-BMS-CT-$015 |
| 电堆BMS内部通讯故障 | AI-BMS-CT-$016 |
| 预充接触器粘连故障 | AI-BMS-CT-$017 |
| 簇总电压欠压一级报警 | AI-BMS-CT-V102 |
| 簇总电压过压一级报警 | AI-BMS-CT-V101 |
| 簇放电电流过大一级报警 | AI-BMS-CT-C101 |
| 簇充电电流过大一级报警 | AI-BMS-CT-C103 |
| 簇单体欠压一级报警 | AI-BMS-BT-V102 |
| 簇单体过压一级报警 | AI-BMS-BT-V101 |
| 簇单体放电欠温一级报警 | AI-BMS-BT-T102 |
| 簇单体充电欠温一级报警 | AI-BMS-BT-T104 |
| 簇单体放电过温一级报警 | AI-BMS-BT-T101 |
| 簇单体充电过温一级报警 | AI-BMS-BT-T103 |
| 簇单体升温过快一级报警 | AI-BMS-BT-T105 |
| 簇单体SOC低一级报警 | AI-BMS-BT-Q102 |
| 簇单体SOC高一级报警 | AI-BMS-BT-Q101 |
| 簇单体SOH低一级报警 | AI-BMS-BT-H102 |
| 簇单体SOH高一级报警 | AI-BMS-BT-H101 |
| 簇单体压差一级报警 | AI-BMS-CT-V103 |
| 簇单体温差一级报警 | AI-BMS-CT-T101 |
| 簇绝缘阻值过低一级报警 | AI-BMS-CT-R101 |
| 簇极柱温度过高一级报警 | AI-BMS-CT-T103 |
| 簇高压箱连接器温度过高一级报警 | AI-BMS-CT-T105 |
| 簇总电压欠压二级报警 | AI-BMS-CT-V202 |
| 簇总电压过压二级报警 | AI-BMS-CT-V201 |
| 簇放电电流过大二级报警 | AI-BMS-CT-C201 |
| 簇充电电流过大二级报警 | AI-BMS-CT-C203 |
| 簇单体欠压二级报警 | AI-BMS-BT-V202 |
| 簇单体过压二级报警 | AI-BMS-BT-V201 |
| 簇单体放电欠温二级报警 | AI-BMS-BT-T202 |
| 簇单体充电欠温二级报警 | AI-BMS-BT-T204 |
| 簇单体放电过温二级报警 | AI-BMS-BT-T201 |
| 簇单体充电过温二级报警 | AI-BMS-BT-T203 |
| 簇单体升温过快二级报警 | AI-BMS-BT-T205 |
| 簇单体SOC低二级报警 | AI-BMS-BT-Q202 |
| 簇单体SOC高二级报警 | AI-BMS-BT-Q201 |
| 簇单体SOH低二级报警 | AI-BMS-BT-H202 |
| 簇单体SOH高二级报警 | AI-BMS-BT-H201 |
| 簇单体压差二级报警 | AI-BMS-CT-V203 |
| 簇单体温差二级报警 | AI-BMS-CT-T201 |
| 簇绝缘阻值过低二级报警 | AI-BMS-CT-R201 |
| 簇极柱温度过高二级报警 | AI-BMS-CT-T203 |
| 簇高压箱连接器温度过高二级报警 | AI-BMS-CT-T205 |
| 簇总电压欠压三级报警 | AI-BMS-CT-V302 |
| 簇总电压过压三级报警 | AI-BMS-CT-V301 |
| 簇放电电流过大三级报警 | AI-BMS-CT-C301 |
| 簇充电电流过大三级报警 | AI-BMS-CT-C303 |
| 簇单体欠压三级报警 | AI-BMS-BT-V302 |
| 簇单体过压三级报警 | AI-BMS-BT-V301 |
| 簇单体放电欠温三级报警 | AI-BMS-BT-T302 |
| 簇单体充电欠温三级报警 | AI-BMS-BT-T304 |
| 簇单体放电过温三级报警 | AI-BMS-BT-T301 |
| 簇单体充电过温三级报警 | AI-BMS-BT-T303 |
| 簇单体升温过快三级报警 | AI-BMS-BT-T305 |
| 簇单体SOC低三级报警 | AI-BMS-BT-Q302 |
| 簇单体SOC高三级报警 | AI-BMS-BT-Q301 |
| 簇单体SOH低三级报警 | AI-BMS-BT-H302 |
| 簇单体SOH高三级报警 | AI-BMS-BT-H301 |
| 簇单体压差三级报警 | AI-BMS-CT-V303 |
| 簇单体温差三级报警 | AI-BMS-CT-T301 |
| 簇绝缘阻值过低三级报警 | AI-BMS-CT-R301 |
| 簇极柱温度过高三级报警 | AI-BMS-CT-T303 |
| 簇高压箱连接器温度过高三级报警 | AI-BMS-CT-T305 |
| 单体电压采集故障 | AI-BMS-BT-V103 |
| 单体温度采集故障 | AI-BMS-BT-T104 |

4.冷水机告警列表

| 云平台告警名称 | 云平台告警编号standard_id |
| --- | --- |
| 高温告警 | AI-AC-EV-T001 |
| 低温告警 | AI-AC-EV-T002 |
| 高低电压告警 | AI-AC-EV-V001 |
| 高低气压告警 | AI-AC-EV-P001 |
| 传感器故障 | AI-AC-DV-$001 |
| 压缩机告警 | AI-AC-DV-$002 |
| 风机告警 | AI-AC-DV-$003 |
| 湿度告警 | AI-AC-EV-H001 |
| 交流告警 | AI-AC-DV-$004 |
| 直流告警 | AI-AC-DV-$005 |
| 盘管温感失效 | AI-AC-DV-$006 |

5.消防安全告警列表

| 云平台告警名称 | 云平台告警编号standard_id |
| --- | --- |
| 消防主机告警 | AI-FAC-EV-$001 |
| 烟感告警 | AI-SMK-EV-$001 |
| 可燃气体告警 | AI-GAS-EV-$002 |
| 水浸告警 | AI-WL-EV-$003 |
| 视频监控告警 | AI-DV-EV-$001 |

### 2.2.7 消防系统

2.2.7.1 PACK级全氟己酮消防

储能柜一体化全氟己酮（瓶组）自动灭火系统应配有3.2公斤灭火剂，6路喷发管道：1-5路为pack级电池灭火，第6路为舱级喷发灭火，6路独立喷发，装置通过485串口和上位机相连，上位机可以通过modbus通信协议控制六路喷发。装置应配置一个烟感，一个温感。上位机可以通过485通信读取烟温开关量信号，和压力泄露开关量信号。装置应提供一个24V有源开关量输出，一个干接点开关量输入。24v有源开关量输出平常为常开状态，当设备启动喷发时，触发此开关量闭合，输出24V。有源开关量可作为启动喷发的指示信号。干接点输入用作喷发双重确认，平常为常开状态，确认喷发时为闭合状态。当瓶组通过485串口收到上位机的喷发指令时，系统检查干接点接通情况，如果接通，则确认喷发，打开阀门喷发灭火。如果没有接通，则喷发指令不予执行。

一体柜背部装有水消防接头，消防接头采用KY65标准接头，根据项目需求可接入消防水。

2.2.7.2 技术参数

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 容量 | 2.8L |
| 充装压力 | 2.5MPa |
| 药剂重量 | 3.2kg |
| 供电电源 | DC24V/4A |
| 工作温度 | -20～50℃ |
| 整体尺寸 | 606*366*175 |

2.2.7.3主要功能

| 序号 | 主要组成 | 序号 | 主要组成 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 铝瓶 | ⑥ | 压力表 |
| ② | 感温探测器 | ⑦ | 安全阀 |
| ③ | 多路电磁阀 | ⑧ | 瓶头阀 |
| ④ | 感烟探测器 | ⑨ | 火警复位按钮 |
| ⑤ | 雾化喷头 | ⑩ | 灭火控制器 |

灭火控制：消防系统通过RS485通讯接收上位机BMS灭火指令，执行灭火动作，上位机可以同时启动多路灭火。

喷发确认开关量输入：干接点开关量输入，平常为常开状态，确认喷发为闭合状态。消 防系统只在此开关量闭合时响应喷发指令，防止误喷。

压力信号反馈：当瓶内压力低于设定阈值时触发，上位机BMS可以通过RS485读取压力 泄露开关量信号。

烟感温感信号反馈：当烟感或温感触发报警时，上位机BMS可以通过RS485读取报警信息。

### 2.2.8 其他

2.2.8.1防雷

2.2.8.1.1储能系统的防雷要求应符合GB50057、DL/T620的有关规定。

2.2.8.1.2储能系统的正常不带电的金属部分、避雷器的接地端均应做保护接地，不应做接零保护。

2.2.8.1.3储能系统内部防雷地线应和柜体就近连接。

2.2.8.1.4交流和直流侧应配置一线品牌专用防雷器。

2.2.8.2 结构

2.2.8.2.1模块化储能系统应采用机柜独立设计：机柜间隔离，灭火设备反应快，不会连锁反应。

2.2.8.2.2模块化储能系统应采用柜外操作结构设计：电池、功率设备、操作人员彼此间隔离，安全可靠性高，设备发生异常时能及时撤离，柜后无开门。

2.2.8.2.3模块化储能系统应采用标准功能机柜设计，可根据实际搭配、增减储能系统柜，便于扩展和增容。

2.2.8.2.4柜体防护等级应不低于IP54，应具备防沙、防水能力。

2.2.8.2.5柜体外壳应有足够的机械强度，在起吊、运输和安装时不会变形或损伤，设计的外壳形状应不易积尘、积水。

2.2.8.2.6柜体的内外表面应平整、光洁；涂层无明显脱落和磕碰损伤，涂料层应牢固均匀，无明显色差和反光。

2.2.8.2.7应采取有效的隔离措施并设置醒目的警示标志，防止无关人员进入储能柜。应尽可能提高储能系统维护保养过程中对操作人员的安全性

2.2.8.3箱体性能及技术要求

2.2.8.3.1箱体机械接口特性基本要求

储能设备必须满足吊车安装的基本安装要求，必须提供螺栓和焊接两种固定方式。

2.2.8.3.2用户侧储能系统，应采用标准户外机柜式设计，可积木式组合进行实际应用。整个系统架构，应完美契合低碳环保、节能减排理念，适用于工商业园区、厂区等用户侧场景的新型能源利用体系，并可担当国家双碳计划推进的良好示范。

2.2.8.3.3用户侧储能系统，应兼容集中式、分布式布局，场地空间适应性强，安装搬运灵活，如：储能系统柜可集中摆放安装，也可分开摆放安装；多套单元储能系统可集中摆放安装，也可分开摆放安装。

2.2.8.3.4用户侧储能系统应便于维护，可全部柜外操作，更安全，更高效。

2.2.8.4储能系统宜配置安全管控系统，安全管控系统应包括故障录波子系统和电池预警子系统。故障录波子系统应可以实时监测电池系统、储能变流器、环境、视频、消防数据等数据，对各单元数据采集状态、通信状态实时监测，记录数据缺失、通信失联事件、关键状态并行监测告警。电池预警子系统应具备对电池状态进行评估的功能，如遇到渐变型电池故障，需要至少提前14天识别渐变型异常风险。

- 货物部分说明：

- ①供应商的报价须在综合单价最高限价（综合单价单价最高限价包括但不限于货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设计费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用）基础上进行折扣，所有单价需同比例折扣，投标折扣率同时为控制综合单价最高限价折扣率。

- ②结算按具体数量及实际内容结算，货物部分最终金额=单价最高限价*中标折扣率*实际完成量-施工部分最终金额

（二）设计施工部分

各供应商须按招标文件要求，可自行踏勘并综合考虑工程难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理让利后填报折扣率。由采购单位委托的第三方造价咨询单位根据中标供应商的送审价（即中标供应商编制的预算综合单价*中标折扣率*实际工程量（以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））为依据，审核后的结算审核价进行结算。施工部分最终金额=采购人委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。

1、施工图预算编制依据及施工图预算审核价的确定

①预算编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)。

（2）浙建站计【2013】64号文和建建发[2015]517号文。

（3）施工月份的《平阳县建材价格信息》。

（4）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

（5）组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

（6）规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取。

（7）税金按国家政策计取。

（8）本合同签订之前或之后发布的相关政策性文件及定额解释均按文件执行。

（9）有施工图的按施工图编制工程量，无施工图的工程量以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准。

（10）招标文件、投标文件、合同等其他资料。

（11）如有内容未能在上述计价标准中体现，则以中标供应商市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，基准价需经采购人确认。

②结算

（1）结算审核价是指采购人自行组织或委托第三方造价咨询单位，按照国家法律法规文件和招投标相关的约定，对中标供应商的送审价（即中标供应商编制的预算综合单价*中标折扣率*实际工程量（以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））进行审核。施工部分最终金额=采购人委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。

（2）结算依据：

A.《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）\《平阳县工程造价信息》及温州市现行相关规定；主材价、人工费按照施工月份的平阳信息价，无信息价的由中标供应商参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则）提出适当的单价，采购人确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

B.结算工程量按实际完成数量计算。当施工内容完成后15天内，中标供应商应根据实际完成内容上报结算书（编制时尽量出具竣工图、照片、草图、文字表述等内容），工程内容需经采购人驻场代表签认。

C.中标折扣率。

D.主材价、人工费按照施工月份的《平阳县建材价格信息》，无信息价的由中标供应商参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则），采购人确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

E.材料品牌一览表及其详细参数规格及材质。

2、设计要求

在充分了解现状的基础上，对已明确待建的储能电站的施工图设计。

（1）设计内容（包括但不限于以下内容）

①储能电站的规划布局

②储能电站内的供配电系统

③储能电站的监控，通信系统

④储能电站的消防设计

⑤储能电站内配套的土建设计

（2）设计依据

①业主委托任务及协议

A.双方签订的双方协议。

B.设计任务书和委托书。

C.有关规范列举如下：

GB 51048-2014 电化学储能电站设计规范

GB 34120-2017电化学储能系统储能变流器技术规范

GB 36547-2018电化学储能系统接入电网技术规定

GB 36548-2018电化学储能系统接入电网测试规范

GB 36558-2018电力系统电化学储能系统通用技术条件

GB 51348-2019 民用建筑电气设计标准

GB 14050-2008 系统接地的型式及安全技术要求

GB 50065-2011 交流电气装置的接地设计规范

GB 50052-2009 供配电系统设计规范

GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范

GB 50054-2011 低压配电设计规范

GB 50217-2018 电力工程电缆设计标准

GB 51048-2014 电化学储能电站设计规范

GB 50016-2018 建筑设计防火规范

GB 50057-2010 建筑物防雷设计规范

浙江省能源局2023年12月发布的《浙江省用户侧电化学储能技术导则》

（3）设计成果要求（包括但不限于以下内容）

①施工图设计包括各专业系统图、各系统平面布置图、土建施工图、安装大样图、设计说明。

②施工图设计的系统图应能完整反映出系统各设备数量、主要特征指标、相互连接方式、连接导体型号、规格、数量。

③设计说明应包括如下内容：项目概况，设计内容，设计依据（包括相关的主要设计标准、规范）等。

④提供所有文字文本、图件的电子备份文件二套（文本为 DOC 格式文件，图纸为 PDF 格式文件）。并提供施工图。

（4）质量要求

施工图设计符合相关国家规范要求。

总说明：

1、如有“（一）货物部分”和“（二）设计施工部分”的内容未能在上述计价标准中体现，则以采购人市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，该项采购内容按照基准价*实际数量*中标折扣率进行结算，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

2、本项目包含设计深化的费用，招标人不再另行支付设计费，相关费用由中标单位综合考虑。设计内容与成果必须经招标人认可同意，才可实施。

（四）视频演示文件

1、视频演示文件需按评分细则要求提供。

2、视频演示文件U盘是投标文件的重要组成部分，因此系统演示文件U盘须于投标截止时间前交至代理机构，由招标人统一安排放置指定地点，逾期递交的，将不予接收。

3、供应商必须在投标截止时间之前（以代理公司签收的时间为准）提供视频演示文件U盘，将其（自行标示包装密封并加盖公章）通过快递形式送至（或自行送达）采购代理机构（地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）） 郑先生收 联系电话：13958951486）。

三、其他要求

- ▲1、保修期（维护期）：

- 1.1 设备保修期：设备验收合格后免费保修期不少于5年（供应商可提供更优惠的保修期）。

- 1.2 保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由供应商提供免费技术服务和维修。

- 1.3 投标人在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。

- 2、售后服务：

- 2.1 在设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达采购人现场实施维修。维修过程中所需零配件供应商在接到通知后最长不超过3天必须送达采购人。

- 2.2 供应商应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

- 2.3 供应商应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

- 2.4 供应商应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

- 3、技术支持：中标供应商提供三年免费软件升级（供应商可提供更优惠的软件升级方案）。

- 4、培训：

- 4.1 供应商应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

- 4.2 供应商应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

- 4.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

- 5、验收:

- 5.1 供应商在供货前须书面通知采购人，如供应商所供的货物达不到投标时承诺的要求，采购人可以拒收供应商的货物。

- 5.2 采购人须于供应商将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合格后，采购人应向供应商出具验收报告，验收不合格的，采购人有权拒收，并书面通知供应商，供应商应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由供应商承担。

- 5.3 验收相关说明及依据

- 国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由采购人负责。采购人可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

- 5.4 供货方应提供设备的有效检验文件，经采购人认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，供应商必须更换设备。并且赔偿由此给用户造成的损失。验收所需资料及验收合格条件：操作培训签字，维修培训签字，维修培训试卷，操作视频，操作说明书及电子版（扫描件有效），操作培训试卷，操作规程，维修说明书及电子版（扫描件有效）。

- 5.5 ▲货物送到采购人指定地点，且须随货附厂家或代理商的产品授权，否则采购人有权不予接收。

- 5.6 供货方提供的产品质量应完全符合国家标准、质量检验评定标准及采购方的技术要求。

- 5.7 若因投标供应商产品质量或运输等问题导致验收不合格，投标供应商应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用由投标供应商承担，且采购人有权选择退货，并保留向投标供应商索赔的权利。

- 5.8 投标供应商在材料到货、装卸和验收期间应接受采购人的协调和管理，投标供应商应采取严格的安全措施，承担由于自身原因所造成的事故责任及其发生的一切费用。采购方应于收到货物后，对货物的数量和外观等进行验收，验收合格入库后告知供货方验收结果；若发现不符合约定的，应及时通知供货方，供货方应在接到通知后3日内安排重新发货。材料的装卸由投标供应商负责，装卸过程如有损坏，投标供应商应更换全新同规格产品，并承担相关费用直至使采购人满意为止。

- 5.9 投标供应商需需保证投标产品相关技术参数、资料的真实性,供货时,采购人将进行如实核对,如查实投标产品技术参数有弄虚作假行为,将上报采购主管部门,废除其中标人资格并有保留追究责任的权利。

- 5.10 采购人将对到货设备进行严格验收, 供应商投标文件偏离表中未注明偏离,但实际到货设备未达到招标文件技术要求的,做验收不通过处理,如中标投标供应商在供货期出现不能及时发货、产品存在质量问题等情况，对此采购人有权无条件取消合同并给予相应处罚;供应商到货及指导安装,退货等所造成的损失自行承担,供应商须慎重投标。

- 6、其他说明

- 6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标供应商应提供采购人没有规定但投标供应商认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

- 6.2供应商需缴纳货物运送的运费，费用包含在投标报价中，采购人不再另外支付。

- 6.3如采购内容及技术要求有所遗漏进而造成采购人不能正常使用，供应商须免费提供正常使用所需的所有配件并承担产生的相关费用。

四、商务条款

- 1、履约保证金：

- 1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，中标人向采购人支付合同总价的1.5%作为履约保证金（银行汇票、网银，保函）；

- 1.2 履约保证金在保修期结束后15个工作日内一次性退回履约保证金；

- 1.3 如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

- 2、付款方式(具体付款时间以实际进度为准)

- 2.1 签订合同后，具备实施条件后7个工作日内，采购人支付给中标人合同金额的10%作为预付款（以实际资金到位情况为准）；（具体以采购人和供应商最终签订合同为准）预付款于每批次进度款中等额扣回。

- 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件）。

- 2.2进度款支付方式和时间

- （1）中标供应商按采购人要求批次进行施工，每次施工完毕后，采购人安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

- （2）按照批次申报进度款，在每批次完工履约验收合格并办理项目结算核审后支付至该批次金额的70%，每批次完工后试运行期3个月，在确保试运行期正常运行后经采购人书面认可后支付至该批次金额的100%。

（3）如联合体单位中标，以上款项由采购人支付给牵头单位，由牵头单位自行分配支付。

- 注：采购人每次付款前，中标供应商应当向采购人提供等额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付款，中标供应商仍应履行合同义务。

- 5、工期

- 5.1 工期：

- 1、本项目总体工期为360日历天，实际施工按批次进行，每批次完工后试运行期为90日历天。

- 2、在接到采购人通知后15日历天内，提供建设方案（包含对项目总体建设进度以及工期的规划），采购人确定建设方案后5个工作日内开工，每批次工期为90日历天。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试及施工，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。

- 注：成交供应商逾期的，每逾期一天扣除50000元作为违约金支付给采购人，采购人可从待付款中扣除，逾期违约金上限为该批次总金额的5%，超30个日历天不能完工的，采购人可解除合同。中标人因逾期或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

- 5.2 交货地点：采购人指定地点

- 5.3 中标供应商应承诺按采购方要求完成发货、运输、交货、施工。

- 5.4 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

- 5.5 安装过程中发生的费用由供应商负责。

- 5.6 供应商应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中采购人需配合的内容。

- 5.7	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

- 5.8供应商所供应安装的设备必须按照国家市场监管总局关于鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合采购人完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作（若采购人有该需求）（若因供应商原因造成采购人无法申报充电站建设补贴的，相应补贴金额由供应商负责，按照补贴金额在 30 天内支付给采购人）

- 6、报价方式

- 质保期（保修期或维保期）满后的维保费、软件升级费单独报价（不包括在投标价中），选购件单独分项报价（不包括在投标价中）。

五、工作范围

根据招标文件，供应商须按国家有关标准及规范完成下列工作：

1、产品及相关附件的提供、运输、装卸、就位、指导安装、施工、检验检测、通过验收；

2、完成各项调试、检验工作，并在采购人的配合下通过的验收；提供各种数据资料；直至通过验收；

3、质保期内的维保及维修；

4、售后服务的措施及承诺。

以上工作内容的费用均包含在报价总价中。

第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。

4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

5、本项目采用单价包干方式。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。

▲7、本项目采购预算280230000元，最高限价280225000元。报价采用折扣率方式，中标折扣率作为今后结算的依据。投标折扣率的范围在0%-100%之间。如果仅仅某个（些）供应商的报价超出最高限价（投标折扣率范围）的，则拒绝接受其报价，按无效报价处理。折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。

9、知识产权

9.1供应商应保证，采购人在中华人民共和国使用货物和服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

9.2 投标供应商应对采购人在使用该产品时所涉及到的专利权负责，不损害采购人的利益。

9.3投标报价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

9.4投标供应商提供的货物中如使用其他公司的相关专利，应在标书中出示相关授权，如未出示但使用了其他公司的专利，导致供应商中标而引起相关诉讼，由投标供应商承担。

10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。

11、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，单项产品投标价格比重占总投标价50%及以上的认定为核心产品（有效投标供应商中一家供应商该项投标价格占总投标价50%级以上即认定），多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

12、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）；

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间；

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

13、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

▲14、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

15、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

16、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

17、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录乐彩云，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。

18、该项目若因不可抗力因素或政策性调整等情况，采购人有权终止项目。（合同未签订的，合同不予签订；采购合同已经签订但尚未履行的，撤销合同；采购合同已经履行，终止履约。采购人不承担赔偿责任，由供应商自行考虑投标、应标风险。）

二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件的获取

详见本招标文件公告“三、获取招标文件”内容

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。

2、投标文件的组成

2、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。

2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）供应商资格审查声明函

3）具有独立承担民事责任能力的证明材料：营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与采购，提供身份证)复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

4）投标供应商须同时具备电力工程施工总承包叁级及以上资质及承装（修、试）电力设施许可证(五级及以上)，且具备有效的安全生产许可证；

5）联合体协议书（若为联合体投标须提供）

上述资格条件审查材料2-5项有一项不提供的，视为资格审查不通过。

2.2报价文件组成

1）“报价文件”封面

2)  开标一览表

2.3商务技术文件组成

1）商务技术文件封面

2）供应商自评分指引表

3）供应商参与采购活动投标资格声明函

4) 投标函；

5）法定代表人授权书；

6）投标供应商情况声明

7）项目班组成员表

8）商务响应表、技术响应表（如有偏离须明确列出）；

9）供应商体系认证证书、供应商相关资质等证书（如有则提供）；

10）投标产品的数量、配置及主要技术参数表；

11）投标产品的主要技术、配置、性能、特点和质量水平的详细描述及产品样本图册（包括配置、部件来源说明等）（如果资料提供不全或完全抄袭招标文件，可能导致对供应商不利的评定）；

12）“★”技术条款项评分对应表

13）产品零件、易损件、备品备件报价表（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））；（如有则提供）

14）保修价格，维修配件价格，维修服务费价格（格式自拟）（质保期满后的维保费单独报价（但不包括在投标价中），选购件单独分项报价（但不包括在投标价中））（如有则提供）

15）类似项目业绩（如有则提供）；

16）项目方案（格式自拟）；

17）投标产品主体列入节能产品证明资料、投标产品主体列入环境标志产品证明资料（如有），提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书复印件；

18）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

19）真实应标的承诺书

20）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

3、投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“乐采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“乐采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读招标文件，或者没有对招标文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4、投标报价

4.1、供应商应按招标文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除招标文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要采购人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“乐采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

- 五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

- 六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

- 符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

- 开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

- 评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足招标文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合招标文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2评标应当遵循下列工作程序：

1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。

（1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

（2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.3评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本招标文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。

2.4实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.5评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.6评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3、投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本招标文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

- 七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。

2.2中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2招标文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），本项目招标代理服务费为282700元。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。招标代理服务费汇入以下帐号：

开户银行：温州银行股份有限公司平阳支行

开户名称：浙江兴厦工程项目管理有限公司

开户账号：801000120190034329

- 第四部分 合同格式（仅供参考）

本条款为甲乙双方必须遵守的基本条款，甲乙双方也可根据实际情况另行约定，正式合同以双方签字盖章的文本为准。

甲方：           采购人

乙方：           中标供应商

合同编号：_______________

签订日期：_______________

甲乙双方根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》、《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及代理公司      （项目名称）（项目编号：××）的《招标文件》、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明。合同附件及本项目的招标文件、投标文件、《中标通知书》等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

第一条 项目合同金额及项目内容

1、预算金额（人民币）:      元，大写:     元整。

2、中标折扣率：        %。

3、合同履约期限：自签订合同之日起一年，视为履约完成，合同终止。

4、乙方根据甲方要求提供以下内容：

（一）货物部分：

- 自行提供清单。

- 货物部分说明：

①供应商的报价须在综合单价最高限价（综合单价单价最高限价包括但不限于货物到达用户并能正常使用所需的一切费用，包括但不限于设计费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用）基础上进行折扣，所有单价需同比例折扣，投标折扣率同时为控制综合单价最高限价折扣率。

②结算按具体数量及实际内容结算，货物部分最终金额=单价最高限价*中标折扣率*实际完成量-施工部分最终金额

（二）设计施工部分

各供应商须按招标文件要求，可自行踏勘并综合考虑工程难易程度、企业自身经营情况、施工管理能力等合理让利后填报折扣率。由采购单位委托的第三方造价咨询单位根据中标供应商的送审价（即中标供应商编制的预算综合单价*中标折扣率*实际工程量（以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量））为依据，审核后的结算审核价进行结算。施工部分最终金额=采购人委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。

1、施工图预算编制依据及施工图预算审核价的确定

①预算编制依据

（1）《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013》、《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2018版）》、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省市政工程预算定额》（2018版）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2018版)。

（2）浙建站计【2013】64号文和建建发[2015]517号文。

（3）施工月份的《平阳县建材价格信息》。

（4）综合费用（管理费、利润）费率根据项目特征综合考虑，按定额中值计取。

（5）组织措施费计安全文明施工费、工程定位复测费、提前竣工增加费、二次搬运费、已完工程及设备保护费、夜间施工增加费、冬雨季施工增加费行车、行人干扰增加费，费率按定额中值计取。

（6）规费：按《浙江省建设工程施工费用定额》（2018版）规定计取。

（7）税金按国家政策计取。

（8）本合同签订之前或之后发布的相关政策性文件及定额解释均按文件执行。

（9）有施工图的按施工图编制工程量，无施工图的工程量以实际完成的、并经采购单位（或其委托的监理单位）书面确认的工程量为准。

（10）招标文件、投标文件、合同等其他资料。

（11）如有内容未能在上述计价标准中体现，则以乙方市场询价（三家及以上）中的最低价作为基准价，基准价需经甲方确认。

②结算

（1）结算审核价是指甲方自行组织或委托第三方造价咨询单位，按照国家法律法规文件和招投标相关的约定，对乙方编制的工程预（概）算及决算进行审核。实际支付金额=甲方委托的第三方造价咨询单位审核后的结算审核价。

（2）结算依据：

A.《浙江省建设工程计价规则》（2018 版）\《平阳县工程造价信息》及温州市现行相关规定；主材价、人工费按照施工月份的平阳信息价，无信息价的由乙方参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则）提出适当的单价，甲方确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

B.结算工程量按实际完成数量计算。当每个站点的施工内容完成后15天内，乙方应根据实际完成内容上报结算书（编制时尽量出具竣工图、照片、草图、文字表述等内容），工程内容需经甲方驻场代表签认。

C.中标折扣率。

D.主材价、人工费按照施工月份的《平阳县建材价格信息》，无信息价的由乙方参照“计价依据”（即上述“①预算编制依据”的计价规则）提出适当的单价，甲方确认后送审，工程类别按最低类别，最终由第三方造价咨询单位审核为准。

E.材料品牌一览表及其详细参数规格及材质。

第二条  付款方式、期限：

- 1、履约保证金：

- 1.1 本项目在合同签订之后7个工作日内，中标人向采购人支付合同总价的1.5%作为履约保证金（银行汇票、网银，保函）；

- 1.2 履约保证金在保修期结束后15个工作日内一次性退回履约保证金；

- 1.3 如成交供应商原因造成合同中止，履约担保金不返还；如成交供应商不能按承诺和合同要求履约，采购人将有权扣除相应甚至全部履约保证金。

- 2、付款方式(具体付款时间以财政拨付为准)

- 2.1 签订合同后，具备实施条件后7个工作日内，采购人支付给中标人合同金额的10%作为预付款（以实际资金到位情况为准）；（具体以采购人和供应商最终签订合同为准）预付款于每批次进度款中等额扣回。

- 注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。（浙财采监[2022]3号文件）。

- 2.2进度款支付方式和时间

- （1）中标供应商按采购人要求批次进行施工，每次施工完毕后，采购人安排对其验收。如验收达不到相关规定的质量标准，中标供应商须返工至符合要求为止，否则采购人不予支付。

- （2）按照批次申报进度款，在每批次完工履约验收合格并办理项目结算核审后支付至该批次金额的70%，每批次完工后试运行期3个月，在确保试运行期正常运行后经采购人书面认可后支付至该批次金额的100%。

（3）如联合体单位中标，以上款项由采购人支付给牵头单位，由牵头单位自行分配支付。

- 注：采购人每次付款前，中标供应商应当向采购人提供等额合法有效发票，否则采购人有权拒绝付款，中标供应商仍应履行合同义务。

- 第三条 项目负责人     ，技术负责人    。

第四条  交货

1. 工期

- 1、本项目总体工期为360日历天，实际施工按批次进行，每批次完工后试运行期为90日历天。

- 2、在接到采购人通知后15日历天内，提供建设方案（包含对项目总体建设进度以及工期的规划），采购人确定建设方案后5个工作日内开工，每批次工期为90日历天。如在规定的时间内由于供应商的原因不能完成安装和调试及施工，供应商应承担由此给采购人造成的损失，同时采购人有权解除合同。

注：成交供应商逾期的，每逾期一天扣除50000元作为违约金支付给采购人，采购人可从待付款中扣除，逾期违约金上限为该批次总金额的5%，超30个日历天不能完工的，采购人可解除合同。中标人因逾期或其他违约行为导致采购人解除合同的，中标人应向采购人支付合同货款5%的违约金，如造成的损失超过违约金的，超出部分由中标人继续承担赔偿责任。

2. 交货地点：甲方指定地点

3. 乙方应承诺按甲方要求完成发货、运输、交货。

4. 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

5. 安装过程中发生的费用由乙方负责。

6. 乙方应在投标文件中提供安装调试方案和安装调试过程中甲方需配合的内容。

7.	随机资料：提供使用操作手册2份，维修手册1份。

8. 乙方所供应安装的充电设备必须按照国家市场监管总局关于充电桩强制鉴定工作的要求，项目安装完成后必须提供计量监督部门颁发的强检证明，并配合甲方完成温州市发改委关于充电设施和运营补贴的申报工作（若因乙方原因造成甲方无法申报充电站建设补贴的，相应补贴金额由乙方负责，按照补贴金额在 30 天内支付给甲方）。

- 9.货物品种、型号、规格、技术参数、质量等不符合投标响应文件、合同约定、招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物并要求乙方更换。乙方拒绝更换的或不能履约的，甲方可单方面解除合同，并要求乙方赔偿由此产生的损失。

第五条  质量保证及售后

1、保修期：

1.1 保修期：设备验收合格后免费质保期      年。

1.2 保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由乙方提供免费技术服务和维修。

1.3 投标人在投标文件中说明在质保期内提供的服务计划。

2、售后服务：

2.1 在设备整个使用期内，乙方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达甲方现场实施维修。维修过程中所需零配件乙方在接到通知后最长不超过3天必须送达甲方。

2.2 乙方应在投标文件中提供消耗品或易耗品价格。

2.3 乙方应在投标文件中应详细说明收费标准，包括保修价格、设备配件价格，维修服务费。提供维修点的分布情况。

2.4 乙方应在投标文件中提供售后服务方案，如售后服务机构备品备件储备，售后服务机构技术服务人员情况。

3、技术支持：中标乙方提供     年免费软件升级。

4、培训：

4.1 乙方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码及软件备份。

4.2 乙方应对用户的操作人员进行操作培训，使其能对设备进行熟练的操作。

4.3 上述二种培训的培训方式、地点、人员及费用（包含在投标总价中）投标人应在投标文件中详细说明。

- 5、验收

- 5.1 乙方在供货前须书面通知甲方，如乙方所供的货物达不到投标时承诺的要求，甲方可以拒收乙方的货物。

- 5.2 甲方须于乙方将货物交付使用后会同有关专业人员对货物按规定的要求进行验收。验收合格后，甲方应向乙方出具验收报告，验收不合格的，甲方有权拒收，并书面通知乙方，乙方应在合同规定时间内按约如数更换到位，并保证验收合格。若无法在规定时间内更换，造成的损失由乙方承担。

- 5.3 验收相关说明及依据

- 国企采购项目无论金额大小，都要进行履约验收，履约验收工作由甲方负责。甲方可以根据采购项目具体情况自行组织验收。

6、其他说明

6.1本招标文件中的技术要求不得被认为是详尽无遗的，无论规定与否，投标乙方应提供甲方没有规定但投标乙方认为完成本项目操作和使用，产品必要或必须符合国家有关标准和规范。并应在投标文件中一一列明。

第六条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，履行期须延长，其延长期于不可抗力有效期相同。

2、不可抗力事件发生后，受影响方应以尽快方式通知另一方，并在10日内寄送有关权威机构出具的证明。当不可抗力事件时间持续超过30天以上时，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第七条  解决合同纠纷的方式：

双方在执行合同中所发生的一切争议，友好协商解决。协商无效的，可向平阳县仲裁委员会申请仲裁，或向平阳县人民法院起诉。

第八条  为有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲乙双方协商，同意以下合同条款，并共同遵守：

1、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》约定购销产品。

2、甲方应当严格执行购销合同验收、入库采购制度，对采购货物装备及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

3、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，由责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

4、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关货物装备用量信息，或为乙方统计提供便利。

5、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用货物装备的选择权，不得在学述活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

6、乙方指定________（联系电话：             ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到需方地点联系商谈，不得借故与甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员在非工作场合访谈并提供任何好处费。

7、乙方如违反上述6条，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关部门报告。

第九条  合同生效及其他

1、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执一份，具有同等的法律效力。

2、本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。

3、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，可作为主合同不可分割的一部分。附件设备配置清单及补充协议系本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

4、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

合同附件

下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的招标文件与招标补充文件；

2、中标供应商投标文件；

3、询标纪要和承诺书。

4、中标通知书

甲方：                                          乙方：

地址：                                          地址：

法定（授权）代表人：                            法定（授权）代表人：

签字日期：   年   月   日                       银行账号：

开户银行：

签字日期：     年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与采购人所签定正式合同为准。

第五部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：

（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

## 一、“资格文件”格式

### 1.1 “资格文件”封面

平阳县万全镇工商业储能项目（一期）

投 标 文 件

（资格文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

### 1.2供应商资格审查声明函

供应商资格审查声明函

平阳县国盛控股有限公司 ：

我方    （供应商名称）  参与      （项目名称）   国企采购活动，针对《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条所述条件做如下承诺：

- 我方具有独立承担民事责任的能力；

- 我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

- 我方有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。

- 我方与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。

- 我方未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

我方对上述承诺内容的真实性负责。我公司郑重声明，我公司参加本次政府采购活动中所提交的《资格文件》所有内容真实、有效，不存在提供虚假材料的行为。如有违反，愿承担一切责任。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：__________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：______________________

日期：________年____月____日

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

### 1.3具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

资格要求：具有独立承担民事责任能力 证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章） 备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。 （若投标人为联合体的，则联合体所有成员均须提供，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表，加盖联合体牵头方公章）

### 1.4具有有效的资质证书

有效的资质证书

供应商须同时具备电力工程施工总承包叁级及以上资质及承装（修、试）电力设施许可证(五级及以上)，且具备有效的安全生产许可证； 提供复印件加盖公章。 （注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

1.5联合体协议书

## 联合体协议书（如为联合体投标则须提供）

致：                        （招标人）

（主办单位名称）              （联合体单位名称）              自愿组成联合体，参加                项目投标。现就有关事宜订立协议如下：

1、（单位名称）                      为联合体牵头单位，（单位名称）               为联合体成员；

- 联合体内部有关事项规定如下：

- （1）联合体由牵头单位负责与业主联系。

- （2）投标工作由联合体牵头单位负责，由双方组成的投标小组具体实施；联合体牵头单位代表联合体办理投标事宜，联合体牵头单位在投标文件中的所有承诺均代表了联合体各成员。

- （3）联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

- （4）投标文件除联合体共同协议需联合体各方盖章外，其余投标文件内容：商务部分内容、技术资信标部分内容等只需联合体的牵头单位盖章，不需要联合体各方盖章。法定代表人证明或其授权委托人证明只需联合体的牵头单位提供。

- （5）如中标，联合体内部将遵守以下规定：

- a．联合体牵头单位和成员共同与业主签订合同书，并就中标项目向业主负责有连带的和各自的法律责任；

- b．联合体牵头单位代表联合体成员承担责任和接受业主的指令、指示和通知，并且在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头单位负责；

（6）投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

（7）其他（分工需细化、各方合同份额等）：

3．本协议书自签署之日起生效，在上述（5）a所述的合同书规定的期限之后自行失效；如中标后，联合体内部另有协议的，联合体牵头单位应将该协议书送交业主。

牵头单位名称：（全称）（盖章）          联合体单位名称：（全称）（盖章）

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）  法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年    月    日                                  年   月    日

## 二、“报价文件”格式

#### 2.1 “报价文件”封面

平阳县万全镇工商业储能项目（一期）

投 标 文 件

（报价文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

日期：__________________________________________________________

开标前不得启封

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

2.2开标一览表

开标一览表

项目名称：                                      招标编号：

| 项目名称 | 投标折扣率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 平阳县万全镇工商业储能项目（一期） | % | 折扣率大于100%（不含）或小于0的做无效投标处理，折扣率小数点后最多保留两位，四舍五入） |

注：1、▲开标一览表中报价为符合采购文件要求的项目总价（含税等费用），包括但不限于包括但不限于设计费、包装费、运输费、装卸费、保险费、安装调试费、技术服务费、培训费以及保修费、税费、验收费、代理服务费等全部费用。

2、▲此表不得自行增减内容，不提供此表格的将视为没有实质性响应采购文件。

供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

## 三、“商务技术文件”格式

### 3.1 “商务技术文件”封面

平阳县万全镇工商业储能项目（一期）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目编号：

供应商名称（盖章）：_______________________________________

供应商地址：_______________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

日期：__________________________________________________________

### （注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

### 3.2供应商自评分指引表

| 序号 | 评分项目 | 投标文件索引（页码） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

3.3供应商参与采购活动投标资格声明函

供应商参与采购活动投标资格声明函

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目采购编号 |  |
| 时 间 | 投标截止时间： |
| 1、根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定，我单位满足以下条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与采购的情况。 3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加采购活动。 4、我单位承诺参与本项目采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。 本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。 |  |
| 供应商名称（加盖公章）： |  |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章）： |  |
| 签署日期： |  |

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

3.4投标函

投  标  函

平阳县国盛控股有限公司 ：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：               电话：                 传真：

供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

- 3.5法定代表人授权书

- 法定代表人授权书

平阳县国盛控股有限公司 ：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：

年龄：           职务：

详细通讯地址：                   邮政编码：

电话：                    传真：

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）

授权委托日期：     年     月     日

（授权代表身份证复印件或影印件）

- （注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

- 3.6投标供应商情况声明

- 投标供应商情况声明

- 1. 名称及概况：

（1）供应商名称：

（2）总部地址：

传真/电话号码：

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：

电话号码：

（4）成立或注册日期：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

1）固定资产：

2）流动资产：

3）长期负债：

4）流动负债：

5）净值：

（6）主要负责人姓名：

2．企业生产设备及规模：

- 3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

- 4. 近三年的年营业总额

兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）

法定代表人姓名和职务

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

签字日期

电子邮件

（若投标人为联合体的，则联合体所有成员均须提供，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表，加盖联合体牵头方公章）

3.7项目班组成员表

项目班组成员表

| 姓名 | 本项目主要工作 | 年龄 | 性别 | 专业 | 专业 年限 | 职务 和职称 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |

注： 1、本表人员有相关资格（职称）证书的应随表提交相关资格（职称）证书复制件加盖公章。

2、列入本表其他人员如要更换，需经采购人同意，擅自更换或不到位属违约行为。

3、表格可以延续。

投标供应商盖章：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日期：

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

- 3.8.1 商务响应表

- 商 务 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章）

- 3.8.2 技术响应表

- 技 术 响 应 表

| 序 号 | 内容 | 招标文件规范要求 | 投标文件 对应规范 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商盖章：

注：不填写此表，视全部响应招标文件

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章）

3.9 投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

招标编号：                       项目名称：

| 货号 | 名称 | 品牌产地 | 主要规格、型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

3.11 “★”技术条款项评分对应表

| 序 号 | 内容 | 招标文件技术条款 | 投标文件对应技术条款 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

注：技术参数中要求提供证明材料的，需后附证明材料予以佐证，否则此项不予认可

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

3.12 产品零件、易损件、备品备件报价表

产品零件、易损件、备品备件报价表

| 序号 | 名称 | 产地/规格/型号 | 数量 | 单价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

本表为质保期满后供设备使用两年的必备的零件，易损件，专用工具的报价表。由投标商填写，费用不包括在投标总价中，也作为质保期满后采购人选购零件，易损件，专用工具的价格依据。

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

- 3.14 2021年1月1日以来的类似项目业绩证明

2021年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）（复制件加盖公章）

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 合同总价 | 签约日期 | 发包方联系人 | 联系电话 | 获奖情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

3.20真实应标的承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺，对其真实性负责，不虚假应标：

一、本公司实际所提供的货物品种、型号、规格、技术参数、质量等与投标时响应的完全符合；

二、本公司投标时提供的所有证明材料皆真实有效；

若虚假应标，本单位接受采购人对本单位做出的相应惩罚，并赔偿由本单位产生的所有损失。

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

3.21  质量服务承诺书、诚信投标承诺书

质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。

如果我公司有幸成为        （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的工程（或服务或货物）都是质量合格的；

二、在招标文件要求的服务期内，对有质量问题的工程（或服务或货物）进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

供应商授权代表姓名职务：

供应商名称（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）

日 期

（注：如为联合体，加盖联合体牵头方公章，法定代表人或授权代表为联合体牵头方法定代表人或授权代表）

第六部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

- 二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

- 三、确定中标供应商办法

评标委员会以商务技术标和报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价低的优先。

中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容

评标细则

一、报价评分20分

1、以供应商有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。报价评分结算公式为：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×20%×100。

2、▲如果供应商的报价均超出最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信业绩综合评分80分

| 序号 | 项目名称 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合实力 | 1、体系认证 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、企业诚信管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，每提供一个得0.5分，最高得3分。 注：须提供上述有效期内证书复印件或扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖投标人公章，否则不得分。 | 3分 |
|  |  | 2、企业实力 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）电芯累计出货量（电量）： 3GWh-3.5GWh（含3.5）得1分 3.5GWH-4GWH（含4）得2分 4GWh-5GWh（含5）得3分 5GWh以上得4分 计算公式如下：电量（mwh）=供货数量*3.2v*单体电芯电量/1000000 1gwh=1000mwh 注：须提供合同及发票复印件加盖公章，其中电芯出货量以合同为准，否则不得分。 | 4分 |
|  |  | - 投标人具有高低压电工作业证的人员数量，超过100人得2分，50人以上不到100人得1分，50人以下得0.5分，本项最高得2分。 - 注：须提供上述相关证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时须提供投标人投标截止前连续六个月为所投入人员缴纳的社保缴纳证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2分 |
| 2 | 项目业绩 | 投标人自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）的类似项目业绩，每个项目得2分，最高得2分。 注：1、须提供中标通知书或业绩合同的复印件或扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。 2、合同内或合同附件清单内或其他的相关证明材料必须体现同类产品，否则不得分。 | 2分 |
| 3 | 项目负责人 | 1、投标人拟派项目负责人（一名）具有一级及以上建造师（机电工程）、机电类高级工程师职称或电力工程技术高级工程师，全部具有的得2分，每缺少一个扣1分，扣完为止。 注：须提供拟派项目负责人相关证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时须提供近连续六个月的社保证明扫描件或复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2分 |
| 4 | 技术负责人 | 1、投标人拟派技术负责人（一名）具有注册一级造价师、系统集成项目管理工程师（软考）、一级及以上建造师（通信与广电工程），全部具有的得3分，每缺少一个扣1分，扣完为止。 注：须提供拟派技术负责人相关证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时须提供及近连续六个月的社保证明扫描件或复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 3分 |
| 5 | 运维负责人 | 1、投标人拟派运维主管（一名）具有高级安全防范工程师、系统架构师，全部具有得2分，每缺少一个扣1分，扣完为止。 注：须提供拟派项目负责人相关证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时须提供近连续六个月的社保证明扫描件或复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 | 2分 |
| 5 | 拟派项目组成员 | 1、项目组团队具有系统集成项目管理工程师（软考）、网络工程师（软考）的、输配电及用电工程中级及以上工程师、数字碳中和中级及以上工程师每提供1个证书得0.5分，本项最高得2分。 2、项目团队具有施工员、质量员、标准员、材料员、机械员、资料员证书缺一不可，本项最高得3分，每缺少一个扣0.5分，扣完为止。 - 注：1、须提供上述相关证书复印件或扫描件并加盖投标人公章，同时须提供投标人投标截止前连续六个月为所投入人员缴纳的社保缴纳证明材料扫描件或复印件并加盖投标人公章，不提供不得分。 - 以上人员不得兼任，不同岗位人员证书不累计计分，取最高得分进行评分。 | 5分 |
| 6 | 投标人节能意识及产品节能指标 | - 1、投标人提供由第三方检测机构（检测机构营业执照经营范围须具有碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发等）出具的组织层面碳核算报告（指投标人）和投标产品对应型号（280Ah电芯）的产品碳足迹报告，核算周期起始时间自2021年1月1日以来，每提供一年份的得1分（产品碳足迹报告须涵盖原材料获取阶段数据），每种类型报告最高不超过2分，本项最高得4分。 | 4分 |
| 7 | 项目实施方案 | 1、总体概述-工程概况、施工组织总体设想和方案：根据方案的全面性、合理性以及对本项目的针对性进行评审。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4分 |
|  |  | 2、设备供货、安装的进度计划的合理性、可行性及对本项目的针对性进行评审。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4分 |
|  |  | 3、针对本项目特点需采取的专门施工技术：根据方案完善程度、合理性、针对性进行评审。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4分 |
|  |  | 4、施工材料设备选型情况；根据选用的施工材料对项目需求的满足程度，拟投入设备配置的科学性、合理性，对项目实施的有利程度进行评审。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4分 |
|  |  | 5、根据投标供应商提供的深化设计图纸内容是否完整、全面由专家进行打分。（评分范围：4,3,2,1,0） | 4分 |
|  |  | 6、突发事件应急措施及处理方案：根据方案的全面性、科学性、可行性以及对本项目的针对性进行评审。（评分范围：4，3,2,1,0） | 4分 |
| 8 | 现场保护 | 对成品保护、工程完工后的精细保洁方案及保证措施：根据措施的全面性、科学性、合理性及针对性、可操作性进行评审。（评分范围：4，3,2,1,0） | 4分 |
| 9 | 视频演示 | 提供方案演示视频并由现场专人演讲，视角完整，能呈现本项目施工安装全过程以及储能设备充放的理念和设计思路，根据方案的可靠性、项目实际契合度、先进性、安全性、软件平台是否具备精确到电芯级别安全管控、是否应用AI调优技术等技术应用进行综合评分。（评分范围7、6、5，4,3,2,1,0） 注：1、视频文件时长不得超过15分钟，否则不得分； 2、不提供视频文件或视频文件损坏的都不得分； 3、视频文件格式：avi或wmv或mpeg或mp4或m4v或mov； 4、需提供视频文件u盘（投标截止日前递交至平阳县昆阳镇人民路507号或投标截止当日递交至平阳县公共资源交易中心，联系人：郑先生，联系电话：13958951486），否则不得分。 | 7分 |
| 10 | 产品性能及技术指标 | 根据“采购内容及详细要求”中的带“★”技术条款进行打分，如低于技术要求（负偏离）的每条扣1分，本项最高得7分。 注：1、技术参数中要求提供证明材料的，应提供证明材料予以佐证，否则此项不予认可。 未提供或者内容不符合、不清晰等，则不得分。 | 7分 |
| 11 | 售后服务方案 | 根据投标人提供的售后服务方案（包括但不限于售后服务内容、售后服务保证措施等内容）进行综合评分。（评分范围3,2,1,0） | 3分 |
|  |  | 根据投标人提供的售后服务网点的距离便利性、售后服务响应时间，进行综合评分。（评分范围：3，2,1,0） | 3分 |
| 12 | 保修期（维保期） | 投标人在采购文件要求的保修期（5年）的基础上，每承诺增加1年得1分，最高得5分。 注：须提供承诺函并加盖投标人公章，否则不得分。 | 5分 |

三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、评标委员会推荐得分最高的供应商为成交供应商（如果得分相同则按报价从低到高顺序依次推荐为成交供应商）；如果得分相同，以报价低的优先；报价也相同，以抽签决定，并编写采购报告。

3、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

4、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

5、▲如中标供应商放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同；或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视具体情况确定是否由排名第二的中标候选人为中标供应商或重新组织招标。如全部中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，本次招标失败，重新组织招标。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理

国企采购活动现场确认声明书

浙江兴厦工程项目管理有限公司：

本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县万全镇工商业储能项目（一期）（采购编号：PYCG240531038  ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

- 本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

- G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况                              。

- 现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

- 我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

年  月   日

注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：1093520466@qq.com。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。