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融华工程管理有限公司关于平阳县新兴产业园排水管道排查修复项目的公开招标公告

（线上电子招投标）
公告日期：2023年8月31日

项目概况
平阳县新兴产业园排水管道排查修复项目招标项目的潜在投标人应在供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）获取采购文件，并于2023年10月8日 09:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号：PYCG230823081
项目名称：平阳县新兴产业园排水管道排查修复项目
预算金额（元）：10000000

最高限价（元）：10000000

采购需求：

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见采购文件。

备注：本项目按实结算，根据中标单价进行结算，总价不折扣的方式。 

合同履约期限：两年，合同到期或支付金额达到采购预算金额，则合同终止，以先到为准。
本项目（否）接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

  1.满足《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

   2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.目的特定资格要求：投标供应商具有有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质及安全生产许可证。 

三、获取采购文件

时间：至2023年10月8日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，线上获取法定节假日均可，线下获取文件法定节假日除外）

地点（网址）：政采云平台（www.zcygov.cn）；
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2023年10月8日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：政府采购云平台在线投标 

开标时间：2023年10月8日09:30（北京时间）

开标地点（网址）：政府采购云平台在线投标

公告期限:自本公告发布之日起5个工作日

六、投标保证金：
  本项目无需递交投标保证金。
七、其他补充事宜
1.质疑投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

 2、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担采购文件审核和交易过程监管职责。对采购文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门投诉。

3.其他事项：1）本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标），供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。 “政采云电子交易客户端”请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端”进行下载；电子投标具体操作流程详见《供应商项目采购-电子招投标操作指南》；通过“政府采购云平台”参与在线投标时如遇平台技术问题详询400-881-7190。 2）为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“浙江政府采购网-下载专区-电子交易客户端-CA驱动和申领流程”进行查阅；（供应商应在开标前完成CA数字证书办理。 3）投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。 4）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”，邮寄形式“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 5）通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。6）供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

八、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系：

1、采购人：平阳县临港控股有限公司

采购人地址：平阳县滨海新区新阳路 66 号

联 系 人：陈先生
联系电话：0577-58115531
2、采购代理机构名称：融华工程管理有限公司

机构地点：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室

联系人：姜先生
联系电话：13486723217
3、同级采购监督管理部门名称：平阳县临港控股有限公司

联 系 人：颜先生 
监督投诉电话：0577-58115537
地   址：平阳县临港控股有限公司

投 标 通 知 (邀 请) 书

融华工程管理有限公司对平阳县新兴产业园排水管道排查修复项目进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按采购文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。
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	平阳县新兴产业园排水管道排查修复项目

	
	项目编号
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	资金来源
	自筹

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县临港控股有限公司

采购人地址：平阳县临港控股有限公司
联 系 人：陈先生
联系电话：0577-58115531

	
	采购代理机构
	代理机构名称：融华工程管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室
联 系 人：姜先生
联系电话：0577-63670111

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见采购文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件的组成
	完整的《投标文件》由“资格文件”、“报价文件”和“商务技术文件”三个部分组成。

	
	投标文件的编制
	供应商应先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。

	
	签字或盖章要求
	电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

投标文件须按采购文件格式要求，由供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。

	
	投标文件的形式
	电子投标文件（包括“电子加密投标文件”和“备份投标文件”，在投标文件编制完成后同时生成）；

（1）“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

（2）“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的备份投标文件视为无效备份投标文件。

	
	投标文件份数
	（1）“电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。（2）“备份投标文件”：密封包装后（邮寄形式投标截止时间前递交、一份（邮寄地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室） 姜先生收 0577-63670111））。

	
	投标文件的上传和递交
	（1）“电子加密投标文件”的上传、递交：

a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。

b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。

（2）“备份投标文件”的密封包装、递交：

a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以（邮寄形式）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的 “备份投标文件”（一份）；

b.邮寄“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。没有密封包装或者逾期邮寄送达至投标地点的“备份投标文件”将不予接收；

c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	电子加密投标文件的解密和异常情况处理
	（1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。

（2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。

（3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□)需要

 eq \o\ac(□,√)不需要

	
	履约担保
	 eq \o\ac(□,√)需要：向采购人提供合同总价5％的履约保证金（银行转账或保函）。

 eq \o\ac(□)不需要

	
	投标保证金
	 eq \o\ac(□)需要，详见招标公告

 eq \o\ac(□,√)不需要

	
	质疑受理联系方式
	代理机构名称：融华工程管理有限公司

机构地址：平阳县鳌江镇蓝田花苑3幢2单元302室

联 系 人：姜先生
联系电话：0577-63670111

	
	投诉
	根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。投标供应商认为国有企业答疑回复处理结果不合法的，可以采购人或代理机构为对象依法向人民法院提起诉讼。

	
	投诉受理联系方式
	同级采购监督管理部门名称：平阳县临港控股有限公司

联 系 人：陈先生 
监督投诉电话：13626553899 
地  址：平阳县临港控股有限公司

	
	投标截止时间
	2023年10月8日上午09:30截止(北京时间)。

	
	开标时间

评审地点
	开标时间：2023年10月8日上午09:30(北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心三楼评标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园三楼）。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

2、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），本项目所属行业为其他未列明行业，投标供应商属于招标文件中明确的行业所对应的小微企业享受价格优惠折扣，否则不享受。

	
	供应商信用查询
	1、投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）；

2、投标供应商信用信息查询截止时点：至本项目投标截止时间前均可。

3、投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4、信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”等网站，存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给融华工程管理有限公司：邮箱：99729926@qq.com；

3、本项目国企采购合同按规定在浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）予以公告。

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本采购文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购人有权要求中标供应商提供其投标文件中的相关文件资料的原件进行审核；如无法提供原件或提供的原件与其投标文件中的不符，采购人有权取消其中标资格，并提交主管部门处理。
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第一部分     项目简介

一、项目简介

融华工程管理有限公司受平阳县临港控股有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县新兴产业园排水管道排查修复项目，本次招标资金已经落实。
我们热情欢迎有关公司（企业）前来进行投标。

第二部分     招标内容及技术要求

一、总则

1、本技术规范要求提出的是最低限度的基本技术要求，并未对所有技术细节作出规定，供应商应提供符合本技术要求和国家标准、行业标准的优质服务。

2、供应商所提供的服务与本技术要求不一致时，供应商应在投标文件中予以说明，并由评标委员会鉴定供应商所提供的服务能否达到要求。如供应商没有在投标文件中提出异议，则视为供应商提供的服务完全按照本招标文件要求。

3、技术要求及标准的执行

供应商提供的服务应标明所执行的质量标准，若同一标准已颁发新标准，则按最新标准执行。若同时有几个标准（国际标准、国家标准、行业标准、企业标准等），则按最高层次的标准执行。

二、项目要求
1、工程概况：

     本项目为平阳县新兴产业园内排水管道排查、检测及修复工程，包括管道排查、检测，道路及人行道破除及修复、管道开挖及不开挖修复等。

3.服务内容

排水管道日常运维，工作内容包括但不限于：

●排水管道及设施、排放口的巡查、保养和维护；

●雨天路面积水排除等抢险救灾工作；

●配合业主单位其他与之相关的工作。

排水管道检测与评估，工作内容包括但不限于：

●闭路电视摄像检测（简称CCTV检测）；

●管道电子潜望镜检测（简称QV检测）等管道检测与评估项目。

排水管道疏通，工作内容包括但不限于：管道封堵、抽水、冲洗、污泥外运、潜水、出具疏通、验收报告等管道疏通项目。

排水设施改造修复，工作内容包括但不限于：排水管道、设施及其附属工程的改造、维修项目。

4.服务范围

（1）雨水、合流管道以公共道路雨（集）水口（含）为界，以及接入管在市政道路、人行道范围内的管道。

5.本次招标参考清单及限价明细如下：

	巡查、检测、疏通

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
	工程量
	全费用综合单价最高限(元)

	
	
	
	单位
	
	

	1
	日常巡查（内部巡查）
	1.工作范围：含排放口、排放口巡查，针对检查井开盖检查、阀门启闭等；
	座
	1
	33.99

	
	
	2.工作内容：观察井内淤积、浮渣情况、防坠网安装情况、液位测量、井内壁状况、井盖标识等情况的记录；
	
	
	

	
	
	3.车辆配合巡查；
	
	
	

	
	
	4.巡查结果形成台账资料并及时上报。
	
	
	

	2
	日常巡查（外部巡查）
	1.工作范围：排水设施井盖巡查、道路积水巡查、管网接管巡查等；
	km
	1
	9.075

	
	
	2.工作内容：窨井盖破损、井盖沉降、污水满溢、私自改造、违规倾倒等情况的记录；
	
	
	

	
	
	3.车辆配合巡查；
	
	
	

	
	
	4.巡查结果形成台账资料并及时上报。
	
	
	

	3
	外部巡查发现的事件
	1.发现井盖破损已存在安全隐患的；
	处
	1
	32.373

	
	
	2.发现雨水篦孔眼全部堵塞；
	
	
	

	
	
	3.发现因雨水篦堵塞、孔眼堵塞、雨水支管塌方造成积水问题；
	
	
	

	
	
	4.发现工地泥浆水偷排；
	
	
	

	
	
	5.发现井盖和井座之间、井座与路面高差大于5cm及以上；
	
	
	

	
	
	6.上述问题在跟踪落实后得到有效解决。
	
	
	

	4
	内部巡查发现的事件
	1.发现井壁、井底涌漏等严重外水侵入情况，同一座井算一处；
	处
	1
	647.46

	
	
	2.发现管道塌陷、严重淤堵造成相邻井水位差过高，每50米范围算一处；
	
	
	

	
	
	3.上述问题在跟踪落实后得到有效解决
	
	
	

	5
	暗井定位
	1.根据业主指定要求，寻找被垃圾及表层土覆盖的暗井；
	座
	1
	323.73

	
	
	2.主要寻找方式为敲击、CCTV、疏通车等；
	
	
	

	
	
	3.工作内容：寻找、开盖、检查情况并记录。
	
	
	

	6
	暗井定位
	1.根据业主指定要求，寻找被绿化覆盖或深层土覆盖的暗井；

2.主要寻找方式为巡管仪、探地雷达等；
3.工作内容：寻找、开盖、检查情况并记录。
	座
	1
	863.28

	7
	井盖不锈钢标识
	1.增加井盖不锈钢标识，具体规格及标识内容根据业主要求；
	个
	1
	19.43

	
	
	2.含标识牌、铆钉购买及安装费用。
	
	
	

	8
	水篦子清捞
	1.井内积泥人工清捞，疏通整理流槽；
	座
	1
	44.85

	
	
	2.尺寸:投标单位自行测定；
	
	
	

	
	
	3.报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费；
	
	
	

	
	
	4.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	9
	雨篦截污框清捞
	1.雨篦截污框及废渣清理；
	座
	1
	22.05

	
	
	2.报价含清理场地、垃圾外运、消纳费，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	10
	井清捞
	1.井内漂浮物清理，包含井圈、井壁清理；
	座
	1
	38.30

	
	
	2.报价含清理场地、垃圾外运、消纳费，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	11
	井清捞
	1.井内积泥人工清捞，疏通整理流槽；
	座
	1
	69.12

	
	
	2.尺寸:井径≤1000mm；
	
	
	

	
	
	3.报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费；
	
	
	

	
	
	4.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	12
	井清捞
	1.井内积泥人工清捞，疏通整理流槽；
	m2
	1
	58.50

	
	
	2.尺寸:井径＞1000mm；
	
	
	

	
	
	3.报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费；
	
	
	

	
	
	4.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	13
	井内混凝土固结物清理
	1.井内混凝土固结物人工凿除清理；
	m3
	1
	607.59

	
	
	2.报价含清理场地，废渣外运，消纳费；
	
	
	

	
	
	3.运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	14
	排放口清淤
	1.排放口积泥清捞，疏通整理；
	m3
	1
	173.20

	
	
	2.报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费；
	
	
	

	
	
	3.包含清洗用水；
	
	
	

	
	
	4.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	15
	检查井防坠网安装
	1.材料：防坠网静态沉重500kg；
	片
	1
	88.45

	
	
	2.不锈钢挂钉（每座8个）；
	
	
	

	
	
	3.规格：φ700。
	
	
	

	16
	检查井防坠网安装
	1.材料：防坠网静态沉重500kg；
	片
	1
	44.21

	
	
	2.规格：φ700。
	
	
	

	17
	防坠网挂钩安装
	1.针对原有井防坠网挂钩生锈脱落，进行更换挂钩；
	个
	1
	6.50

	
	
	2.不锈钢挂钩（每座8个）。
	
	
	

	18
	吸污
	1.化粪池内吸污，疏通清理；
	m3
	1
	135.27

	
	
	2.尺寸:投标单位自行测定；
	
	
	

	
	
	3.报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费；
	
	
	

	
	
	4.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	19
	雨污水管道疏通
	1.规格:管径≤DN300；
	m
	1
	14.18

	
	
	2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用；
	
	
	

	
	
	3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	20
	雨污水管道疏通
	1.规格:DN300＜管径≤DN600；
	m
	1
	17.24

	
	
	2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用；
	
	
	

	
	
	3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	21
	雨污水管道疏通
	1.规格:DN600＜管径≤DN1000；
	m
	1
	26.15

	
	
	2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用；
	
	
	

	
	
	3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	22
	雨污水管道疏通
	1.规格:管径＞DN1000
	m
	1
	45.71

	
	
	2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用；
	
	
	

	
	
	3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	23
	雨污水管道特殊疏通（机械）
	1.管内树根、油块等清除，管径DN300；
	m
	1
	215.82

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	24
	雨污水管道特殊疏通（机械）
	1.管内树根、油块等清除，管径DN400；
	m
	1
	258.98

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	25
	雨污水管道特殊疏通（机械）
	1.管内树根、油块等清除，管径DN500；
	m
	1
	302.15

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	26
	雨污水管道特殊疏通（机械）
	1.管内树根、油块等清除，管径DN600；
	m
	1
	345.31

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	27
	雨污水管道特殊疏通（机械）
	1.管内树根、油块等清除，管径DN700；
	m
	1
	388.48

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	28
	雨污水管道特殊疏通（机械）
	1.管内树根、油块等清除，管径≥DN800；
	m
	1
	431.64

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	29
	雨污水管道特殊疏通（人工）
	1.管内混凝土固结物清除，管径≥DN800；
	m3
	1
	7041.12

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	30
	CCTV检测
	1.规格：管径≤DN300；
	m
	1
	13.74

	
	
	2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等；
	
	
	

	
	
	3.报价含管道封堵、抽水。
	
	
	

	31
	CCTV检测
	1.规格：DN300＜管径≤DN600；
	m
	1
	16.82

	
	
	2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等；
	
	
	

	
	
	3.报价含管道封堵、抽水。
	
	
	

	32
	CCTV检测
	1.规格：DN600＜管径≤DN1000；
	m
	1
	45.75

	
	
	2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等；
	
	
	

	
	
	3.报价含管道潜水、封堵、抽水。
	
	
	

	33
	CCTV检测
	1.规格：管径＞DN1000 ；
	m
	1
	50.31

	
	
	2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等；
	
	
	

	
	
	3.报价含管道潜水、封堵、抽水。
	
	
	

	34
	CCTV检测（带水）
	1.悬浮式CCTV检测；
	m
	1
	36.65

	
	
	2.管径：管径＞DN1000；
	
	
	

	
	
	3.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。
	
	
	

	35
	CCTV检测（带水）
	1.悬浮式CCTV检测+声纳检测；
	m
	1
	44.64

	
	
	2.管径：管径＞DN1000；
	
	
	

	
	
	3.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。
	
	
	

	36
	声纳检测
	1.声纳检测；
	m
	1
	20.89

	
	
	2.管径：管径≤DN500；
	
	
	

	
	
	3.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。
	
	
	

	37
	声纳检测（动力）
	1.声纳检测；
	m
	1
	53.96

	
	
	2.管径：管径＞DN500；
	
	
	

	
	
	3.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。
	
	
	

	38
	潜望镜探测
	1.潜望镜探测。
	段
	1
	70.21

	
	
	2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等；
	
	
	

	
	
	3.报价含管道封堵、抽水。
	
	
	

	39
	雨污水管道疏通、CCTV检测
	1.规格:管径≤DN300；
	m
	1
	26.40

	
	
	2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑；
	
	
	

	
	
	3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。
	
	
	

	40
	雨污水管道疏通、CCTV检测
	1.规格:DN300＜管径≤DN600；
	m
	1
	32.51

	
	
	2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑；
	
	
	

	
	
	3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。
	
	
	

	41
	雨水管道疏通、CCTV检测
	1.规格:DN600＜管径≤DN1000；
	m
	1
	49.12

	
	
	2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑；
	
	
	

	
	
	3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。
	
	
	

	42
	污水管道疏通、CCTV检测
	1.规格:DN600＜管径≤DN1000；
	m
	1
	68.89

	
	
	2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑；
	
	
	

	
	
	3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。
	
	
	

	43
	污水管道疏通、CCTV检测
	1.规格：DN1000＜管径≤DN1600 ；
	m
	1
	103.57

	
	
	2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑；
	
	
	

	
	
	3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。
	
	
	

	44
	污水管道疏通、CCTV检测
	1.规格：DN1600＜管径≤DN2000 ；
	m
	1
	127.96

	
	
	2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑；
	
	
	

	
	
	3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。
	
	
	

	45
	潜水
	1.以完成建设单位要求的任务为准；

2.因承包人或潜水人员的原因一次任务由多人完成的，按1人考虑；
3.原则上以井（潜水点）为单位；
4.报价已包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。
	处
	1
	2965.58

	46
	气囊封堵
	1.管径：≤DN300；
	处
	1
	610.57

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	47
	气囊封堵
	1.管径：DN300＜管径≤DN500；
	处
	1
	700.67

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	48
	气囊封堵
	1.管径：DN500＜管径≤DN1200；
	处
	1
	1175.69

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	49
	气囊封堵
	1.管径：＞DN1200；
	处
	1
	1310.85

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理 等。
	
	
	

	50
	砖砌封堵
	1.管径：≤DN300；
	处
	1
	133.23

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	51
	砖砌封堵
	1.管径：DN300＜管径≤DN500；
	处
	1
	333.08

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	52
	砖砌封堵
	1.管径：DN500＜管径≤DN1200；
	处
	1
	616.87

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	53
	砖砌封堵
	1.管径：＞DN1200；
	处
	1
	881.24

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	54
	砖砌封堵拆除
	1.管径≤DN500
	处
	1
	245.09

	
	
	2.报价含砖砌封堵拆除、外运、封堵点清理等。
	
	
	

	55
	砖砌封堵拆除
	1.管径DN500＜管径≤DN1200
	处
	1
	500.82

	
	
	2.报价含砖砌封堵拆除、外运、封堵点清理等。
	
	
	

	56
	砖砌封堵拆除
	1.管径＞DN1200
	处
	1
	715.47

	
	
	2.报价含砖砌封堵拆除、外运、封堵点清理等。
	
	
	

	57
	应急排水
	1.排水泵100（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	82.59

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	58
	应急排水
	1.排水泵100-200（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	117.16

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	59
	应急排水
	1.排水泵200-300（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	167.74

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	60
	应急排水
	1.排水泵300-400（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	208.74

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	61
	应急排水
	1.排水泵400-500（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	246.52

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	62
	应急排水
	1.排水泵500-600（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	284.30

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	63
	应急排水
	1.排水泵600-700（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	322.07

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	64
	应急排水
	1.排水泵700-800（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	356.68

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	65
	应急排水
	1.排水泵800-900（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	391.26

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	66
	应急排水
	1.排水泵900-1000（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	425.84

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	67
	应急排水
	1.排水泵1000m3/小时以上排水；
	工时
	1
	460.44

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	非开挖修复
	非开挖修复

	68
	点状修复
	1.管径：≤φ300；
	处
	1
	2768.41

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	69
	点状修复
	1.管径：＞φ300，≤φ400；
	处
	1
	2924.34

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	70
	点状修复
	1.管径：＞φ400,≤φ500；
	处
	1
	3528.20

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	71
	点状修复
	1.管径：＞φ500，≤φ600；
	处
	1
	3568.00

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	72
	点状修复
	1.管径：＞φ600，≤φ800；
	处
	1
	4603.16

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	73
	点状修复
	1.管径：＞φ800，≤φ1000；
	处
	1
	5326.68

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	74
	点状修复
	1.管径：＞φ1000，≤φ1200；
	处
	1
	5811.28

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	75
	整体修复
	1.管径：≤φ300；
	米
	1
	1240.81

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	76
	整体修复
	1.管径＞φ300，≤φ400；
	米
	1
	1494.09

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	77
	整体修复
	1.管径：＞φ400,≤φ500；
	米
	1
	1789.00

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	78
	整体修复
	1.管径：＞φ500，≤φ600；
	米
	1
	2471.03

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	79
	整体修复
	1.管径：＞φ600，≤φ800；
	米
	1
	3139.99

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	80
	整体修复
	1.管径：＞φ800，≤φ1000；
	米
	1
	5468.02

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	81
	整体修复
	1.管径：＞φ1000，≤φ1200；
	米
	1
	6908.41

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	82
	整体修复
	1.管径：＞φ1200，≤φ1400；
	米
	1
	8520.00

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	83
	裂管法修复
	1.管径：φ300；
	米
	1
	2967.53

	
	
	2.整段管道修复；
	
	
	

	
	
	3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）；
	
	
	

	
	
	4.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	84
	裂管法修复
	1.管径：φ400；
	米
	1
	3776.85

	
	
	2.整段管道修复；
	
	
	

	
	
	3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）；
	
	
	

	
	
	4.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	85
	裂管法修复
	1.管径：φ500；
	米
	1
	4569.98

	
	
	2.整段管道修复；
	
	
	

	
	
	3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）；
	
	
	

	
	
	4.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	86
	裂管法修复
	1.管径：φ600；
	米
	1
	5527.15

	
	
	2.整段管道修复；
	
	
	

	
	
	3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）；
	
	
	

	
	
	4.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	87
	套钢管法修复（护筒掘进）
	1.管径：φ400；
	米
	1
	6553.46

	
	
	2.整段管道修复；
	
	
	

	
	
	3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）；
	
	
	

	
	
	4.钢套管规格：DN800*10mm，钢套筒作为护筒；
	
	
	

	
	
	5.钢套管顶管铺设，套管与PE管之间注入水泥浆密实；
	
	
	

	
	
	6.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	88
	不锈钢胀管修复
	1.管径≥φ1000，管节接头断裂位置处；
	处
	1
	4532.22

	
	
	2.304不锈钢环；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	维修改造
	维修改造

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
	工程量
	

	
	
	
	单位
	
	

	89
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:现场自行测定；
	m3
	1
	22.25

	
	
	2.挖土深度:投标单位自行测定；
	
	
	

	
	
	3.报价含湿土排水等费用。
	
	
	

	90
	土方钢支撑
	1.土方挡土板钢支撑。
	m2
	1
	30.46

	91
	回填方
	1.密实度要求:符合设计及规范要求；
	m3
	1
	19.45

	
	
	2.填方材料品种:原土。
	
	
	

	92
	余方弃置
	1.废弃料品种：原土；
	m3
	1
	76.45

	
	
	2.运距：各投标单位自行测定；
	
	
	

	
	
	3.报价含渣土消纳费。
	
	
	

	93
	路面锯缝
	1.原路面锯缝；
	m
	1
	4.82

	
	
	2.深度：各投标单位自行测定，一次性包干今后不再调整。
	
	
	

	94
	拆除路面
	1.材质:水泥混凝土路面；
	m2
	1
	40.67

	
	
	2.拆除方式：岩石破碎机拆除；
	
	
	

	
	
	3.厚度:投标单位自行测定；
	
	
	

	
	
	4.报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。
	
	
	

	95
	拆除路面
	1.材质:水泥混凝土路面；
	m2
	1
	35.57

	
	
	2.拆除方式:风镐及其他拆除；
	
	
	

	
	
	3.厚度:投标单位自行测定；
	
	
	

	
	
	4.报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。
	
	
	

	96
	拆除路面
	1.厚度：投标单位自行测定；
	m2
	1
	19.02

	
	
	2.路面材料：沥青混凝土路面；
	
	
	

	
	
	3.报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。
	
	
	

	97
	矿渣
	1.材料：塘渣；
	m3
	1
	122.30

	
	
	2.石料规格:符合设计及规范要求。
	
	
	

	98
	碎石
	1.材料：碎石；
	m3
	1
	238.44

	
	
	2.石料规格:符合设计及规范要求。
	
	
	

	99
	混凝土垫层
	1.部位：车行道、人行道；
	m3
	1
	571.16

	
	
	2.混凝土强度等级:C15混凝土；
	
	
	

	
	
	3.报价含模板等所有费用。
	
	
	

	100
	沥青砼
	4cm AC-13-C
	m3
	1
	216.93

	
	
	6cm AC-20-C
	
	
	

	
	
	25cm水稳层
	
	
	

	
	
	包括粘层
	
	
	

	101
	沥青砼
	4cm AC-13-C
	m2
	1
	290.54

	
	
	8cm AC-25-C
	
	
	

	
	
	20cm水稳层（水泥含量5%）
	
	
	

	
	
	20cm水稳层（水泥含量3%）
	
	
	

	
	
	包括粘层
	
	
	

	102
	沥青砼
	4cm AC-13-C
	m2
	1
	362.31

	
	
	5cm AC-20-C
	
	
	

	
	
	7cm AC-25-C
	
	
	

	
	
	22cm水稳层（水泥含量5%）
	
	
	

	
	
	22cm水稳层（水泥含量3%）
	
	
	

	
	
	包括粘层
	
	
	

	103
	砼+沥青
	C30 25cm厚+4cm AC-13-C
	m2
	1
	456.85

	
	
	5cm AC-20-C
	
	
	

	
	
	7cm AC-25-C
	
	
	

	
	
	包括粘层
	
	
	

	104
	人行道
	6cm水泥条纹砖+4cmM10砂浆+15cmC20砼
	m2
	1
	126.02

	105
	拆除侧、平（缘）石
	1.材质：混凝土及花岗岩侧、平石，包括砼后背保护拆除；
	m
	1
	12.95

	
	
	2.包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含外运、消纳等所有费用。
	
	
	

	106
	侧石安装
	1.侧石安装：利用原拆除的侧石；
	m
	1
	26.35

	
	
	2.3cm厚M10水泥砂浆结合层。
	
	
	

	107
	平石安装
	1.平石安装：利用原拆除的平石；
	m
	1
	26.25

	
	
	2.3cm厚M10水泥砂浆结合层。
	
	
	

	108
	安砌侧（平、缘）石
	1.材料品种：砼侧石；
	m
	1
	91.98

	
	
	2.3cm厚M10水泥砂浆结合层。
	
	
	

	109
	安砌侧（平、缘）石
	1.材料品种：花岗岩侧石10*15*99cm；
	m
	1
	75.09

	
	
	2.3cm厚M10水泥砂浆结合层。
	
	
	

	110
	安砌侧（平、缘）石
	1.材料品种：芝麻灰岗岩平石20*12*100cm；
	m
	1
	108.20

	
	
	2.3cm厚M10水泥砂浆结合层。
	
	
	

	111
	树池砌筑
	1.材料品种：芝麻灰花岗岩15*10cm；
	m
	1
	67.42

	
	
	2.树池尺寸：以现场为准；
	
	
	

	
	
	3.3cm厚M10水泥砂浆结合层；
	
	
	

	
	
	4.报价含倒角等所有费用。
	
	
	

	112
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn225（PE100，SDR17）；
	m
	1
	212.23

	
	
	2.接口形式：对接热熔；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	113
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn315（PE100，SDR17）；
	m
	1
	418.08

	
	
	2.接口形式：热熔连接；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	114
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn400（PE100，SDR17）；
	m
	1
	622.60

	
	
	2.接口形式：热熔连接；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	115
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn500（PE100，SDR17）；
	m
	1
	886.07

	
	
	2.接口形式：对接热熔；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	116
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn630（PE100，SDR17）；
	m
	1
	1290.16

	
	
	2.接口形式：对接热熔；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	117
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn800（PE100，SDR17）；
	m
	1
	1593.17

	
	
	2.接口形式：对接热熔；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	118
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn1000（PE100，SDR17）；
	m
	1
	2349.83

	
	
	2.接口形式：对接热熔；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	119
	水平导向钻进
	1.土壤类别：详见图纸及地质资料；
	m
	1
	801.86

	
	
	2.管径：dn315；
	
	
	

	
	
	3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）；
	
	
	

	
	
	4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用；
	
	
	

	
	
	5.起止斜钻:各投标单位自行确定；
	
	
	

	
	
	6.包括泥浆护壁、外运费用；
	
	
	

	
	
	7.接口形式：热熔对接连接；
	
	
	

	
	
	8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。
	
	
	

	120
	水平导向钻进
	1.土壤类别：详见图纸及地质资料；
	m
	1
	1184.54

	
	
	2.管径：dn400；
	
	
	

	
	
	3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）；
	
	
	

	
	
	4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用；
	
	
	

	
	
	5.起止斜钻:各投标单位自行确定；
	
	
	

	
	
	6.包括泥浆护壁、外运费用；  
	
	
	

	
	
	7.接口形式：热熔对接连接；
	
	
	

	
	
	8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。
	
	
	

	121
	水平导向钻进
	1.土壤类别：详见图纸及地质资料；
	m
	1
	1773.75

	
	
	2.管径：dn500；
	
	
	

	
	
	3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）；
	
	
	

	
	
	4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用；
	
	
	

	
	
	5.起止斜钻:各投标单位自行确定；
	
	
	

	
	
	6.包括泥浆护壁、外运费用；
	
	
	

	
	
	7.接口形式：热熔对接连接；
	
	
	

	
	
	8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。
	
	
	

	122
	水平导向钻进
	1.土壤类别：详见图纸及地质资料；
	m
	1
	2669.95

	
	
	2.管径：dn630；
	
	
	

	
	
	3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）；
	
	
	

	
	
	4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用；
	
	
	

	
	
	5.起止斜钻:各投标单位自行确定；
	
	
	

	
	
	6.包括泥浆护壁、外运费用；
	
	
	

	
	
	7.接口形式：热熔对接连接；
	
	
	

	
	
	8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。
	
	
	

	123
	水平导向钻进
	1.土壤类别：详见图纸及地质资料；
	m
	1
	3552.38

	
	
	2.管径：dn800；
	
	
	

	
	
	3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）；
	
	
	

	
	
	4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用；
	
	
	

	
	
	5.起止斜钻:各投标单位自行确定；
	
	
	

	
	
	6.包括泥浆护壁、外运费用；  
	
	
	

	
	
	7.接口形式：热熔对接连接；
	
	
	

	
	
	8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。
	
	
	

	124
	水平导向钻进
	1.土壤类别：详见图纸及地质资料；
	m
	1
	5220.20

	
	
	2.管径：dn1000；
	
	
	

	
	
	3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）；
	
	
	

	
	
	4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用；
	
	
	

	
	
	5.起止斜钻:各投标单位自行确定；
	
	
	

	
	
	6.包括泥浆护壁、外运费用；  
	
	
	

	
	
	7.接口形式：热熔对接连接；
	
	
	

	
	
	8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。
	
	
	

	129
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D300，SN≥10kN/m2

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	222.26

	130
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D400，SN≥10kN/m2

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	412.01

	131
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D500，SN≥10kN/m2

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	536.83

	132
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D600，SN≥10kN/m2

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	619.75

	133
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D800，SN≥10kN/m2

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	846.46

	134
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D1000，SN≥12.5kN/m

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	1054.64

	135
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D1200，SN≥12.5kN/m

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	1260.34

	136
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D1400，SN≥12.5kN/m

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	1464.96

	137
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D1500，SN≥12.5kN/m

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	1568.37

	138
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D1800，SN≥12.5kN/m

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	1875.29

	140
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN200（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	270.42

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	141
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN300（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	324.258

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	142
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN400（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	463.96

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	143
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN500（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	626.26

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	144
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN600（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	773.09

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	145
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN800（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	1265.67

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	146
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN1000（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	1811.08

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	147
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN200（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	316.94

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	148
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN300（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	389.20

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	149
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN400（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	569.13

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	150
	增强缠绕B型管
	1、管材规格及型号：DN500（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	768.26

	
	
	3、接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	4、管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	151
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN600（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	954.35

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	152
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN800（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	1493.45

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	153
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN1000（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	2253.09

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	154
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN200（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	363.47

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	155
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN300（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	454.14

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	156
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN400（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	674.29

	
	
	3.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	4.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	157
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN500（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	823.03

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	158
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN600（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	1135.61

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	159
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN800（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	1721.24

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填；
	
	
	

	
	
	4.包括管道闭水试验等费用。
	
	
	

	160
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN1000（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	2695.08

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	161
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	197.23

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN200；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	162
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	251.28

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN300；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	163
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	383.37

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN400；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	164
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	465.62

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN500；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	165
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	580.82

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN600；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	166
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	668.68

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN700；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	167
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	823.19

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN800；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	168
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	1005.24

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN900；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	169
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	1186.90

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN1000；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	170
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	1407.03

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN1100；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	171
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	1626.53

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN1200；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	172
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	2089.18

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN1500；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	173
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	2705.74

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN1800；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	174
	球墨铸铁管
	1.管材规格：球墨铸铁管（K9），DN300；
	m
	1
	492.39

	
	
	2.接口形式：橡胶圈柔性接口；
	
	
	

	
	
	3.防腐按规范要求；
	
	
	

	
	
	4.100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	175
	球墨铸铁管
	1.管材规格：球墨铸铁管（K9），DN400；
	m
	1
	701.00

	
	
	2.接口形式：橡胶圈柔性接口；
	
	
	

	
	
	3.防腐按规范要求；
	
	
	

	
	
	4.100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	176
	球墨铸铁管
	1.管材规格：球墨铸铁管（K9），DN500；
	m
	1
	924.13

	
	
	2.接口形式：橡胶圈柔性接口；
	
	
	

	
	
	3.防腐按规范要求；
	
	
	

	
	
	4.100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	177
	球墨铸铁管
	1.管材规格：球墨铸铁管（K9），DN600；
	m
	1
	1144.55

	
	
	2.接口形式：橡胶圈柔性接口；
	
	
	

	
	
	3.防腐按规范要求；
	
	
	

	
	
	4.100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	179
	砌筑井
	1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑；
	座
	1
	2057.84

	
	
	2.井深：平均1.5m；
	
	
	

	
	
	3井壁厚度：37cm，
	
	
	

	
	
	4.井径：Φ1000；
	
	
	

	
	
	5.定型井名称：检查井；
	
	
	

	
	
	6.垫层：砖砌，100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层；
	
	
	

	
	
	7.具体做法见02S515第20页；
	
	
	

	
	
	8.含重型防沉降球磨铸铁井盖等所有内容；
	
	
	

	
	
	9.井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	182
	砌筑井
	1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑；
	座
	1
	3351.30

	
	
	2.井深：平均2.0m；
	
	
	

	
	
	3井壁厚度：37cm，
	
	
	

	
	
	4.井径：Φ1250（盖板式）；
	
	
	

	
	
	5.定型井名称：检查井；
	
	
	

	
	
	6.垫层：砖砌，100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层；
	
	
	

	
	
	7.具体做法见02S515第20页；
	
	
	

	
	
	8.含重型防沉降球磨铸铁井盖等所有内容；
	
	
	

	
	
	9.井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	183
	砌筑井
	1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑；
	座
	1
	5078.61

	
	
	2.井深：平均2.5m；
	
	
	

	
	
	3井壁厚度：37cm，
	
	
	

	
	
	4.井径：Φ1500（盖板式）；
	
	
	

	
	
	5.定型井名称：检查井；
	
	
	

	
	
	6.垫层：砖砌，100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层；
	
	
	

	
	
	7.具体做法见02S515第28页；
	
	
	

	
	
	8.含重型防沉降球磨铸铁井盖等所有内容；
	
	
	

	
	
	9.井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	185
	砌筑井
	1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。
	座
	1
	2977.39

	
	
	2.井深：80cm以内的，不再调整。
	
	
	

	
	
	3.井径：1250*1100mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷；
	
	
	

	
	
	4.垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层；
	
	
	

	
	
	5.含重型防沉降球磨铸铁井盖等所有内容；
	
	
	

	
	
	6.具体做法见02S515第96页。
	
	
	

	186
	砌筑井
	1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。
	座
	1
	3286.32

	
	
	2.井深：80cm以内的，不再调整。
	
	
	

	
	
	3.井径：1500*1100mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷；
	
	
	

	
	
	4.垫层：砖砌，10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层；
	
	
	

	
	
	5.含重型防沉降球磨铸铁井盖等所有内容；
	
	
	

	
	
	6.具体做法见02S515第99页。
	
	
	

	187
	砌筑井
	1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑；
	座
	1
	3553.23

	
	
	2.井深：200cm以内的，不再调整；
	
	
	

	
	
	3.井径：1800*1100mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷；
	
	
	

	
	
	4.垫层：砖砌，10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层；
	
	
	

	
	
	5.含重型防沉降球磨铸铁井盖等所有内容；
	
	
	

	
	
	6.具体做法见02S515第32页。
	
	
	

	188
	砌筑井
	1.Φ700圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	36.24

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	189
	砌筑井
	1.Φ1000圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	47.82

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	190
	砌筑井
	1.Φ1250圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm。
	每5cm
	1
	57.45

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	191
	砌筑井
	1.Φ1500圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	67.08

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	192
	砌筑井
	1.1250*1100mm矩形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	32.98

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	193
	砌筑井
	1.1500*1100矩形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	37.47

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	194
	砌筑井
	1.1800*1100mm矩形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	41.92

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	195
	雨水口
	1.砖砌雨水口。
	座
	1
	1028.33

	
	
	2.材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑。
	
	
	

	
	
	3.雨水口深度：1m。  
	
	
	

	
	
	4.雨水口规格：680×380mm；规格不再调整。
	
	
	

	
	
	5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。
	
	
	

	
	
	6.井内外1:2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平。
	
	
	

	
	
	7.具体做法见06MS201-8第6页。
	
	
	

	
	
	8.含井圈及模板制作等所有内容。
	
	
	

	196
	雨水口
	1.砖砌雨水口。
	座
	1
	836.22

	
	
	2.材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑。
	
	
	

	
	
	3.雨水口名称：砖砌偏沟式单箅雨水口。
	
	
	

	
	
	4.雨水口规格：500×300mm；规格不再调整。
	
	
	

	
	
	5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。
	
	
	

	
	
	6.井内外1:2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平。
	
	
	

	
	
	7.具体做法见06MS201-8第9页。
	
	
	

	
	
	8.含井圈及模板制作等所有内容。
	
	
	

	197
	雨水口
	1.井深：1m。
	座
	1
	644.99

	
	
	2.材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑。
	
	
	

	
	
	3.雨水口名称：砖砌偏沟式单箅雨水口。
	
	
	

	
	
	4.雨水口规格：200×300mm；规格不再调整。
	
	
	

	
	
	5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。
	
	
	

	
	
	6.井内外1:2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平。
	
	
	

	
	
	7.具体做法见06MS201-8第9页。
	
	
	

	
	
	8.含井圈及模板制作等所有内容。
	
	
	

	198
	雨水口
	1.680*380雨水口，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	34.89

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	199
	砌筑溢流井
	1.1000*1500mm溢流井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	66.46

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	200
	圆形检查井井盖、座更换
	1.检查井规格：Φ700mm。
	套
	1
	705.77

	
	
	2.材质：钢纤维砼井盖、包含井座。
	
	
	

	201
	圆形检查井井盖、座更换
	1.检查井规格：Φ700mm。
	套
	1
	753.53

	
	
	2.材质：钢纤维子母检查井盖，包含井座。
	
	
	

	202
	圆形检查井井盖、座更换
	1.检查井规格：Φ700mm。
	套
	1
	1283.52

	
	
	2.材质：球墨铸铁井盖，包含井座。
	
	
	

	203
	圆形检查井井盖更换
	1.检查井规格：Φ700mm。
	座
	1
	337.90

	
	
	2.材质：钢纤维砼井盖。
	
	
	

	204
	雨水篦井盖、座更换
	1.雨水篦规格：680*380mm 。
	套
	1
	294.42

	
	
	2.材质：钢钎维砼井盖、井座。
	
	
	

	205
	雨水篦井盖更换
	1.雨水篦规格：680*380mm。
	座
	1
	155.36

	
	
	2.材质：钢钎维砼井盖。
	
	
	

	206
	雨水篦井盖、座更换
	1.雨水篦规格：500*300mm 。
	套
	1
	251.87

	
	
	2.材质：钢钎维砼井盖、井座。
	
	
	

	207
	雨水篦井盖更换
	1.雨水篦规格：500*300mm 。
	座
	1
	131.72

	
	
	2.材质：钢钎维砼井盖。
	
	
	

	208
	雨水篦截污框安装
	1.雨水篦截污框安装。
	座
	1
	43.16

	
	
	2.材质：不锈钢。
	
	
	

	209
	静音橡胶垫片
	D700静音橡胶垫片，购买及安装费用
	座
	1
	32.37

	210
	井室修复
	1.井壁渗水、漏水修复；
	m2
	1
	48.70

	
	
	2.管道与井壁接口渗水、漏水修复；
	
	
	

	
	
	3.20厚1:2水泥砂浆（掺5%防水剂）。
	
	
	

	211
	井室修复
	井室修复：1、井内涌漏，采用油麻、双快水泥、注浆、喷涂等修复；
	处
	1
	297.00

	212
	井室注浆修复
	1.井室外注入水泥浆防水止水材料。
	m3
	1
	732.54

	213
	井室注浆修复
	1.井室外注入聚氨酯防水止水材料。
	m3
	1
	875.17

	214
	检查井提升
	1、原井盖、井座拆除清理，砖砌井筒加高10cm；
	座
	1
	311.25

	
	
	2.井盖井座安装(利用原有井盖)。
	
	
	

	215
	检查井提升
	砖砌井筒每增减5cm。
	座
	1
	32.01

	216
	代工
	非全日制代工（工种为管道工不满一小时按一小时计算）
	小时
	1
	41.00

	217
	挖掘机台班费
	1.PC150挖掘机台班费；
	台班
	1
	1466.72

	
	
	2.闲置窝工费用按每台班费的50%记取。
	
	
	

	218
	挖掘机台班费
	1.PC220挖掘机台班费；
	台班
	1
	2304.86

	
	
	2.闲置窝工费用按每台班费的50%记取。
	
	
	

	219
	钢管护筒支护费用
	1.埋深较深的检查井开挖后可能存在塌方风险，根据实际情况采用钢护筒支护；
	m
	1
	460.19

	
	
	2.钢护筒Φ≤1200；
	
	
	

	
	
	3.报价含安装、使用、拆除、运输等费用
	
	
	

	220
	钢管护筒支护费用
	1.埋深较深的检查井开挖后可能存在塌方风险，根据实际情况采用钢护筒支护；
	m
	1
	589.98

	
	
	2.钢护筒Φ≤1500；
	
	
	

	
	
	3.报价含安装、使用、拆除、运输等费用
	
	
	

	221
	钢管护筒支护费用
	1.埋深较深的检查井开挖后可能存在塌方风险，根据实际情况采用钢护筒支护；
	m
	1
	753.00

	
	
	2.钢护筒Φ≤2000；
	
	
	

	
	
	3.报价含安装、使用、拆除、运输等费用
	
	
	

	222
	围堰
	1.采用双排钢管围堰，钢管横向布置间距50cm，竖向布置间距100cm；
	m
	1
	1584.92

	
	
	2.围堰四周用尼龙袋布置，内填沙袋；
	
	
	

	
	
	3.深度根据现场综合考虑；
	
	
	

	
	
	4.报价按施工、使用及拆除清理等费用。
	
	
	

	223
	铁板租赁费
	1.铁板租赁费，报价含运输费
	m2/天
	1
	1.18

	1、本次采购采用全费用综合单价统一折扣，单价折扣总价不折扣方式；如履约过程中发生上述未包含的内容，根据平阳县、温州市、浙江省（以最低地区优先）的2023年7月份信息价*中标折扣率进行支付。

	2、以上合同价包含承包人在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、水电、管理费用、安全文明施工费、措施费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。发包人有权要求承包人派人员随发包人前往现场调查踏勘，承包人应派遣合同中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在合同价中，发包人不再另行支付。

	3、其中非全日制代工（工种为管道工）工资折扣后不得低于平阳县最低小时工资标准31.25元/小时，否则按无效标处理；

	4、所有管道疏通检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除、抽水、管内照明、防毒、气体检测以及工程竣工验收时所需的封堵、降水、其他等等所有费用。

	5、CCTV检测的综合单价均包括为完成CCTV检测而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除、抽水、管内照明、防毒、气体检测，并向发包人提供完整、高清的检测电子文件和符合导入GIS要求检测成果包。

	6、所有非开挖管道修复的综合单价均包括完成修复而发生的所有费用，也包括质保期到期前抽查验收时所需的疏通、封堵、降水、其他等等所有费用。

	7、上述清单均已包含闭水费用，采购人不在另外该项支付，采购人视情况如有需要做闭水实验的，中标供应商无法完成的，由中标供应商自行承担后果。

	注：管道疏通工程验收抽检比例为≤10%；非开挖和开挖修复质保期到期前抽查比例为≤10%；具体比例由发包人按照抽检结果而定，抽检不合格工程不计入抽查比例。抽检方式：CCTV检测、声纳检测等方式。


清单说明：

综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。
外部巡查工作内容包括：污水是否满溢；井框盖是否变形、破损，存在安全隐患；井盖和井框高差和间隙是否超限；井盖和井框是否突出、凹陷、跳动、异响等；井盖周边道路是否施工。

内部巡查工作内容包括：井内淤积、浮渣情况、防坠网安装情况、井内壁粉刷情况、窨井盖沉降破损、井盖标识核对、井内智能设备检查等，开井情况需至少三张照片记录。

管网内部巡查周期一般为半年一次，每月定期安排巡查工作。巡查工作由采购人采用派单方式，按开井个数结算或由采购人组织的，按非全日制代工（工种为管道工）按实结算。
管网外部巡查一般是每月两次，中标单位每月巡查的结算轨迹长度原则上不超过辖区管网总长度。

巡查发现的事件必须在跟踪落实后得到有效解决才予以结算。各区域标段外部巡查发现的结算事件原则上每月不超过100处，内部巡查发现的结算事件原则上每月不超过10处，如超出需向各业主单位提交申请。

所有管道疏通及检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除、抽水、管内照明、防毒、气体检测等。
雨、污水管疏通：要求达到水流畅通无淤积，管道堵塞率以实际为准，原则上不再调整。

所有淤泥及土方外运运距均以实际为准，今后不再调整。投标人自行考虑淤泥垃圾清运消纳场地（在清运前须告知采购人该场地位置），投标人应遵守当地环境法规，充分考虑建筑淤泥垃圾消纳，避免垃圾堆放造成环境污染。

疏通及清捞时采用人工或机械作业由各投标人自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

潜水综合单价包含水下排查、测量、清理、打捞、封堵、开孔、拆卸等作业。潜水原则上适用在沉井等有加装井盖盖板的检查井，骑马井、收口井，无特殊要求不可擅自下井作业。

在泵站不停运的前提下，主管疏通如需应急超越排水，须经采购人确认方可实施，否则不予认可工程量。

本工程的所有混凝土采用商品或现拌，所有砂浆采用预拌或现拌均由施工单位自行现场踏勘编制施工组织设计，场内运输自行考虑，强度按设计要求，今后不再调整。

原路面锯缝拆除，厚度以实际为准，单价应包括基层的破除，不再调整。

管道回填及垫层要求中粗砂的，结算时要求提供影像（摄影内容包括：中粗砂材料，砂垫层及回填厚度、长度，旁站人员等要素）及相关证明资料，否则按不利承包方的方式调整单价。

所有雨、污水管维修改造均包含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、沟槽支撑及所有费用。

维修改造新建工程以零星应急改造为主，投标人要充分考虑可能增加的相应费用。

因该工程范围内管道分布较广，投标人应自行组织实地勘察，并在报价中充分考虑可能增加的相关费用。

因本次招标中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，投标人要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用和处理已运行检查井等涉及的气体检测、通风与相关安全保护设备的投入，合理报价。

为强化安全文明施工，管道疏通检测时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，管道维修改造或新建工程必须按规范执行水马、围挡等封闭施工，城市主要道路（按采购人要求）修复后必须采用铁板及土工布铺设维护，投标人应充分考虑可能增加的相关费用。因中标人原因引起的相关不利后果，由中标人自行承担。

根据现场实际情况，应建设单位要求，需调检查井、雨水箅规格，投标人应无条件配合，实际砌筑的检查井、雨水箅的综合单价套用原中标清单中小一号的综合单价，实际井深根据选用的井相应调整。

因政策处理等因素引起的工期延误，不计算窝工费。

对井下及管内作业均应符合《城镇排水管道维护安全技术规范》CJJ6-2009的相关规定。

28）清单中缺项漏项内容，按照最新定额重新组价并结合中标折扣率进行结算。

29）井盖使用要求：

1.井盖参数要求及特征说明：

1.1钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

1.2材质：钢纤维混凝土；

1.3井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

	等级
	井口尺寸（D0）
	井盖外径或边长（D或L）
	井盖搁置高度（H）
	井盖搁置面宽（B）

	
	标准值
	标准规定值≥
	允许偏差
	标准规定值≥
	允许偏差
	标准规定值≥
	允许偏差

	D400
	700
	770
	+0

-3
	带肋
	60
	+0

-2
	35
	+5

-2

	
	
	
	
	板式
	70
	
	
	


1.4 缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

1.5钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

1.6钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

1.7承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

1.8外观质量：按采购人要求。
注：①井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

②井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。③污水井盖底面标注生产年份，具体按采购人要求执行。④“雨、污”字应做凹槽，凹槽深度约3mm，“雨、污”汉字雕刻面应比井盖最高面低3-5mm。

1.9井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，中标人须无偿进行更换。井盖进场前由招标单位对同一批次采购的井盖进行抽检，如不合格第三方检测费用由中标单位负责。

1.10球墨铸铁井盖所用的球墨铸铁应符合GB/T 1348的规定。

1.11 铰接井盖的仰角不应小于100°

1.12 检查井盖的制造应确保与井盖的适配性。对于D400型，其井座的制造应当确保使用时的安静稳定。金属检查井盖应通过如接触表面的加工、防噪音的橡胶垫圈或三点接触的设计以确保无噪音。
三、基本要求

运维服务标准：
运维期间基本要求：雨（污）水管网通畅，河道无雨（污）管道问题引起的水体污染。

管道维护管理按照《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》等有关法律法规执行。

项目实施过程中涉及的维修改造工程完工后需提供竣工图等资料；

数字城管、防坠网安装、井盖更换等工作施工前、中、后全过程需水印相机拍摄影像资料，疏通检测项目中清捞的每座检查井需提供施工后的照片，相关影像资料作为结算依据，未提供相关资料的将不予认可，以采购人单方结算为最终依据。CCTV检测（含潜望镜和推杆内窥镜等设施）、非开挖单点修复前、后必须连续拍摄起、终点地上标志物的视频作为工程量确认依据，否则不予认可，以采购人单方结算为最终依据。如采购人需要，中标人应根据行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012要求需判断CCTV内窥检测的管道维护指数、修复指数。
中标人需制定区域内的排水管道日常运维月计划，交采购人备案后组织实施，工作内容包括但不限于：排水管道及设施、排放口的巡查、保养和维护；雨天路面积水排除等抢险救灾工作；及配合业主单位其他与之相关的工作，保证所有排水管道流水通畅、不积淤，检查井和雨水篦及其他设施完好，路面不积水、不满溢，排放口没有污水排出，不出现乱接、错接现象，不出现井盖等设施缺失、破损、不牢固等现象。

材料要求：施工过程中所需的钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及HDPE缠绕结构增强管（B型结构）推荐中财、公元、双林、瓯亚等知名品牌材料；球墨铸铁管推荐圣戈班牌、新兴牌、永通牌等知名品牌材料；钢筋混凝土管推荐浙江巨通、临海浙中、瑞安杭瑞、青田锐意等知名品牌材料。材料进场前中标人应向采购人提交材料合格证明、检测报告等书面材料，并经采购人现场确认后方可使用。
服务形式要求：按采购人要求保质保量的完成任务。（中标人须对采购人下达的工作任务单2个工作日内作出响应，应急件以采购人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，处以相应的扣罚（直接在结算款中抵扣），情况严重的，视为中标人违约，采购人有权终止合同。）

做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收、相关影像资料等情况)。

工程完工后对整体工程进行验收。

井下作业要求：
一般规定
井下清淤作业宜采用机械作业方法，并严格控制人员进入管道内作业。

下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为下井作业人员建立个人培训档案。

维护作业单位应不少于每年一次对井下作业人员进行职业健康体检，并建立健康档案。

维护作业单位必须制定井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。

井下作业时，必须配备气体检测仪器和井下作业专用工具，并培训作业人员掌握正确的使用方法。

井下作业必须履行审批手续，执行下井许可制度。

由运维单位每年提供至少1次气体检测仪的质量合格报告。

井下作业及下井许可的《下井安全作业票》宜符合附录A的规定。

附录A    下井安全作业票
	作业单位

（盖章）
	
	作业票
填报人
	
	填报
日期
	 年   月    日

	作业人员
	
	监护人
	

	作业地点
	
	井号
	

	作业时间
	
	作业任务
	调查□，疏通□，清井□，维修□，打封闭 □ 其他_________

	管径(DN)
	
	水深(m)
	
	潮汐影响
	有 □ ，无 □ 

	污水排放情况
	有 □ ，无 □ 

	防 护 措 施
	1、必须提前开启前后井盖进行机械强制通风。□ 
2、作业现场周边必须设置安全围护栏或安全警告标志带。□ 
3、作业现场必须配备隔离式防毒面具、通风设备、应急车辆、防爆手电、安全绳、安全帽、悬挂式双背带式安全带、急救包。□ 
4、下井作业时需佩戴长管呼吸器或正压式呼吸器等隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽、便携式气体检测仪等防护用品。□ 
5、所有安全措施要到位，所有安全器材要认真检查确认安全可靠。□ 

	项目负责人意见：
(签字)
	安全员意见：
(签字)

	作业人员身体状况
	身体健康  (无外伤)  □  精神状态良好  □  无其他不适  □

作业人员签字：

	气体检测记录表 (每15分钟记录 1 次)

	记录时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	允许浓度
	记录人员 签字

	一氧化碳
	
	
	
	
	
	
	
	
	小于 20mg/m3
	

	硫化氢
	
	
	
	
	
	
	
	
	小于 10mg/m3
	

	可燃气
	
	
	
	
	
	
	
	
	小于 10%
	

	氧气
	
	
	
	
	
	
	
	
	大于19.5mg/m3
	


井下作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。硫化氢浓度不应大于10mg/m3，一氧化碳浓度不应大于20mg/m3。

下井作业前，维护作业单位应做好下列工作：

应查清管径、水深、潮汐、积泥厚度等；

应查清附近工厂污水排放情况，并做好截流工作；

应制定井下作业方案，并尽量避免潜水作业；

应对作业人员进行安全交底，告知作业内容和安全防护措施及自救互救的方法；

应做好管道的降水、通风以及照明、通信等工作；

应检查下井专用设备是否配备齐全、安全有效。

井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

井下作业除必须符合下列规定：

井内水泵运行时严禁人员下井；

作业人员应佩戴长管呼吸器或供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用品；

作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯；

监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；

下井人员连续作业时间不得超过1h；

传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避；

潜水作业应符合现行行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076的相关规定；

当发现有中毒危险时，必须立即停止作业，并组织作业人员迅速撤离现场；

作业现场应配备应急装备、器具。

下列人员不得从事井下作业:

年龄在18岁以下和55岁以上者；

在经期、孕期、哺乳期的女性；

有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

患有深度近视、癫痛、高血压，过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；

有外伤、疮口尚未愈合者。

通风

通风措施可采用自然通风和机械通风。

井下作业前，应开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小于30min。

当排水管道经过自然通风后，井下气体浓度仍不符合规定时，应进行机械通风。

管道内机械通风的平均风速不应小于0.8m/s。

有毒有害、易燃易爆气体浓度变化较大的作业场所应连续进行机械通风。

通风后，井下的含氧量及有毒有害、易燃易爆气体浓度必须符合有关规定。

气体检测

气体检测应测定井下的空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围。

井下的空气含氧量不得低于19.5%。

井下有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准的规定外，常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围还应符合下表1的规定。

表1 常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围
	气体

名称
	相对密度（取空气相对密度为1）
	最高容许浓度

(mg/m3)
	时间加权平均容许浓度

(mg/m3)
	短时间接触容许浓度

(mg/m3)
	爆炸范围

（容积百分比%）
	说明

	硫化氢
	1.19
	10
	—
	—
	4.3～45.5
	—

	一氧

化碳
	0.97
	—
	20
	30
	12.5～74.2
	非高原

	
	
	20
	—
	—
	
	海拔2000m～3000m

	
	
	15
	—
	—
	
	海拔高于3000m

	氰化氢
	0.94
	1
	—
	—
	5.6～12.8
	—

	溶剂

汽油
	3.00～4.00
	—
	300
	—
	1.4～7.6
	—

	一氧

化氮
	1.03
	—
	15
	—
	不燃
	—

	甲烷
	0.55
	—
	—
	—
	5．0～15.0
	—

	苯
	2.71
	—
	6
	10
	1.45～8.0
	—


注：最高容许浓度指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

气体检测人员必须经专项技术培训，具备检测设备操作能力。

应采用专用气体检测设备检测井下气体。

气体检测设备必须按相关规定定期进行检定，检定合格后方可使用（每年提供至少1次气体检测设备的质量合格报告）。

气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放，保证测定井内气体实际浓度。

检测记录应包括下列内容：

检测时间；

检测地点；

检测方法和仪器；

现场条件（温度、气压）；

检测次数； 

检测结果； 

检测人员。

检测结论应告知现场作业人员，并应履行签字手续。

照明和通信

作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定。

井下作业面上的照度不宜小于50lx。

作业现场宜采用专用通信设备。

井上和井下作业人员应事先规定明确的联系方式。

施工的其他要求

本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，中标人需针对日常运维和应急排  

涝班组人员配备在投标文件中做出承诺。

工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有、行贿、索贿或受贿的行为，平时还应积极协助采购人开展工作。

中标人从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由中标人自行管理和承担。

中标人派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购单位无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因中标人原因引起的事故由中标人自行承担。

其他要求

台风或大雨、暴雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝时，根据采购人要求无条件安排人员值班，并及时出动设备处置积水及其他应急问题。

签定合同后7个日历天内，中标人应向当地供水公司申报施工用水。禁止擅自开启市政消防栓取水，违者按当地供水管理部门规定进行处罚；拒绝接受合理处罚的（证据充分、依据清楚），采购人有权单方扣留相同金额结算款，待完成处罚后退还。

各投标人须在对采购人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

中标人达不到采购人要求以及中标人的各项服务承诺，采购人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

中标人的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受采购人或采购人指定第三方的监督检查及安排。

中标人需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

中标人要合法用工，并派用与物业服务相适应的工人。员工构成：（1）体现年轻化；（2）具有与工作相适应的文化；（3）身体健康；（4）适合公共场所的服务要求。中标人须缴纳员工必要的社会保险，潜水员、有限空间作业人员等作业人员应缴纳意外伤害险，保额不少于150万元。新员工加入后应及时缴纳以及意外伤害险保单应报到采购人处备案，社会保险费用计入总投标价。

中标人员工服装应统一、整洁，便于管理。

中标人要合法经营，不得转包和分包。

中标人有下列行为，采购人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由中标人承担：a、中标人未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成采购人在考核中被通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经采购人（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响采购人的正常工作及形象；b、与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；c、中标人在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足工程实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

中标人如要提前终止合同，需提前3个月，并征得采购人书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担采购人由此造成的损失。

 中标人必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在采购人单位做出不良行为给采购人造成影响承担责任。

 中标人项目负责人及拟投入项目组成员须到采购人处备案，项目组人员无特殊原因不得变更，如若需要，须取得采购人同意。

 在合同执行期间，中标人有责任与采购人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

在合同执行期间，中标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

 标后管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，采购人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由中标人承担。

 ▲最低设备要求：投标人应至少具备一套管道闭路电视摄像检测设备（1台CCTV管道机器人+1台QV潜望镜为1套）、一台水泵车（大型排涝泵车、强排泵、拖车式移动水泵车或组装排水车）、一辆清洗车（专项作业车），在本项目投标截止时间之前的购置合同和发票扫描件加盖投标人公章，未提供有效证明材料的，作无效标处理。
 施工单位必须做好安全文明施工，并满足采购人的要求,施工中用到的路牌、水马由中标人自行采购，样式和设置需满足采购人要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由中标人负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、采购人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

 维修改造涉及到的相关审批手续，须由中标人自行负责办理。

 投标人中标后需在领取中标通知书后15个自然日内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据采购人的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照采购人的要求使用。

 采购人有权要求中标人在招标范围以外的区域进行应急疏通、检测、非开挖管道修复及维修改造等任何排水设施维护、建设任务，中标人不得拒绝，其费用仍按清单明细结合中标折扣率计算。

运维单位在疏通检测后提供图纸时，须标注所在位置、逻辑关系、埋深等。

CCTV检测评估能力根据行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012要求需判断管道的维护指数、修复指数。

供应商的疏通检测车辆、告示牌应显示采购人名称和电话号码；

A.运维服务需满足以下标准和规范：

（1）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008；

（2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009；

（3）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016；

（4）《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836.1-2000；

（5）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012；

(6) 《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016。

(7) 《城镇排水管道非开挖修复更新技术规程》CJJT 210-2014。

B.考核验收

 (1)改造完成后，污水应接就接，无雨水、污水混接，所涉及的河道排水口整治到位且全部

打开，实现“晴天无排水，雨天无污水”，项目实施完成后施工方需配合对涉及雨水管道进行抽排检查。

(2)改造过程中主要的隐蔽工程（如污染源位置、管材品牌标号、铺沙情况、混凝土厚度等）需有视频影像资料，配合排水公司工程管理软件（如有）要求进行操作和上传。

(3)雨污分流改造项目实施前后，分别在晴天和雨天对指定几处雨水井和污水井分别开展氨氮和COD检测，雨水井内氨氮指标应在实施后有明显下降，污水井COD应有明显提升。

(4)经验收，如有不合格工程，中标人应半个月内无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由中标人负责。

C、遇紧急事件项目服务人员须按采购人的要求按规定时间到达现场，不得迟到，否则每次处以50000元/次的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。
D、项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活。如受到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

E、项目施工在交通繁忙路段须设置专门的交通疏导员，合理安排施工时间，避开早晚高峰，保障道路畅通。如施工期间造成交通拥堵的，每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

F、在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

G、在服务过程中，下井作业未按规定要求执行的，每次处以1000元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

H、在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款总额不得超过履约保证金。

I、运维资料需在现场运维任务完成后5个工作日内（根据运维工作量可约定时间）提供。中标人应充分考虑资料整理的质量、完整率和及时性所造成的人工成本。

J、发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，采购人有权单方面终止合同。

四、商务条款

1、服务期限：两年，合同到期或支付金额达到采购预算金额，则合同终止，以先到为准。

2、质保期：1年，自竣工验收合格后起算。
3、合同价款的支付： 

（1）中标供应商须在合同签订后七个工作日内向采购人提交采购预算金额5%作为履约保证金；

（2）在签订合同后，中标人主要管理及工作人员到位及主要设备设施进场经招标人、监理人确认后一周内采购人向中标人支付采购预算金额10%作为预付款。
（3）项目实施过程中进度款按每季度实际工作量的85%支付；合同支付开始直接由预付款抵扣；

（4）支付方式：次月5日前中标人申报上季度完成的工程量同时报送视频影像、台账、报告，经采购人或其委托的第三方监理单位审核确认后，每个季度支付已完成部分工作量总价的85%；
（5）项目整体验收合格后，支付已完成工作量的剩余款项；质保期满后，一次性无息退还履约保证金。
第三部分 供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）及相关法律规章组织和实施。

2、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

3、供应商必须投全部货物，否则按无效投标处理。
4、本次采购报价文件与商务技术文件分别评审，评标委员会首先评审供应商商务技术文件，商务技术文件无效的供应商不进入报价评审。要求供应商商务技术部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。
5、本项目采用折扣率形式报价，供应商填报折扣率形式报价，今后按各项单价最高限价×中标折扣率×实际数量进行结算。供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。
6、供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲7、某些（个）供应商投标报价超出预算或最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。

8、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。
9、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 

2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；

4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》（平国资办〔2021〕81号）第十四条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。
10、供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台拒收并提示。

11、本次采购的产品如属于政府强制采购节能产品范围的，投标供应商必须选用符合要求的产品并在投标文件中提供相关产品的认证证书扫描件或电子证书，否则按无效投标处理，具体品目见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。
12、本项目采用在线投标响应方式，执行《浙江省财政厅关于印发浙江省政府采购项目电子交易管理暂行办法的通知》（浙财采监〔2019〕10 号）等相关规定。

13、本项目在线开评标进行时，供应商授权代表需自行关注平台提示信息，期间如有发出“询标/澄清函”等相关线上函件时，因供应商自身原因逾期/错过回复时间，由此造成的后果由供应商自行承担。

14、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止日前自行登录浙江省政府采购网，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。


二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、采购文件

1、采购文件

1.1采购文件的获取

供应商在浙江省政府采购网站直接下载本项目采购文件。

1.2采购文件约束力

供应商一旦获取了本采购文件并参加投标，即被认为接受了本采购文件中所有条款和规定。

1.3采购文件的组成

采购文件由采购文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、采购文件的澄清

供应商对采购文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、采购文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改采购文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为采购文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按采购文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件。并对采购文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与采购文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足采购文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按采购文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。

1.3供应商应仔细阅读采购文件中的所有内容，按照采购文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按采购文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成 

2、投标文件的组成  

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。资格文件、商务技术文件不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1资格文件组成

1）“资格文件”封面

2）具有独立承担民事责任能力的证明材料：企业法人营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）；

3）供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函，格式见附件。

4）投标供应商具有有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书及安全生产许可证证书
上述资格条件审查材料 2-4项有一项不提供的，视为资格审查不通过。
2.2、报价文件组成
1）报价文件封面

2）开标一览表

   3）报价分析明细表
4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关的充分的证明材料（如有）

2.3、商务技术文件组成

1) “技术资信部分”封面

2）技术资信评分项索引表

3）投标函

4）法定代表人授权书

5）投标供应商情况声明

6）供应商参与国企采购活动投标资格声明

7）商务响应表、技术响应表

8）供应商认证证书、供应商相关资质、资信或信用证书（如有则提供）；

9）供应商自2020年01月01日以来类似业绩证明（按评标细则要求提供）；

10）拟派项目负责人履历表、拟派项目组人员名单；
11）项目方案

12）供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

13）质量服务承诺书、诚信投标承诺书；

14）技术服务和售后服务的内容、措施、承诺，包括质保期、距采购人最近的服务网点的详细介绍，资质资格、技术力量，服务机构总负责人，电话，地址，技术力量配置等。

3. 投标文件编制

3.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

3.2投标供应商应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

3.3《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

3.4《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

3.5投标供应商没有按照本章节 “投标文件组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

4.投标报价

4.1、供应商应按采购文件中《开标一览表》填写报价。投标供应商在线制作投标文件时《开标一览表》中填写的金额与解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密投标文件”中《开标一览表》填写的金额为准，投标供应商拒绝接受此调整的，按无效投标处理。

4.2、本次招标只允许有一个报价，有选择的报价将不予接受。

4.3、供应商对在合同执行中，除采购文件规定的由中标供应商负责的工作范围以外需要甲方协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

5、投标文件的有效期

5.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

5.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

5.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致处罚。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

6、投标文件的签章

6.1《投标文件》的签章：电子签章。采购文件所指的加盖单位公章为电子签章。

6.2《投标文件》应由投标供应商法定代表人或其授权代表签字（或盖章），并时加盖投标供应商公章。

6.3电子签章操作指南详见采购公告附件《供应商项目采购-电子招投标操作指南》。

7、投标文件的形式

7.1投标文件的形式：见投标通知(邀 请)书；

7.2“电子加密投标文件”：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。

7.3“备份投标文件”：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。

8、投标文件的份数

8.1投标文件的份数：见投标通知(邀 请)书。

五、投标

1、投标文件的上传和递交

1.1“投标文件”的上传、递交：见投标通知(邀 请)书。

2、“电子加密投标文件”解密和异常情况处理

2.1“电子加密投标文件”解密：见投标通知(邀 请)书。

3、投标文件的补充、修改或撤回

3.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

3.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

4、投标文件的备选方案

4.1投标供应商不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

六、开标和评标

一）开标

1、开标形式

1.1 采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

2、开标准备

2.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

2.2采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

3、开标流程（两阶段）

3.1开标第一阶段

（1）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（2）投标文件解密结束，发送各投标人组织签署《国企采购活动现场确认声明书》；

（3）开启投标文件，进入资格审查；

（4）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

（5）第一阶段开标结束。

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作，具体见本章节“投标供应商资格审查”相关规定。

3.2开标大会第二阶段

符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》。供应商签字确认（10分钟内未确认的视为无异议），由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

4、投标供应商资格审查

4.1开标大会第一阶段结束后，采购人或采购代理机构首先依法对各投标供应商的资格进行审查，审查各投标供应商的资格是否满足采购文件的要求。采购人或采购代理机构对投标供应商所提交的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标供应商所提交的资格证明材料不合法或与事实不符，采购人可取消其中标资格并追究投标供应商的法律责任。

4.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不通过处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

4.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的采购活动的，相关投标供应商均作资格无效处理。

二）评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合采购文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
    （1)资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

     2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按采购文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

2.4、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按采购文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；仅提交“备份投标文件”的；

3）没有按采购文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见采购文件附件—投标文件格式）；

4）投标文件未有效授权，法定代表人授权委托书等填写不完整或有涂改的；

5）供应商商务技术投标文件中出现投标产品的本项目报价；

6）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；明显不符合要求的投标文件；

7）付款方式、服务期出现负偏差的；

8）投标文件附有采购人不能接受的条款；

9）不符合采购文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

10）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
11）有下列情形之一的，视为投标供应商串通投标，其投标无效：

　　（一）不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

　　（二）不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

　　（三）不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

　　（四）不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

　　（五）不同投标供应商的投标文件相互混装；　　

12）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应采购文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。

2.7、评标委员会在评标中，不得改变采购文件中规定的评标标准、方法和中标条件。

3.投标文件的澄清

3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

3.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4、在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。 

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

5、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

6、评标原则

评标委员会按照采购文件的要求和条件对投标文件进行资格、商务和技术评估，综合比较与评价。

评标办法具体见本采购文件第七部分。

7、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。

七、授予合同

1、决标

评标结束后，评标委员会按照采购文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标供应商。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网上公告中标结果。
2.2、中标供应商须在中标结果公告后主动联系采购机构领取中标通知书，供应商领取中标通知书时，须填写签收回执；中标通知书对采购人和中标供应商具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

4、签订合同

4.1、中标供应商领取中标通知书后到采购人处与采购人签订合同（采购结果公告发出后30日内）。中标供应商未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、采购文件、中标供应商的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以投标违约处理，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

   5、招标代理服务费

5.1中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费52500元，招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。中标人在领取中标通知书时须携带法人代表证明原件或法定代表人授权书原件。招标代理服务费收取账户： 

开户银行：中国工商银行股份有限公司平阳支行
开户名称：融华工程管理有限公司平阳分公司
开户账号：1203283009200260632

           第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）

（2）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（3）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（4）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（5）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（6）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）
2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准，本项目所属行业：其他未列明行业。；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料：

（1）《中小企业声明函》（加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件报价文件标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下： 

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元（注1），属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

2. （标的名称） ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）； 

…… 

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                          企业名称（盖章）： 

日 期： 

注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。                                   　　　　　

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。
第五部分     合同格式（仅供参考）

平阳县新兴产业园排水管道排查修复项目

一、协议书
甲方：平阳县临港控股有限公司
乙方：                    
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平、诚实信用和绿色的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

委托人委托        为以下项目提供            服务：

项目名称：         

中标折扣率：        
一、项目要求
1、工程概况：

     本项目为平阳县新兴产业园内排水管道排查、检测及修复工程，包括管道排查、检测，道路及人行道破除及修复、管道开挖及不开挖修复等工程。

2.服务内容

（1）排水管道日常运维，工作内容包括但不限于：

●排水管道及设施、排放口的巡查、保养和维护；

●雨天路面积水排除等抢险救灾工作；

●配合业主单位其他与之相关的工作。

（2）水管道检测与评估，工作内容包括但不限于：

●闭路电视摄像检测（简称CCTV检测）；

●管道电子潜望镜检测（简称QV检测）等管道检测与评估项目。

（3）排水管道疏通，工作内容包括但不限于：管道封堵、抽水、冲洗、污泥外运、潜水、出具疏通、验收报告等管道疏通项目。

水设施改造修复，工作内容包括但不限于：排水管道、设施及其附属工程的改造、维修项目。

3.服务范围

（1）雨水、合流管道以公共道路雨（集）水口（含）为界，以及接入管在市政道路、人行道范围内的管道。

4.本次招标参考清单及折扣后明细如下：

	巡查、检测、疏通

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
	工程量
	中标折扣后价格(元)

	
	
	
	单位
	
	

	1
	日常巡查（内部巡查）
	1.工作范围：含排放口、排放口巡查，针对检查井开盖检查、阀门启闭等；
	座
	1
	

	
	
	2.工作内容：观察井内淤积、浮渣情况、防坠网安装情况、液位测量、井内壁状况、井盖标识等情况的记录；
	
	
	

	
	
	3.车辆配合巡查；
	
	
	

	
	
	4.巡查结果形成台账资料并及时上报。
	
	
	

	2
	日常巡查（外部巡查）
	1.工作范围：排水设施井盖巡查、道路积水巡查、管网接管巡查等；
	km
	1
	

	
	
	2.工作内容：窨井盖破损、井盖沉降、污水满溢、私自改造、违规倾倒等情况的记录；
	
	
	

	
	
	3.车辆配合巡查；
	
	
	

	
	
	4.巡查结果形成台账资料并及时上报。
	
	
	

	3
	外部巡查发现的事件
	1.发现井盖破损已存在安全隐患的；
	处
	1
	

	
	
	2.发现雨水篦孔眼全部堵塞；
	
	
	

	
	
	3.发现因雨水篦堵塞、孔眼堵塞、雨水支管塌方造成积水问题；
	
	
	

	
	
	4.发现工地泥浆水偷排；
	
	
	

	
	
	5.发现井盖和井座之间、井座与路面高差大于5cm及以上；
	
	
	

	
	
	6.上述问题在跟踪落实后得到有效解决。
	
	
	

	4
	内部巡查发现的事件
	1.发现井壁、井底涌漏等严重外水侵入情况，同一座井算一处；
	处
	1
	

	
	
	2.发现管道塌陷、严重淤堵造成相邻井水位差过高，每50米范围算一处；
	
	
	

	
	
	3.上述问题在跟踪落实后得到有效解决
	
	
	

	5
	暗井定位
	1.根据业主指定要求，寻找被垃圾及表层土覆盖的暗井；
	座
	1
	

	
	
	2.主要寻找方式为敲击、CCTV、疏通车等；
	
	
	

	
	
	3.工作内容：寻找、开盖、检查情况并记录。
	
	
	

	6
	暗井定位
	1.根据业主指定要求，寻找被绿化覆盖或深层土覆盖的暗井；
	座
	1
	

	
	
	2.主要寻找方式为巡管仪、探地雷达等；
	
	
	

	
	
	3.工作内容：寻找、开盖、检查情况并记录。
	
	
	

	7
	井盖不锈钢标识
	1.增加井盖不锈钢标识，具体规格及标识内容根据业主要求；
	个
	1
	

	
	
	2.含标识牌、铆钉购买及安装费用。
	
	
	

	8
	水篦子清捞
	1.井内积泥人工清捞，疏通整理流槽；
	座
	1
	

	
	
	2.尺寸:投标单位自行测定；
	
	
	

	
	
	3.报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费；
	
	
	

	
	
	4.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	9
	雨篦截污框清捞
	1.雨篦截污框及废渣清理；
	座
	1
	

	
	
	2.报价含清理场地、垃圾外运、消纳费，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	10
	井清捞
	1.井内漂浮物清理，包含井圈、井壁清理；
	座
	1
	

	
	
	2.报价含清理场地、垃圾外运、消纳费，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	11
	井清捞
	1.井内积泥人工清捞，疏通整理流槽；
	座
	1
	

	
	
	2.尺寸:井径≤1000mm；
	
	
	

	
	
	3.报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费；
	
	
	

	
	
	4.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	12
	井清捞
	1.井内积泥人工清捞，疏通整理流槽；
	m2
	1
	

	
	
	2.尺寸:井径＞1000mm；
	
	
	

	
	
	3.报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费；
	
	
	

	
	
	4.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	13
	井内混凝土固结物清理
	1.井内混凝土固结物人工凿除清理；
	m3
	1
	

	
	
	2.报价含清理场地，废渣外运，消纳费；
	
	
	

	
	
	3.运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	14
	排放口清淤
	1.排放口积泥清捞，疏通整理；
	m3
	1
	

	
	
	2.报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费；
	
	
	

	
	
	3.包含清洗用水；
	
	
	

	
	
	4.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	15
	检查井防坠网安装
	1.材料：防坠网静态沉重500kg；
	片
	1
	

	
	
	2.不锈钢挂钉（每座8个）；
	
	
	

	
	
	3.规格：φ700。
	
	
	

	16
	检查井防坠网安装
	1.材料：防坠网静态沉重500kg；
	片
	1
	

	
	
	2.规格：φ700。
	
	
	

	17
	防坠网挂钩安装
	1.针对原有井防坠网挂钩生锈脱落，进行更换挂钩；
	个
	1
	

	
	
	2.不锈钢挂钩（每座8个）。
	
	
	

	18
	吸污
	1.化粪池内吸污，疏通清理；
	m3
	1
	

	
	
	2.尺寸:投标单位自行测定；
	
	
	

	
	
	3.报价含清理场地，泥浆及垃圾外运，消纳费；
	
	
	

	
	
	4.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	19
	雨污水管道疏通
	1.规格:管径≤DN300；
	m
	1
	

	
	
	2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用；
	
	
	

	
	
	3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	20
	雨污水管道疏通
	1.规格:DN300＜管径≤DN600；
	m
	1
	

	
	
	2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用；
	
	
	

	
	
	3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	21
	雨污水管道疏通
	1.规格:DN600＜管径≤DN1000；
	m
	1
	

	
	
	2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用；
	
	
	

	
	
	3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	22
	雨污水管道疏通
	1.规格:管径＞DN1000
	m
	1
	

	
	
	2.报价含封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用；
	
	
	

	
	
	3.清淤深度及运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	23
	雨污水管道特殊疏通（机械）
	1.管内树根、油块等清除，管径DN300；
	m
	1
	

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	24
	雨污水管道特殊疏通（机械）
	1.管内树根、油块等清除，管径DN400；
	m
	1
	

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	25
	雨污水管道特殊疏通（机械）
	1.管内树根、油块等清除，管径DN500；
	m
	1
	

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	26
	雨污水管道特殊疏通（机械）
	1.管内树根、油块等清除，管径DN600；
	m
	1
	

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	27
	雨污水管道特殊疏通（机械）
	1.管内树根、油块等清除，管径DN700；
	m
	1
	

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	28
	雨污水管道特殊疏通（机械）
	1.管内树根、油块等清除，管径≥DN800；
	m
	1
	

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	29
	雨污水管道特殊疏通（人工）
	1.管内混凝土固结物清除，管径≥DN800；
	m3
	1
	

	
	
	2.报价含树根清除、垃圾外运、消纳费等所有费用，运距由投标单位自行考虑。
	
	
	

	30
	CCTV检测
	1.规格：管径≤DN300；
	m
	1
	

	
	
	2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等；
	
	
	

	
	
	3.报价含管道封堵、抽水。
	
	
	

	31
	CCTV检测
	1.规格：DN300＜管径≤DN600；
	m
	1
	

	
	
	2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等；
	
	
	

	
	
	3.报价含管道封堵、抽水。
	
	
	

	32
	CCTV检测
	1.规格：DN600＜管径≤DN1000；
	m
	1
	

	
	
	2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等；
	
	
	

	
	
	3.报价含管道潜水、封堵、抽水。
	
	
	

	33
	CCTV检测
	1.规格：管径＞DN1000 ；
	m
	1
	

	
	
	2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等；
	
	
	

	
	
	3.报价含管道潜水、封堵、抽水。
	
	
	

	34
	CCTV检测（带水）
	1.悬浮式CCTV检测；
	m
	1
	

	
	
	2.管径：管径＞DN1000；
	
	
	

	
	
	3.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。
	
	
	

	35
	CCTV检测（带水）
	1.悬浮式CCTV检测+声纳检测；
	m
	1
	

	
	
	2.管径：管径＞DN1000；
	
	
	

	
	
	3.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。
	
	
	

	36
	声纳检测
	1.声纳检测；
	m
	1
	

	
	
	2.管径：管径≤DN500；
	
	
	

	
	
	3.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。
	
	
	

	37
	声纳检测（动力）
	1.声纳检测；
	m
	1
	

	
	
	2.管径：管径＞DN500；
	
	
	

	
	
	3.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等。
	
	
	

	38
	潜望镜探测
	1.潜望镜探测。
	段
	1
	

	
	
	2.出具检测报告：包括提供图片、视频资料，质量分析和修复建议等；
	
	
	

	
	
	3.报价含管道封堵、抽水。
	
	
	

	39
	雨污水管道疏通、CCTV检测
	1.规格:管径≤DN300；
	m
	1
	

	
	
	2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑；
	
	
	

	
	
	3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。
	
	
	

	40
	雨污水管道疏通、CCTV检测
	1.规格:DN300＜管径≤DN600；
	m
	1
	

	
	
	2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑；
	
	
	

	
	
	3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。
	
	
	

	41
	雨水管道疏通、CCTV检测
	1.规格:DN600＜管径≤DN1000；
	m
	1
	

	
	
	2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑；
	
	
	

	
	
	3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。
	
	
	

	42
	污水管道疏通、CCTV检测
	1.规格:DN600＜管径≤DN1000；
	m
	1
	

	
	
	2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑；
	
	
	

	
	
	3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。
	
	
	

	43
	污水管道疏通、CCTV检测
	1.规格：DN1000＜管径≤DN1600 ；
	m
	1
	

	
	
	2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑；
	
	
	

	
	
	3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。
	
	
	

	44
	污水管道疏通、CCTV检测
	1.规格：DN1600＜管径≤DN2000 ；
	m
	1
	

	
	
	2.清淤深度及运距由投标单位自行考虑；
	
	
	

	
	
	3.报价含CCTV检测、封堵（包括潜水封堵）、抽水、清理场地、泥浆及垃圾外运、消纳费等所有费用。
	
	
	

	45
	潜水
	1.以完成建设单位要求的任务为准；
	处
	1
	

	
	
	2.因承包人或潜水人员的原因一次任务由多人完成的，按1人考虑；
	
	
	

	
	
	3.原则上以井（潜水点）为单位；
	
	
	

	
	
	4.报价已包含水下排查、测量、清理、打捞、气囊封堵、开孔、拆卸等作业。
	
	
	

	46
	气囊封堵
	1.管径：≤DN300；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	47
	气囊封堵
	1.管径：DN300＜管径≤DN500；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	48
	气囊封堵
	1.管径：DN500＜管径≤DN1200；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	49
	气囊封堵
	1.管径：＞DN1200；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	50
	砖砌封堵
	1.管径：≤DN300；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	51
	砖砌封堵
	1.管径：DN300＜管径≤DN500；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	52
	砖砌封堵
	1.管径：DN500＜管径≤DN1200；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	53
	砖砌封堵
	1.管径：＞DN1200；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含降水、封堵点清理等。
	
	
	

	54
	砖砌封堵拆除
	1.管径≤DN500
	处
	1
	

	
	
	2.报价含砖砌封堵拆除、外运、封堵点清理等。
	
	
	

	55
	砖砌封堵拆除
	1.管径DN500＜管径≤DN1200
	处
	1
	

	
	
	2.报价含砖砌封堵拆除、外运、封堵点清理等。
	
	
	

	56
	砖砌封堵拆除
	1.管径＞DN1200
	处
	1
	

	
	
	2.报价含砖砌封堵拆除、外运、封堵点清理等。
	
	
	

	57
	应急排水
	1.排水泵100（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	58
	应急排水
	1.排水泵100-200（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	59
	应急排水
	1.排水泵200-300（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	60
	应急排水
	1.排水泵300-400（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	61
	应急排水
	1.排水泵400-500（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	62
	应急排水
	1.排水泵500-600（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	63
	应急排水
	1.排水泵600-700（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	64
	应急排水
	1.排水泵700-800（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	65
	应急排水
	1.排水泵800-900（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	66
	应急排水
	1.排水泵900-1000（含）m3/小时排水；
	工时
	1
	

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	67
	应急排水
	1.排水泵1000m3/小时以上排水；
	工时
	1
	

	
	
	2.同一处排涝点的排水总流量；
	
	
	

	
	
	3.含人工配合费；
	
	
	

	
	
	4.以建设单位的指令单为准。
	
	
	

	

	68
	点状修复
	1.管径：≤φ300；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	69
	点状修复
	1.管径：＞φ300，≤φ400；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	70
	点状修复
	1.管径：＞φ400,≤φ500；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	71
	点状修复
	1.管径：＞φ500，≤φ600；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	72
	点状修复
	1.管径：＞φ600，≤φ800；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	73
	点状修复
	1.管径：＞φ800，≤φ1000；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	74
	点状修复
	1.管径：＞φ1000，≤φ1200；
	处
	1
	

	
	
	2.报价含工作中的CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	75
	整体修复
	1.管径：≤φ300；
	米
	1
	

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	76
	整体修复
	1.管径＞φ300，≤φ400；
	米
	1
	

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	77
	整体修复
	1.管径：＞φ400,≤φ500；
	米
	1
	

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	78
	整体修复
	1.管径：＞φ500，≤φ600；
	米
	1
	

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	79
	整体修复
	1.管径：＞φ600，≤φ800；
	米
	1
	

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	80
	整体修复
	1.管径：＞φ800，≤φ1000；
	米
	1
	

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	81
	整体修复
	1.管径：＞φ1000，≤φ1200；
	米
	1
	

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	82
	整体修复
	1.管径：＞φ1200，≤φ1400；
	米
	1
	

	
	
	2.CIPP紫外光修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、点状修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	83
	裂管法修复
	1.管径：φ300；
	米
	1
	

	
	
	2.整段管道修复；
	
	
	

	
	
	3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）；
	
	
	

	
	
	4.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	84
	裂管法修复
	1.管径：φ400；
	米
	1
	

	
	
	2.整段管道修复；
	
	
	

	
	
	3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）；
	
	
	

	
	
	4.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	85
	裂管法修复
	1.管径：φ500；
	米
	1
	

	
	
	2.整段管道修复；
	
	
	

	
	
	3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）；
	
	
	

	
	
	4.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	86
	裂管法修复
	1.管径：φ600；
	米
	1
	

	
	
	2.整段管道修复；
	
	
	

	
	
	3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）；
	
	
	

	
	
	4.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	87
	套钢管法修复（护筒掘进）
	1.管径：φ400；
	米
	1
	

	
	
	2.整段管道修复；
	
	
	

	
	
	3.材质：PE实壁管（PN1.25Mpa）；
	
	
	

	
	
	4.钢套管规格：DN800*10mm，钢套筒作为护筒；
	
	
	

	
	
	5.钢套管顶管铺设，套管与PE管之间注入水泥浆密实；
	
	
	

	
	
	6.报价含工作中CCTV检测、二次疏通清理等。
	
	
	

	88
	不锈钢胀管修复
	1.管径≥φ1000，管节接头断裂位置处；
	处
	1
	

	
	
	2.304不锈钢环；
	
	
	

	
	
	3.报价含工作中的CCTV检测、修复、二次疏通清理等。
	
	
	

	维修改造
	
	
	
	
	

	序号
	项目名称
	项目特征
	计量
	工程量
	

	
	
	
	单位
	
	

	89
	挖沟槽土方
	1.土壤类别:现场自行测定；
	m3
	1
	

	
	
	2.挖土深度:投标单位自行测定；
	
	
	

	
	
	3.报价含湿土排水等费用。
	
	
	

	90
	土方钢支撑
	1.土方挡土板钢支撑。
	m2
	1
	

	91
	回填方
	1.密实度要求:符合设计及规范要求；
	m3
	1
	

	
	
	2.填方材料品种:原土。
	
	
	

	92
	余方弃置
	1.废弃料品种：原土；
	m3
	1
	

	
	
	2.运距：各投标单位自行测定；
	
	
	

	
	
	3.报价含渣土消纳费。
	
	
	

	93
	路面锯缝
	1.原路面锯缝；
	m
	1
	

	
	
	2.深度：各投标单位自行测定，一次性包干今后不再调整。
	
	
	

	94
	拆除路面
	1.材质:水泥混凝土路面；
	m2
	1
	

	
	
	2.拆除方式：岩石破碎机拆除；
	
	
	

	
	
	3.厚度:投标单位自行测定；
	
	
	

	
	
	4.报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。
	
	
	

	95
	拆除路面
	1.材质:水泥混凝土路面；
	m2
	1
	

	
	
	2.拆除方式:风镐及其他拆除；
	
	
	

	
	
	3.厚度:投标单位自行测定；
	
	
	

	
	
	4.报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。
	
	
	

	96
	拆除路面
	1.厚度：投标单位自行测定；
	m2
	1
	

	
	
	2.路面材料：沥青混凝土路面；
	
	
	

	
	
	3.报价包含拆除、装车、外运及消纳等所有费用。
	
	
	

	97
	矿渣
	1.材料：塘渣；
	m3
	1
	

	
	
	2.石料规格:符合设计及规范要求。
	
	
	

	98
	碎石
	1.材料：碎石；
	m3
	1
	

	
	
	2.石料规格:符合设计及规范要求。
	
	
	

	99
	混凝土垫层
	1.部位：车行道、人行道；
	m3
	1
	

	
	
	2.混凝土强度等级:C15混凝土；
	
	
	

	
	
	3.报价含模板等所有费用。
	
	
	

	100
	沥青砼
	4cm AC-13-C
	m3
	1
	

	
	
	6cm AC-20-C
	
	
	

	
	
	25cm水稳层
	
	
	

	
	
	包括粘层
	
	
	

	101
	沥青砼
	4cm AC-13-C
	m2
	1
	

	
	
	8cm AC-25-C
	
	
	

	
	
	20cm水稳层（水泥含量5%）
	
	
	

	
	
	20cm水稳层（水泥含量3%）
	
	
	

	
	
	包括粘层
	
	
	

	102
	沥青砼
	4cm AC-13-C
	m2
	1
	

	
	
	5cm AC-20-C
	
	
	

	
	
	7cm AC-25-C
	
	
	

	
	
	22cm水稳层（水泥含量5%）
	
	
	

	
	
	22cm水稳层（水泥含量3%）
	
	
	

	
	
	包括粘层
	
	
	

	103
	砼+沥青
	C30 25cm厚+4cm AC-13-C
	m2
	1
	

	
	
	5cm AC-20-C
	
	
	

	
	
	7cm AC-25-C
	
	
	

	
	
	包括粘层
	
	
	

	104
	人行道
	6cm水泥条纹砖+4cmM10砂浆+15cmC20砼
	
	
	

	105
	拆除侧、平（缘）石
	1.材质：混凝土及花岗岩侧、平石，包括砼后背保护拆除；
	m
	1
	

	
	
	2.包括为拆除而必须的土方开挖、回填、原地面修复；
	
	
	

	
	
	3.报价含外运、消纳等所有费用。
	
	
	

	106
	侧石安装
	1.侧石安装：利用原拆除的侧石；
	m
	1
	

	
	
	2.3cm厚M10水泥砂浆结合层。
	
	
	

	107
	平石安装
	1.平石安装：利用原拆除的平石；
	m
	1
	

	
	
	2.3cm厚M10水泥砂浆结合层。
	
	
	

	108
	安砌侧（平、缘）石
	1.材料品种：砼侧石；
	m
	1
	

	
	
	2.3cm厚M10水泥砂浆结合层。
	
	
	

	109
	安砌侧（平、缘）石
	1.材料品种：花岗岩侧石10*15*99cm；
	m
	1
	

	
	
	2.3cm厚M10水泥砂浆结合层。
	
	
	

	110
	安砌侧（平、缘）石
	1.材料品种：芝麻灰岗岩平石20*12*100cm；
	m
	1
	

	
	
	2.3cm厚M10水泥砂浆结合层。
	
	
	

	111
	树池砌筑
	1.材料品种：芝麻灰花岗岩15*10cm；
	m
	1
	

	
	
	2.树池尺寸：以现场为准；
	
	
	

	
	
	3.3cm厚M10水泥砂浆结合层；
	
	
	

	
	
	4.报价含倒角等所有费用。
	
	
	

	112
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn225（PE100，SDR17）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：对接热熔；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	113
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn315（PE100，SDR17）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔连接；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	114
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn400（PE100，SDR17）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔连接；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	115
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn500（PE100，SDR17）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：对接热熔；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	116
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn630（PE100，SDR17）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：对接热熔；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	117
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn800（PE100，SDR17）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：对接热熔；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	118
	PE实壁管
	1.管材规格及型号：dn1000（PE100，SDR17）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：对接热熔；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	119
	水平导向钻进
	1.土壤类别：详见图纸及地质资料；
	m
	1
	

	
	
	2.管径：dn315；
	
	
	

	
	
	3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）；
	
	
	

	
	
	4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用；
	
	
	

	
	
	5.起止斜钻:各投标单位自行确定；
	
	
	

	
	
	6.包括泥浆护壁、外运费用；
	
	
	

	
	
	7.接口形式：热熔对接连接；
	
	
	

	
	
	8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。
	
	
	

	120
	水平导向钻进
	1.土壤类别：详见图纸及地质资料；
	m
	1
	

	
	
	2.管径：dn400；
	
	
	

	
	
	3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）；
	
	
	

	
	
	4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用；
	
	
	

	
	
	5.起止斜钻:各投标单位自行确定；
	
	
	

	
	
	6.包括泥浆护壁、外运费用；  
	
	
	

	
	
	7.接口形式：热熔对接连接；
	
	
	

	
	
	8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。
	
	
	

	121
	水平导向钻进
	1.土壤类别：详见图纸及地质资料；
	m
	1
	

	
	
	2.管径：dn500；
	
	
	

	
	
	3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）；
	
	
	

	
	
	4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用；
	
	
	

	
	
	5.起止斜钻:各投标单位自行确定；
	
	
	

	
	
	6.包括泥浆护壁、外运费用；
	
	
	

	
	
	7.接口形式：热熔对接连接；
	
	
	

	
	
	8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。
	
	
	

	122
	水平导向钻进
	1.土壤类别：详见图纸及地质资料；
	m
	1
	

	
	
	2.管径：dn630；
	
	
	

	
	
	3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）；
	
	
	

	
	
	4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用；
	
	
	

	
	
	5.起止斜钻:各投标单位自行确定；
	
	
	

	
	
	6.包括泥浆护壁、外运费用；
	
	
	

	
	
	7.接口形式：热熔对接连接；
	
	
	

	
	
	8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。
	
	
	

	123
	水平导向钻进
	1.土壤类别：详见图纸及地质资料；
	m
	1
	

	
	
	2.管径：dn800；
	
	
	

	
	
	3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）；
	
	
	

	
	
	4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用；
	
	
	

	
	
	5.起止斜钻:各投标单位自行确定；
	
	
	

	
	
	6.包括泥浆护壁、外运费用；  
	
	
	

	
	
	7.接口形式：热熔对接连接；
	
	
	

	
	
	8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。
	
	
	

	124
	水平导向钻进
	1.土壤类别：详见图纸及地质资料；
	m
	1
	

	
	
	2.管径：dn1000；
	
	
	

	
	
	3.管材材质：PE实壁管（PE100，SDR13.6）；
	
	
	

	
	
	4.基坑开挖及回填：含工作坑土方开挖、回填、外运及消纳费用；
	
	
	

	
	
	5.起止斜钻:各投标单位自行确定；
	
	
	

	
	
	6.包括泥浆护壁、外运费用；  
	
	
	

	
	
	7.接口形式：热熔对接连接；
	
	
	

	
	
	8.造斜段要求采用M5水泥砂浆注浆。
	
	
	

	129
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D300，SN≥10kN/m2

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	

	130
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D400，SN≥10kN/m2

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	

	131
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D500，SN≥10kN/m2

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	

	132
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D600，SN≥10kN/m2

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	

	133
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D800，SN≥10kN/m2

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	

	134
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D1000，SN≥12.5kN/m

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	

	135
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D1200，SN≥12.5kN/m

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	

	136
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D1400，SN≥12.5kN/m

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	

	137
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D1500，SN≥12.5kN/m

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	

	138
	钢带增强聚乙烯螺旋波纹管
	D1800，SN≥12.5kN/m

接口形式：热熔接口

管沟回填：100厚中粗砂垫层，管沟两侧300mm以及管顶500mm范围内采用中粗砂回填
	m
	1
	

	140
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN200（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	141
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN300（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	142
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN400（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	143
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN500（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	144
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN600（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	145
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN800（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	146
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN1000（环刚度8KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	147
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN200（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	148
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN300（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	149
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN400（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	150
	增强缠绕B型管
	1、管材规格及型号：DN500（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	3、接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	4、管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	151
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN600（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	152
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN800（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	153
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN1000（环刚度10KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	154
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN200（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	155
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN300（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	156
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN400（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	3.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	4.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	157
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN500（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	158
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN600（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	159
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN800（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填；
	
	
	

	
	
	4.包括管道闭水试验等费用。
	
	
	

	160
	增强缠绕B型管
	1.管材规格及型号：DN1000（环刚度12.5KN/m2）；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：热熔接口；
	
	
	

	
	
	3.管沟回填：100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	161
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN200；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	162
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN300；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	163
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	
	1
	

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN400；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	164
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN500；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	165
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN600；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	166
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN700；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	167
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN800；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	168
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN900；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	169
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN1000；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	170
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN1100；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	171
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN1200；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	172
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN1500；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	173
	混凝土管
	1.垫层、基础材质及厚度：20cm厚片石垫层，10cm厚C15混凝土找平；
	m
	1
	

	
	
	2.管座材质：钢筋混凝土Ⅱ级管；
	
	
	

	
	
	3.规格：DN1800；
	
	
	

	
	
	4.接口方式：橡胶圈接口；
	
	
	

	
	
	5.平基及管座：C25混凝土，结构和原有一致；
	
	
	

	
	
	6.报价包括接口、模板等所有费用；
	
	
	

	
	
	7.管道基础做法参照06MS201-1 P17、P21。
	
	
	

	174
	球墨铸铁管
	1.管材规格：球墨铸铁管（K9），DN300；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：橡胶圈柔性接口；
	
	
	

	
	
	3.防腐按规范要求；
	
	
	

	
	
	4.100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	175
	球墨铸铁管
	1.管材规格：球墨铸铁管（K9），DN400；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：橡胶圈柔性接口；
	
	
	

	
	
	3.防腐按规范要求；
	
	
	

	
	
	4.100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	176
	球墨铸铁管
	1.管材规格：球墨铸铁管（K9），DN500；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：橡胶圈柔性接口；
	
	
	

	
	
	3.防腐按规范要求；
	
	
	

	
	
	4.100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	177
	球墨铸铁管
	1.管材规格：球墨铸铁管（K9），DN600；
	m
	1
	

	
	
	2.接口形式：橡胶圈柔性接口；
	
	
	

	
	
	3.防腐按规范要求；
	
	
	

	
	
	4.100厚中粗砂垫层、管沟两侧及管顶以上300mm范围内采用中粗砂回填。
	
	
	

	179
	砌筑井
	1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑；
	座
	1
	

	
	
	2.井深：平均1.5m；
	
	
	

	
	
	3井壁厚度：37cm，
	
	
	

	
	
	4.井径：Φ1000；
	
	
	

	
	
	5.定型井名称：检查井；
	
	
	

	
	
	6.垫层：砖砌，100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层；
	
	
	

	
	
	7.具体做法见02S515第20页；
	
	
	

	
	
	8.含重型防沉降球磨铸铁井盖等所有内容；
	
	
	

	
	
	9.井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	182
	砌筑井
	1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑；
	座
	1
	

	
	
	2.井深：平均2.0m；
	
	
	

	
	
	3井壁厚度：37cm，
	
	
	

	
	
	4.井径：Φ1250（盖板式）；
	
	
	

	
	
	5.定型井名称：检查井；
	
	
	

	
	
	6.垫层：砖砌，100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层；
	
	
	

	
	
	7.具体做法见02S515第20页；
	
	
	

	
	
	8.含重型防沉降球磨铸铁井盖等所有内容；
	
	
	

	
	
	9.井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	183
	砌筑井
	1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑；
	座
	1
	

	
	
	2.井深：平均2.5m；
	
	
	

	
	
	3井壁厚度：37cm，
	
	
	

	
	
	4.井径：Φ1500（盖板式）；
	
	
	

	
	
	5.定型井名称：检查井；
	
	
	

	
	
	6.垫层：砖砌，100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层；
	
	
	

	
	
	7.具体做法见02S515第28页；
	
	
	

	
	
	8.含重型防沉降球磨铸铁井盖等所有内容；
	
	
	

	
	
	9.井内外均采用2cm厚M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	185
	砌筑井
	1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。
	座
	1
	

	
	
	2.井深：80cm以内的，不再调整。
	
	
	

	
	
	3.井径：1250*1100mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷；
	
	
	

	
	
	4.垫层：10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层；
	
	
	

	
	
	5.含重型防沉降球磨铸铁井盖等所有内容；
	
	
	

	
	
	6.具体做法见02S515第96页。
	
	
	

	186
	砌筑井
	1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑。
	座
	1
	

	
	
	2.井深：80cm以内的，不再调整。
	
	
	

	
	
	3.井径：1500*1100mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷；
	
	
	

	
	
	4.垫层：砖砌，10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层；
	
	
	

	
	
	5.含重型防沉降球磨铸铁井盖等所有内容；
	
	
	

	
	
	6.具体做法见02S515第99页。
	
	
	

	187
	砌筑井
	1.材料：Mu10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑；
	座
	1
	

	
	
	2.井深：200cm以内的，不再调整；
	
	
	

	
	
	3.井径：1800*1100mm，井壁厚度24cm，井内外均需粉刷；
	
	
	

	
	
	4.垫层：砖砌，10cm厚碎石垫层，10cm厚C10混凝土垫层；
	
	
	

	
	
	5.含重型防沉降球磨铸铁井盖等所有内容；
	
	
	

	
	
	6.具体做法见02S515第32页。
	
	
	

	188
	砌筑井
	1.Φ700圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	189
	砌筑井
	1.Φ1000圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	190
	砌筑井
	1.Φ1250圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm。
	每5cm
	1
	

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	191
	砌筑井
	1.Φ1500圆形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	192
	砌筑井
	1.1250*1100mm矩形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	193
	砌筑井
	1.1500*1100矩形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	194
	砌筑井
	1.1800*1100mm矩形检查井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	195
	雨水口
	1.砖砌雨水口。
	座
	1
	

	
	
	2.材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑。
	
	
	

	
	
	3.雨水口深度：1m。  
	
	
	

	
	
	4.雨水口规格：680×380mm；规格不再调整。
	
	
	

	
	
	5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。
	
	
	

	
	
	6.井内外1:2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平。
	
	
	

	
	
	7.具体做法见06MS201-8第6页。
	
	
	

	
	
	8.含井圈及模板制作等所有内容。
	
	
	

	196
	雨水口
	1.砖砌雨水口。
	座
	1
	

	
	
	2.材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑。
	
	
	

	
	
	3.雨水口名称：砖砌偏沟式单箅雨水口。
	
	
	

	
	
	4.雨水口规格：500×300mm；规格不再调整。
	
	
	

	
	
	5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。
	
	
	

	
	
	6.井内外1:2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平。
	
	
	

	
	
	7.具体做法见06MS201-8第9页。
	
	
	

	
	
	8.含井圈及模板制作等所有内容。
	
	
	

	197
	雨水口
	1.井深：1m。
	座
	1
	

	
	
	2.材料：Mu10水泥标准砖，M10水泥砂浆砌筑。
	
	
	

	
	
	3.雨水口名称：砖砌偏沟式单箅雨水口。
	
	
	

	
	
	4.雨水口规格：200×300mm；规格不再调整。
	
	
	

	
	
	5.垫层：100mm厚碎石垫层，100mm厚C10混凝土垫层。
	
	
	

	
	
	6.井内外1:2水泥砂浆抹灰，井底50mm厚细石混凝土找平。
	
	
	

	
	
	7.具体做法见06MS201-8第9页。
	
	
	

	
	
	8.含井圈及模板制作等所有内容。
	
	
	

	198
	雨水口
	1.680*380雨水口，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	199
	砌筑溢流井
	1.1000*1500mm溢流井，井壁厚度24cm，平均每增减5cm；
	每5cm
	1
	

	
	
	2.井内外M7.5水泥砂浆抹灰。
	
	
	

	200
	圆形检查井井盖、座更换
	1.检查井规格：Φ700mm。
	套
	1
	

	
	
	2.材质：钢纤维砼井盖、包含井座。
	
	
	

	201
	圆形检查井井盖、座更换
	1.检查井规格：Φ700mm。
	套
	1
	

	
	
	2.材质：钢纤维子母检查井盖，包含井座。
	
	
	

	202
	圆形检查井井盖、座更换
	1.检查井规格：Φ700mm。
	套
	1
	

	
	
	2.材质：球墨铸铁井盖，包含井座。
	
	
	

	203
	圆形检查井井盖更换
	1.检查井规格：Φ700mm。
	座
	1
	

	
	
	2.材质：钢纤维砼井盖。
	
	
	

	204
	雨水篦井盖、座更换
	1.雨水篦规格：680*380mm 。
	套
	1
	

	
	
	2.材质：钢钎维砼井盖、井座。
	
	
	

	205
	雨水篦井盖更换
	1.雨水篦规格：680*380mm。
	座
	1
	

	
	
	2.材质：钢钎维砼井盖。
	
	
	

	206
	雨水篦井盖、座更换
	1.雨水篦规格：500*300mm 。
	套
	1
	

	
	
	2.材质：钢钎维砼井盖、井座。
	
	
	

	207
	雨水篦井盖更换
	1.雨水篦规格：500*300mm 。
	座
	1
	

	
	
	2.材质：钢钎维砼井盖。
	
	
	

	208
	雨水篦截污框安装
	1.雨水篦截污框安装。
	座
	1
	

	
	
	2.材质：不锈钢。
	
	
	

	209
	静音橡胶垫片
	D700静音橡胶垫片，购买及安装费用
	座
	1
	

	210
	井室修复
	1.井壁渗水、漏水修复；
	m2
	1
	

	
	
	2.管道与井壁接口渗水、漏水修复；
	
	
	

	
	
	3.20厚1:2水泥砂浆（掺5%防水剂）。
	
	
	

	211
	井室修复
	井室修复：1、井内涌漏，采用油麻、双快水泥、注浆、喷涂等修复；
	处
	1
	

	212
	井室注浆修复
	1.井室外注入水泥浆防水止水材料。
	m3
	1
	

	213
	井室注浆修复
	1.井室外注入聚氨酯防水止水材料。
	m3
	1
	

	214
	检查井提升
	1、原井盖、井座拆除清理，砖砌井筒加高10cm；
	座
	1
	

	
	
	2.井盖井座安装(利用原有井盖)。
	
	
	

	215
	检查井提升
	砖砌井筒每增减5cm。
	座
	1
	

	216
	代工
	非全日制代工（工种为管道工不满一小时按一小时计算）
	小时
	1
	

	217
	挖掘机台班费
	1.PC150挖掘机台班费；
	台班
	1
	

	
	
	2.闲置窝工费用按每台班费的50%记取。
	
	
	

	218
	挖掘机台班费
	1.PC220挖掘机台班费；
	台班
	1
	

	
	
	2.闲置窝工费用按每台班费的50%记取。
	
	
	

	219
	钢管护筒支护费用
	1.埋深较深的检查井开挖后可能存在塌方风险，根据实际情况采用钢护筒支护；
	m
	1
	

	
	
	2.钢护筒Φ≤1200；
	
	
	

	
	
	3.报价含安装、使用、拆除、运输等费用
	
	
	

	220
	钢管护筒支护费用
	1.埋深较深的检查井开挖后可能存在塌方风险，根据实际情况采用钢护筒支护；
	m
	1
	

	
	
	2.钢护筒Φ≤1500；
	
	
	

	
	
	3.报价含安装、使用、拆除、运输等费用
	
	
	

	221
	钢管护筒支护费用
	1.埋深较深的检查井开挖后可能存在塌方风险，根据实际情况采用钢护筒支护；
	m
	1
	

	
	
	2.钢护筒Φ≤2000；
	
	
	

	
	
	3.报价含安装、使用、拆除、运输等费用
	
	
	

	222
	围堰
	1.采用双排钢管围堰，钢管横向布置间距50cm，竖向布置间距100cm；
	m
	1
	

	
	
	2.围堰四周用尼龙袋布置，内填沙袋；
	
	
	

	
	
	3.深度根据现场综合考虑；
	
	
	

	
	
	4.报价按施工、使用及拆除清理等费用。
	
	
	

	223
	铁板租赁费
	1.铁板租赁费，报价含运输费
	m2/天
	1
	

	1、本次采购采用全费用综合单价统一折扣，单价折扣总价不折扣方式；如履约过程中发生上述未包含的内容，根据平阳县、温州市、浙江省（以最低地区优先）的2023年7月份信息价*中标折扣率进行支付。

	2、以上合同价包含承包人在承包工程范围内提供服务所需的一切人员的符合国家规定的工资、福利、各种加班费、误餐费、各种社会保险、食宿与交通、设备及工具、器材、服装、安全、维修、水电、管理费用、安全文明施工费、措施费、税费、利润、完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险和责任等各项全部费用并承担一切风险责任。发包人有权要求承包人派人员随发包人前往现场调查踏勘，承包人应派遣合同中涉及的现场工程技术、管理人员陪同，该调查踏勘费用视为已包含在合同价中，发包人不再另行支付。

	3、其中非全日制代工（工种为管道工）工资折扣后不得低于平阳县最低小时工资标准31.25元/小时，否则按无效标处理；

	4、所有管道疏通检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除、抽水、管内照明、防毒、气体检测以及工程竣工验收时所需的封堵、降水、其他等等所有费用。

	5、CCTV检测的综合单价均包括为完成CCTV检测而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除、抽水、管内照明、防毒、气体检测，并向发包人提供完整、高清的检测电子文件和符合导入GIS要求检测成果包。

	6、所有非开挖管道修复的综合单价均包括完成修复而发生的所有费用，也包括质保期到期前抽查验收时所需的疏通、封堵、降水、其他等等所有费用。

	7、上述清单均已包含闭水费用，采购人不在另外该项支付，采购人视情况如有需要做闭水实验的，中标供应商无法完成的，由中标供应商自行承担后果。

	注：管道疏通工程验收抽检比例为≤10%；非开挖和开挖修复质保期到期前抽查比例为≤10%；具体比例由发包人按照抽检结果而定，抽检不合格工程不计入抽查比例。抽检方式：CCTV检测、声纳检测等方式。


清单说明：

1）综合单价为包括税金等所有费用的全费用单价。
2）外部巡查工作内容包括：污水是否满溢；井框盖是否变形、破损，存在安全隐患；井盖和井框高差和间隙是否超限；井盖和井框是否突出、凹陷、跳动、异响等；井盖周边道路是否施工。

3）内部巡查工作内容包括：井内淤积、浮渣情况、防坠网安装情况、井内壁粉刷情况、窨井盖沉降破损、井盖标识核对、井内智能设备检查等，开井情况需至少三张照片记录。

4）管网内部巡查周期一般为半年一次，每月定期安排巡查工作。巡查工作由采购人采用派单方式，按开井个数结算或由采购人组织的，按非全日制代工（工种为管道工）按实结算。

5）管网外部巡查一般是每月两次，中标单位每月巡查的结算轨迹长度原则上不超过辖区管网总长度。

6）巡查发现的事件必须在跟踪落实后得到有效解决才予以结算。各区域标段外部巡查发现的结算事件原则上每月不超过100处，内部巡查发现的结算事件原则上每月不超过10处，如超出需向各业主单位提交申请。
7）所有管道疏通及检查井清捞的综合单价均包括为完成疏通及清捞而发生的所有费用，也包括对原管道的排查、封堵拆除、抽水、管内照明、防毒、气体检测等。
8）雨、污水管疏通：要求达到水流畅通无淤积，管道堵塞率以实际为准，原则上不再调整。

9）所有淤泥及土方外运运距均以实际为准，今后不再调整。投标人自行考虑淤泥垃圾清运消纳场地（在清运前须告知采购人该场地位置），投标人应遵守当地环境法规，充分考虑建筑淤泥垃圾消纳，避免垃圾堆放造成环境污染。

10）疏通及清捞时采用人工或机械作业由各投标人自行考虑，今后不再调整相应的综合单价。

11）潜水综合单价包含水下排查、测量、清理、打捞、封堵、开孔、拆卸等作业。潜水原则上适用在沉井等有加装井盖盖板的检查井，骑马井、收口井，无特殊要求不可擅自下井作业。

12）在泵站不停运的前提下，主管疏通如需应急超越排水，须经采购人确认方可实施，否则不予认可工程量。

13）本工程的所有混凝土采用商品或现拌，所有砂浆采用预拌或现拌均由施工单位自行现场踏勘编制施工组织设计，场内运输自行考虑，强度按设计要求，今后不再调整。

14）原路面锯缝拆除，厚度以实际为准，单价应包括基层的破除，不再调整。

15）管道回填及垫层要求中粗砂的，结算时要求提供影像（摄影内容包括：中粗砂材料，砂垫层及回填厚度、长度，旁站人员等要素）及相关证明资料，否则按不利承包方的方式调整单价。

16）所有雨、污水管维修改造均包含土方挖运、土方回填、湿土排水、渣土消纳费、沟槽支撑及所有费用。

17）维修改造新建工程以零星应急改造为主，投标人要充分考虑可能增加的相应费用。

18）因该工程范围内管道分布较广，投标人应自行组织实地勘察，并在报价中充分考虑可能增加的相关费用。

19）因本次招标中工程内容（量）存在诸多不可预计因素，投标人要充分考虑工程内容（量）较大程度调整的可能性，以及安全文明施工的防护设施费用和处理已运行检查井等涉及的气体检测、通风与相关安全保护设备的投入，合理报价。

20）为强化安全文明施工，管道疏通检测时必须放置警示牌或水马进行围挡警示，管道维修改造或新建工程必须按规范执行水马、围挡等封闭施工，城市主要道路（按采购人要求）修复后必须采用铁板及土工布铺设维护，投标人应充分考虑可能增加的相关费用。因中标人原因引起的相关不利后果，由中标人自行承担。

21）根据现场实际情况，应建设单位要求，需调检查井、雨水箅规格，投标人应无条件配合，实际砌筑的检查井、雨水箅的综合单价套用原中标清单中小一号的综合单价，实际井深根据选用的井相应调整。

22）因政策处理等因素引起的工期延误，不计算窝工费。

23）对井下及管内作业均应符合《城镇排水管道维护安全技术规范》CJJ6-2009的相关规定。

24）清单中缺项漏项内容，按照最新定额重新组价并结合中标折扣率进行结算。

25）井盖使用要求：

1.井盖参数要求及特征说明：

1.1钢纤维混凝土检查井盖及盖座应符合GB26537-2011；

1.2材质：钢纤维混凝土；

1.3井盖尺寸及允许偏差：

表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差            单位为毫米

	等级
	井口尺寸（D0）
	井盖外径或边长（D或L）
	井盖搁置高度（H）
	井盖搁置面宽（B）

	
	标准值
	标准规定值≥
	允许偏差
	标准规定值≥
	允许偏差
	标准规定值≥
	允许偏差

	D400
	700
	770
	+0

-3
	带肋
	60
	+0

-2
	35
	+5

-2

	
	
	
	
	板式
	70
	
	
	


1.4 缝宽：单块井盖与井座间的缝宽a=(a1+a2)≤6mm；多块井盖组合使用时，井盖间缝平均宽应不大于3mm；

1.5钢纤维混凝土抗压强度：井盖用钢纤维混凝土应按JG/T 3064的规定配制和成型。对D400级井盖其立方体抗压强度应不低于C50；

1.6钢箍：D400井盖应设置钢箍，钢箍的厚度不应小于5mm，且钢箍应作有效防锈处理；

1.7承载能力：裂缝荷载≥200千牛，破坏荷载≥400千牛；

1.8外观质量：按采购人要求。
注：①井盖表面应光洁、平整、无裂缝，防滑花纹、图案和标记应清晰。

②井盖表面应有防滑花纹或图案，防滑花纹或图案的凹槽深度要求：D400级井盖≥3mm，凹槽部分面积与整个井盖面积之比应不小于10%。③污水井盖底面标注生产年份，具体按采购人要求执行。④“雨、污”字应做凹槽，凹槽深度约3mm，“雨、污”汉字雕刻面应比井盖最高面低3-5mm。

1.9井盖进场或使用过程中，质量不符合相关规定的，中标人须无偿进行更换。井盖进场前由招标单位对同一批次采购的井盖进行抽检，如不合格第三方检测费用由中标单位负责。

1.10球墨铸铁井盖所用的球墨铸铁应符合GB/T 1348的规定。

1.11 铰接井盖的仰角不应小于100°

1.12 检查井盖的制造应确保与井盖的适配性。对于D400型，其井座的制造应当确保使用时的安静稳定。金属检查井盖应通过如接触表面的加工、防噪音的橡胶垫圈或三点接触的设计以确保无噪音。
二、基本要求

运维服务标准：
运维期间基本要求：雨（污）水管网通畅，河道无雨（污）管道问题引起的水体污染。

管道维护管理按照《CJJ 6-2009城镇排水管道维护安全技术规程》《CJJ68-2007城镇排水管渠与泵站维护技术规程》等有关法律法规执行。

项目实施过程中涉及的维修改造工程完工后需提供竣工图等资料；

数字城管、防坠网安装、井盖更换等工作施工前、中、后全过程需水印相机拍摄影像资料，疏通检测项目中清捞的每座检查井需提供施工后的照片，相关影像资料作为结算依据，未提供相关资料的将不予认可，以采购人单方结算为最终依据。CCTV检测（含潜望镜和推杆内窥镜等设施）、非开挖单点修复前、后必须连续拍摄起、终点地上标志物的视频作为工程量确认依据，否则不予认可，以采购人单方结算为最终依据。如采购人需要，中标人应根据行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012要求需判断CCTV内窥检测的管道维护指数、修复指数。
中标人需制定区域内的排水管道日常运维月计划，交采购人备案后组织实施，工作内容包括但不限于：排水管道及设施、排放口的巡查、保养和维护；雨天路面积水排除等抢险救灾工作；及配合业主单位其他与之相关的工作，保证所有排水管道流水通畅、不积淤，检查井和雨水篦及其他设施完好，路面不积水、不满溢，排放口没有污水排出，不出现乱接、错接现象，不出现井盖等设施缺失、破损、不牢固等现象。

材料要求：施工过程中所需的钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及HDPE缠绕结构增强管（B型结构）推荐中财、公元、双林、瓯亚等知名品牌材料；球墨铸铁管推荐圣戈班牌、新兴牌、永通牌等知名品牌材料；钢筋混凝土管推荐浙江巨通、临海浙中、瑞安杭瑞、青田锐意等知名品牌材料。材料进场前中标人应向采购人提交材料合格证明、检测报告等书面材料，并经采购人现场确认后方可使用。

服务形式要求：按采购人要求保质保量的完成任务。（中标人须对采购人下达的工作任务单2个工作日内作出响应，应急件以采购人要求为准，安排人员持续处理，直至处理完毕。逾期未启动或未连续处理的，处以相应的扣罚（直接在结算款中抵扣），情况严重的，视为中标人违约，采购人有权终止合同。）

做好工程相关记录(如派单人、派单时间、派单内容、工程完成情况、工程竣工验收、相关影像资料等情况)。

工程完工后对整体工程进行验收。

井下作业要求：
一般规定
井下清淤作业宜采用机械作业方法，并严格控制人员进入管道内作业。

下井作业人员必须经过专业安全技术培训、考核，具备下井作业资格，并应掌握人工急救技能和防护用具、照明、通信设备的使用方法。作业单位应为下井作业人员建立个人培训档案。

维护作业单位应不少于每年一次对井下作业人员进行职业健康体检，并建立健康档案。

维护作业单位必须制定井下作业安全生产责任制，并在作业中落实。

井下作业时，必须配备气体检测仪器和井下作业专用工具，并培训作业人员掌握正确的使用方法。

井下作业必须履行审批手续，执行下井许可制度。

由运维单位每年提供至少1次气体检测仪的质量合格报告。

井下作业及下井许可的《下井安全作业票》宜符合附录A的规定。

附录A    下井安全作业票
	作业单位

（盖章）
	
	作业票
填报人
	
	填报
日期
	 年   月    日

	作业人员
	
	监护人
	

	作业地点
	
	井号
	

	作业时间
	
	作业任务
	调查□，疏通□，清井□，维修□，打封闭 □ 其他_________

	管径(DN)
	
	水深(m)
	
	潮汐影响
	有 □ ，无 □ 

	污水排放情况
	有 □ ，无 □ 

	防 护 措 施
	1、必须提前开启前后井盖进行机械强制通风。□ 
2、作业现场周边必须设置安全围护栏或安全警告标志带。□ 
3、作业现场必须配备隔离式防毒面具、通风设备、应急车辆、防爆手电、安全绳、安全帽、悬挂式双背带式安全带、急救包。□ 
4、下井作业时需佩戴长管呼吸器或正压式呼吸器等隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽、便携式气体检测仪等防护用品。□ 
5、所有安全措施要到位，所有安全器材要认真检查确认安全可靠。□ 

	项目负责人意见：
(签字)
	安全员意见：
(签字)

	作业人员身体状况
	身体健康  (无外伤)  □  精神状态良好  □  无其他不适  □

作业人员签字：

	气体检测记录表 (每15分钟记录 1 次)

	记录时间
	
	
	
	
	
	
	
	
	允许浓度
	记录人员 签字

	一氧化碳
	
	
	
	
	
	
	
	
	小于 20mg/m3
	

	硫化氢
	
	
	
	
	
	
	
	
	小于 10mg/m3
	

	可燃气
	
	
	
	
	
	
	
	
	小于 10%
	

	氧气
	
	
	
	
	
	
	
	
	大于19.5mg/m3
	


井下作业前，维护作业单位必须检测管道内有害气体。硫化氢浓度不应大于10mg/m3，一氧化碳浓度不应大于20mg/m3。

下井作业前，维护作业单位应做好下列工作：

应查清管径、水深、潮汐、积泥厚度等；

应查清附近工厂污水排放情况，并做好截流工作；

应制定井下作业方案，并尽量避免潜水作业；

应对作业人员进行安全交底，告知作业内容和安全防护措施及自救互救的方法；

应做好管道的降水、通风以及照明、通信等工作；

应检查下井专用设备是否配备齐全、安全有效。

井下作业时，必须进行连续气体检测，且井上监护人员不得少于两人；进入管道内作业时，井室内应设置专人呼应和监护，监护人员严禁擅离职守。

井下作业除必须符合下列规定：

井内水泵运行时严禁人员下井；

作业人员应佩戴长管呼吸器或供压缩空气的隔离式防护装具、安全带、安全绳、安全帽等防护用品；

作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯；

监护人员应密切观察作业人员情况，随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；

下井人员连续作业时间不得超过1h；

传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，井底作业人员应躲避；

潜水作业应符合现行行业标准《公路工程施工安全技术规程》JTJ076的相关规定；

当发现有中毒危险时，必须立即停止作业，并组织作业人员迅速撤离现场；

作业现场应配备应急装备、器具。

下列人员不得从事井下作业:

年龄在18岁以下和55岁以上者；

在经期、孕期、哺乳期的女性；

有聋、哑、呆、傻等严重生理缺陷者；

患有深度近视、癫痛、高血压，过敏性气管炎、哮喘、心脏病等严重慢性病者；

有外伤、疮口尚未愈合者。

通风

通风措施可采用自然通风和机械通风。

井下作业前，应开启作业井盖和其上下游井盖进行自然通风，且通风时间不应小于30min。

当排水管道经过自然通风后，井下气体浓度仍不符合规定时，应进行机械通风。

管道内机械通风的平均风速不应小于0.8m/s。

有毒有害、易燃易爆气体浓度变化较大的作业场所应连续进行机械通风。

通风后，井下的含氧量及有毒有害、易燃易爆气体浓度必须符合有关规定。

气体检测

气体检测应测定井下的空气含氧量和常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围。

井下的空气含氧量不得低于19.5%。

井下有毒有害气体的浓度除应符合国家现行有关标准的规定外，常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围还应符合下表1的规定。

表1 常见有毒有害、易燃易爆气体的浓度和爆炸范围
	气体

名称
	相对密度（取空气相对密度为1）
	最高容许浓度

(mg/m3)
	时间加权平均容许浓度

(mg/m3)
	短时间接触容许浓度

(mg/m3)
	爆炸范围

（容积百分比%）
	说明

	硫化氢
	1.19
	10
	—
	—
	4.3～45.5
	—

	一氧

化碳
	0.97
	—
	20
	30
	12.5～74.2
	非高原

	
	
	20
	—
	—
	
	海拔2000m～3000m

	
	
	15
	—
	—
	
	海拔高于3000m

	氰化氢
	0.94
	1
	—
	—
	5.6～12.8
	—

	溶剂

汽油
	3.00～4.00
	—
	300
	—
	1.4～7.6
	—

	一氧

化氮
	1.03
	—
	15
	—
	不燃
	—

	甲烷
	0.55
	—
	—
	—
	5．0～15.0
	—

	苯
	2.71
	—
	6
	10
	1.45～8.0
	—


注：最高容许浓度指工作地点、在一个工作日内、任何时间有毒化学物质均不应超过的浓度。时间加权平均容许浓度指以时间为权数规定的8h工作日、40h工作周的平均容许接触浓度。短时间接触容许浓度指在遵守时间加权平均容许浓度前提下容许短时间（15min）接触的浓度。

气体检测人员必须经专项技术培训，具备检测设备操作能力。

应采用专用气体检测设备检测井下气体。

气体检测设备必须按相关规定定期进行检定，检定合格后方可使用（每年提供至少1次气体检测设备的质量合格报告）。

气体检测时，应先搅动作业井内泥水，使气体充分释放，保证测定井内气体实际浓度。

检测记录应包括下列内容：

检测时间；

检测地点；

检测方法和仪器；

现场条件（温度、气压）；

检测次数； 

检测结果； 

检测人员。

检测结论应告知现场作业人员，并应履行签字手续。

照明和通信

作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备  第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定。

井下作业面上的照度不宜小于50lx。

作业现场宜采用专用通信设备。

井上和井下作业人员应事先规定明确的联系方式。

施工的其他要求

本项目需按项目实施时间分批进场，存在同时施工的可能，中标人需针对日常运维和应急排  

涝班组人员配备在投标文件中做出承诺。

工程施工人员在开展日常的工作过程中，应遵纪守法，文明管理，不得有、行贿、索贿或受贿的行为，平时还应积极协助采购人开展工作。

中标人从业工作人员的日常管理和人身安全以及造成第三者人身、财产安全等概由中标人自行管理和承担。

中标人派驻人员必须遵守劳动法相关规定，与每位员工签订劳动合同，出现劳动纠纷事件一律与采购单位无关，并加强对员工的培训、教育，确保安全工作，杜绝各类事故。因中标人原因引起的事故由中标人自行承担。

其他要求

台风或大雨、暴雨季节，如要加强抗大灾、应急排涝时，根据采购人要求无条件安排人员值班，并及时出动设备处置积水及其他应急问题。

签定合同后7个日历天内，中标人应向当地供水公司申报施工用水。禁止擅自开启市政消防栓取水，违者按当地供水管理部门规定进行处罚；拒绝接受合理处罚的（证据充分、依据清楚），采购人有权单方扣留相同金额结算款，待完成处罚后退还。

各投标人须在对采购人工作目标要求、现场、周边环境全面了解的情况下编制科学、合理、切实可行的组织实施计划以及具体的质量保证措施、工作程序。

中标人达不到采购人要求以及中标人的各项服务承诺，采购人有权要求其整改、扣款直至终止合同。

中标人的所有工作除应按照内部流程实施外，还应接受采购人或采购人指定第三方的监督检查及安排。

中标人需制订各岗位工作流程及消防、抗台、安全等紧急预案，并切实培训到每个岗位人员。

中标人要合法用工，并派用与物业服务相适应的工人。员工构成：（1）体现年轻化；（2）具有与工作相适应的文化；（3）身体健康；（4）适合公共场所的服务要求。中标人须缴纳员工必要的社会保险，潜水员、有限空间作业人员等作业人员应缴纳意外伤害险，保额不少于150万元。新员工加入后应及时缴纳以及意外伤害险保单应报到采购人处备案，社会保险费用计入总投标价。

中标人员工服装应统一、整洁，便于管理。

中标人要合法经营，不得转包和分包。

中标人有下列行为，采购人有权提前终止合同并没收全部履约保证金，造成损失由中标人承担：a、中标人未做好安全文明施工，被媒体曝光的，或因此造成采购人在考核中被通报批评等处分的，或被相关部门口头警告且经采购人（第三方管理）多次督促整改无效的，或有其他严重影响采购人的正常工作及形象；b、与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的承诺；c、中标人在机具设备、技术和人员等方面未按照投标文件拟投入计划配置、或配置无法满足工程实际需求，严重影响进度（按施工计划、任务单延期10天及以上）。

中标人如要提前终止合同，需提前3个月，并征得采购人书面同意，否则将扣除履约保证金，并承担采购人由此造成的损失。

 中标人必须对员工发生的事故责任以及员工计生、身份、健康等承担责任；同时对员工在采购人单位做出不良行为给采购人造成影响承担责任。

 中标人项目负责人及拟投入项目组成员须到采购人处备案，项目组人员无特殊原因不得变更，如若需要，须取得采购人同意。

 在合同执行期间，中标人有责任与采购人及其他有关部门保持联系和合作。此责任应包括所有为了开展工作切实有效，所需的交换和提供数据、标准和资料等工作。

在合同执行期间，中标人应遵守法律法规及其他有关规定，并接受采购人及有关部门的监督、检查和管理。

 标后管理部门随机抽查，若不符合招标文件要求，采购人可单方终止合同，并没收履约保证金，造成损失由中标人承担。

 ▲最低设备要求：投标人应至少具备一套管道闭路电视摄像检测设备（1台CCTV管道机器人+1台QV潜望镜为1套）、一台水泵车（大型排涝泵车、强排泵、拖车式移动水泵车或组装排水车）、一辆清洗车（专项作业车），在本项目投标截止时间之前的购置合同和发票扫描件加盖投标人公章，未提供有效证明材料的，作无效标处理。
 施工单位必须做好安全文明施工，并满足采购人的要求,施工中用到的路牌、水马由中标人自行采购，样式和设置需满足采购人要求。水马必须采用灌水，水马高度应符合相关规定，灌水工作及费用由中标人负责；夜间必须设置反光设施及警示灯。

 市政道路必须水马封闭施工，路面修复完成后用铁板铺设，或按照现场实际情况、采购人或管理部门要求，采用符合相关要求的高强度快速材料修复路面；建筑垃圾必须当天清运。

 维修改造涉及到的相关审批手续，须由中标人自行负责办理。

 投标人中标后需在领取中标通知书后15个自然日内保证各类设备、工具、施工用水等均要到位，设备性能均可满足日常作业的需要，并根据采购人的要求加装相应的标识标志。加装相应标识标志后的车辆须按照采购人的要求使用。

 采购人有权要求中标人在招标范围以外的区域进行应急疏通、检测、非开挖管道修复及维修改造等任何排水设施维护、建设任务，中标人不得拒绝，其费用仍按清单明细结合中标折扣率计算。

运维单位在疏通检测后提供图纸时，须标注所在位置、逻辑关系、埋深等。

CCTV检测评估能力根据行业标准《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012要求需判断管道的维护指数、修复指数。

供应商的疏通检测车辆、告示牌应显示采购人名称和电话号码；

A.运维服务需满足以下标准和规范：

（1）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008；

（2）《城镇排水管道维护安全技术规程》CJJ 6-2009；

（3）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ 68-2016；

（4）《爆炸性气体环境用电气设备》GB 3836.1-2000；

（5）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ 181-2012；

(6) 《埋地塑料给水管道工程技术规程》CJJ 101-2016。

(7) 《城镇排水管道非开挖修复更新技术规程》CJJT 210-2014。

B.考核验收

 (1)改造完成后，污水应接就接，无雨水、污水混接，所涉及的河道排水口整治到位且全部

打开，实现“晴天无排水，雨天无污水”，项目实施完成后施工方需配合对涉及雨水管道进行抽排检查。

(2)改造过程中主要的隐蔽工程（如污染源位置、管材品牌标号、铺沙情况、混凝土厚度等）需有视频影像资料，配合排水公司工程管理软件（如有）要求进行操作和上传。

(3)雨污分流改造项目实施前后，分别在晴天和雨天对指定几处雨水井和污水井分别开展氨氮和COD检测，雨水井内氨氮指标应在实施后有明显下降，污水井COD应有明显提升。

(4)经验收，如有不合格工程，中标人应半个月内无条件返工、整改、采取相应的补救、修复措施，直至验收合格，由此追加的费用和延误的工期均由中标人负责。

C、项目服务人员须按采购人的要求按规定时间到达现场，不得迟到或早退。一经发现，每次处以50000元/次的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

D、项目施工前须在施工区域张贴告示，明确施工时间和占道措施，设置道路施工警示牌，不得影响周围群众的正常生产和生活。如受到群众投诉，视情节每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

E、项目施工在交通繁忙路段须设置专门的交通疏导员，合理安排施工时间，避开早晚高峰，保障道路畅通。如施工期间造成交通拥堵的，每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

F、在施工完成后，须将现场清理干净，并将所有井盖关闭后，才可撤离施工现场。如发现现场未清理干净或井盖未关闭的，每次处以500元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

G、在服务过程中，下井作业未按规定要求执行的，每次处以1000元的罚款。罚款总额不得超过履约保证金。

H、在上级组织的安全生产和文明施工检查中，如被通报批评，每次罚款3000元，累计两次以上，除罚款外，扣除相应履约保证金。罚款总额不得超过履约保证金。

I、运维资料需在现场运维任务完成后5个工作日内（根据运维工作量可约定时间）提供。中标人应充分考虑资料整理的质量、完整率和及时性所造成的人工成本。

J、发现上述情形，经劝改后仍出现相同情形2次及以上的，采购人有权单方面终止合同。

三、商务条款

1、服务期限：两年，合同到期或支付金额达到采购预算金额，则合同终止，以先到为准。

2、质保期：1年，自竣工验收合格后起算。
3、合同价款的支付： 

（1）中标供应商须在合同签订后七个工作日内向采购人提交采购预算金额5%作为履约保证金；

（2）在签订合同后，中标人主要管理及工作人员到位及主要设备设施进场经招标人、监理人确认后一周内采购人向中标人支付采购预算金额10%作为预付款。
（3）项目实施过程中进度款按每季度实际工作量的85%支付；合同支付开始直接由预付款抵扣；

（4）支付方式：次月5日前中标人申报上季度完成的工程量同时报送视频影像、台账、报告，经采购人或其委托的第三方监理单位审核确认后，每个季度支付已完成部分工作量总价的85%；
（5）项目整体验收合格后，支付已完成工作量的剩余款项；质保期满后，一次性无息退还履约保证金。
五、双方的权利与义务

（一）甲方的权利与义务

1、向乙方介绍项目概况，为乙方工作提供外部条件，负责与本项目有关的第三方的联系、协调。

2、为乙方提供与本项目有关的资料、文件。

3、甲方应当在约定的时间内就乙方书面提交并要求做出答复的事宜做出书面答复。

4、甲方有权阐述对具体问题的意见和建议。根据项目进度需求等实际情况，采购人有权在标项间监督服务工作，中标人要服从采购人调配。

5、甲方有权向乙方询问工作进展情况及相关内容，当发现乙方不按合同履行职责或与第三方串通给甲方造成经济损失的，甲方有权要求乙方承担违约责任，并承担由此引发的一切损失。

6、乙方给甲方造成的经济损失和应承担的赔偿责任，甲方有权从乙方承担的其它尚未结清的服务项目收费中直接扣取。

7、甲方有权对乙方的工作质量、服务效率和履行服务承诺情况进行检查和考核，乙方应予以全力配合。

8、甲方将抽取一定比例的工作成果进行复核，若复核发现乙方未严格按相关规定及规范要求进行作业的，造成的损失由乙方承担违约责任。
9、按合同约定及时向乙方支付本项目服务费用。

（二）乙方的权利与义务

1、遵守“独立、客观、公正”的原则进行项目运作，维护甲方的合法权益。

2、不得泄露在履约过程中知悉的有关保密信息和资料，并严格遵守相关纪律。

3、在履行本合同期间，乙方应在接到通知后及时做出响应，派遣有资格的、与项目相适应的专职人员向甲方提供一切与本项目有关的服务。

4、在甲方提供齐全的资料后，尽快完成工作；当甲方提供的资料不明确或不完整时，乙方可在3个工作日内向甲方提出书面要求，待资料补充完整或明确后，再开始正式工作。工作完毕向甲方递交工作报告，同时将甲方提供的资料全套留存归档。

5、在项目实施过程中，有到项目现场踏勘的权利，有权对第三方提出与本业务有关的问题进行核对或查问。

6、乙方应相对固定地指定1名人员担任甲方项目总负责人，负责业务接洽、组织协调和联络工作，并定期（原则上一个月1次）向甲方汇报本单位所承担的具体项目的工作进展情况。

7、乙方原则上应从投标书中承诺拟投入本项目的人员中选择派遣有资质的人员承接具体项目。如特殊原因，需派遣其它人员承接项目的，应书面说明原因，并征得甲方同意，否则甲方有权收回该项目，并由乙方承担由此造成的全部责任。

8、乙方的责任期即合同的有效期。在乙方责任期内，应当有效履行合同中约定的义务，因乙方的单方过失造成的经济损失，由乙方承担违约责任。
9、对甲方或第三方所提出的问题不能及时核对或答复，导致合同不能全部或部分履行的，乙方应承担责任。

10、乙方给甲方造成的经济损失和应承担的赔偿责任，乙方认可并同意甲方从乙方承担的其它尚未结清的服务项目收费中直接扣取。

11、乙方应积极配合甲方开展针对乙方的质量、服务效率和履行服务承诺情况的检查、考核以及复核工作，并根据甲方要求及时、准确、完整地提供检查、考核和复核所需的相关资料。

六、不可抗力

    1、如果合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

    2、本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

    3、在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

七、争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。

八：违约处理

    1、在采购人对中标供应商违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，采购人可在下列情况下向中标供应商发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

   （1）中标供应商提供的产品质量、配置不符合国家规定和承诺的标准；

（2）中标供应商没有按承诺的时间供货、维修或提供其他服务；

   （3）中标供应商没有按承诺的价格或优惠率签订合同并供货；

    2、如果采购人根据上述的规定，终止了全部或部分合同，采购人可以依其认为适当的条件和方法购买与未完成服务类似的服务，中标供应商应对购买类似服务所超出的那部分费用负责。但是，中标供应商应继续执行合同中未终止的部分。

九、合同转让和分包

除采购人事先书面同意外，中标供应商不得转让和分包其应履行的合同义务。

十、质量保证及后续服务

1、乙方须按国家及省规定的工作规范、规程操作，并通过验收。

2、乙方应在验收通过之日起一年内免费负责疑问解答、质量保修和相关技术支持工作。

3、在服务期内，乙方应对出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十一、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的万分之五作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值20%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十二、本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

（一）合同生效：本合同自甲乙双方法定代表人签字、盖章之日起生效。

（二）合同终止：本项目有下列情形的，采购人有权终止合同：

1）本项目遇不可抗力影响或法律、法规、国家政策重大调整影响合同无法执行的；

2）中标供应商对监管人员，考核成员有行贿或其它利益输送行为的。

3）按相关法律、法规、招标文件规定及考核办法，有下列情形之一的，采购人有权终止合同：

（1）全年有两次被严重警告或三次被警告（含一次严重警告，两次警告）的承包单位，采购人有权无责任终止采购合同。

（2）不满足考核要求，采购人有权无责任终止采购合同。

（3）经有关部门认定严重违反劳动法，造成恶劣影响的；或其它因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的。

（4）其它弄虚作假及其他不正当行为。

（5）合同履约期间，中标供应商法人组织破产，或重组变更法人主体的；

（6）根据招标文件及合同约定，其它终止合同的规定，其它法律规定的终止情形。

（7）由于中标供应商原因造成采购人经济损失的，所造成的损失由中标供应商承担；同时采购人有权终止合同。

十三、争议的解决

1、合同在履行过程中发生争议时，甲方与乙方及时协商解决。协商不成时，向平阳县人民法院进行诉讼。

2、对于因违反或终止合同而引起的损失、损害的赔偿，由甲方与乙方友好协商解决，经协商仍未能达成一致的，向平阳县人民法院进行诉讼。
十四、合同生效

1、如上述文件与本合同有不符之处，以有利于采购人的为准。

2、本合同在双方法定代表人或授权代表签署，甲、乙双方加盖印章后合同鉴证后生效。

3、本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理公司壹份。

十五：合同修改

除了双方签署书面修改合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同条件不得有任何变化或修改。

十六、合同附件

    下列文件与本合同具有同等法律效力：

1、采购人的采购文件与采购补充文件；

2、中标供应商投标文件；

 3、询标纪要和承诺书；（如有）

4、中标通知书。

采购人(盖章)：                            中标供应商（盖章）

法定代表人：（签字）　　　　　　　　　　　法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）　　　　　　　　　　　委托代理人：（签字）

　　住　　所：　　　　　　　　　　　　　　　　住　　所：

　　开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

　　帐　　号：　　　　　　　　　　　　　　　　帐　　号：

　　邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　邮政编码：

　　电　　话：　　　　　　　　　　　　　　　　电　　话：

　　传　　真：　　　　　　　　　　　　　　　　传　　真：

　　电子信箱：　　　　　　　　　　　　　　　　电子信箱：

　　2023年  月  日　　　　　　　　　　        2023年  月  日

注：本合同作为示范文本，具体以成交人与采购人所签定正式合同为准。
第六部分    附件—投标文件格式

（未提供格式的由供应商自拟）

重要提示：
（1）本章节中有提供格式的，供应商可参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料）。并按格式要求在指定位置根据要求进行电子签章，否则视为未提供；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或签章），否则视为未提供；

一、“资格文件”格式

1.1 “资格文件”封面

平阳县新兴产业园排水管道排查修复项目
投 标 文 件

（资格文件）

	项目编号：PYCG230823081

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________


1.2具有独立承担民事责任能力的证明材料

企业法人营业执照

	资格要求：具有独立承担民事责任能力

证明材料：企业营业执照（提供复制件加盖供应商公章）或供应商为依法允许经营的事业单位的，应提交事业单位法人证书（提供复制件加盖供应商公章）

备注：金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业参加本项目投标的，除上述提供自身企业营业执照外，还须提供总公司（总机构）授权书或房产权证或其他有效财产证明材料（提供复制件加盖供应商公章）。


1.3供应商符合参与政府采购活动资格条件的承诺函：

承诺函

（采购人）：

我方    （投标人全称）  参与      （项目名称）   政府采购活动，针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所述条件做如下承诺：

我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

我方具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；

我方没有缴纳税收和社会保障等方面的失信记录；

我方在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）

我方对上述承诺内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章） ： 

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日期：  年  月  日

1、4 投标供应商具有有效的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质证书及安全生产许可证证书
二、“报价文件”格式

2.1 “报价文件”封面
平阳县新兴产业园排水管道排查修复项目

投 标 文 件

（报价文件）

	项目编号： PYCG230823081

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或签章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	

	开标前不得启封


2.2 开标一览表
开标一览表

项目名称：                       采购编号：                 （价格单位：%）
	项目名称
	投标折扣率（%）
	备注

	平阳县新兴产业园排水管道排查修复项目
	大写：

小写：    
	


1、▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的一切费用项目报价
2、▲结算方式：按预算清单各项综合单价（元）×中标折扣率×实际数量进行结算。
3、▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

2.4符合政府采购扶持政策的相关证明材料（如是）
中小企业声明函及相关证明材料（如是）

中小企业声明函及其相关的充分的证明材料中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称），属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   
人，营业收入为   
万元，资产总额为    
万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

（标的名称）   ，属于其他未列明行业； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

......以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日 期：
填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家结合投标人出具的证明材料认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

3）所投标项内的产品如由多个企业制造的，在填写企业类型时，按产品生产企业中规模最大的企业类型填写；

4）投标产品制造商投标，提供投标人出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料；代理商投标，提供投标人及产品制造商出具的《中小企业声明函》及其相关的充分的证明材料； 

5）注：小型、微型企业参加政府采购活动时，应提供：a）《中小企业声明函》；上述证明材料提供不齐全的，不能享受价格扣除。
▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。
监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：      ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

       单位名称（盖章）：

       日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关的充分的证明材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

三、“商务技术文件”格式

3.1 “商务技术文件”封面

平阳县新兴产业园排水管道排查修复项目
投 标 文 件

（商务技术文件）

	项目编号：

	供应商名称（盖章）：_______________________________________

	供应商地址：_______________________________________________

	法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：________________________

	日期：__________________________________________________________

	


3.2供应商自评分指引表

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	
	
	

	
	
	


3.3投标函

                         投  标  函

平阳县临港控股有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的               （招标项目名称）（括号内填投标编号）招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件。

2、保证遵守采购文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按采购文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部采购文件，包括采购文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果采购文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司符合《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》第十四条对供应商的资格要求；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。
3.4法定代表人授权书

法定代表人授权书

平阳县临港控股有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权

授权代表：          性别 ：        

年龄：           职务：         

详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

供应商：                                      （盖章）

法定代表人（负责人）：                            （签字或签章）
授权委托日期：     年     月     日

	（授权代表身份证复印件或影印件）


3.5投标供应商情况声明

投标供应商情况声明

1. 名称及概况：

（1）供应商名称：                           
（2）总部地址：                             
传真/电话号码：                        

（3）温州设立长期驻点办公地址（如有）：                        
     电话号码：                        
（4）成立或注册日期：                        
（5）实收资本：                              
（6）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

3.6 供应商参与国企采购活动投标资格声明函

供应商参与国企采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）第十四条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 

（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


3.7商务偏离表、技术偏离表

商 务 偏 离 表

	序 号
	内容
	采购文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：

技术偏离表

	序 号
	内容
	采购文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：               
3.8项目人员配置情况
拟派项目负责人履历表

	姓名
	
	类似项目业绩

	性别
	
	注：业绩证明可提供旁证材料

（合同等，若有）。

	年龄
	
	

	职称
	
	

	资格证书
	
	

	毕业时间
	
	

	学校专业
	
	

	联系电话
	
	

	拟在本项目中担任主要工作
	


附注：需在本表格后加附项目负责人相关证明材料复印件（如有，并加盖公章）。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：
拟派项目组人员名单

	序号
	姓名
	性

别
	职称
	专业
	从事工作年限
	类似业绩

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附注：

1、本表人员有资格证书的应随表提交证书复印件（如有则提供，加盖公章）。

2、列入本表人员如要更换，需经采购方同意；擅自更换或不到位属违约行为。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

日期：

3.9  2020年1月1日以来的类似项目业绩证明

2020年1月1日以来的类似项目业绩证明（按评标细则要求提供）

	序号
	项目名称
	项目地址
	合同内容
	合同总价
	签约日期
	发包方联系人
	联系电话
	获奖情况

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、按评标细则要求提供（加盖单位公章）须附在商务技术投标文件中。
供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

3.22供应商认为有必要提供的其他材料或说明（如有）

供应商认为有必要提供的其他材料或说明

项目名称：平阳县新兴产业园排水管道排查修复项目

项目编号：      

	


供应商名称（盖章）：____________________________________________

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：____________________________
日期：________年____月____日
质量服务承诺书

致               （采购人）:

本公司                     （供应商）对                 （项目名称）项目做出如下承诺。

    如果我公司有幸成为                 （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：

一、本公司所提供的服务均符合法律法规以及行业相关质量标准；

二、在采购文件要求的质保期内，无条件服务直至满足使用方的项目使用需求；

本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　

供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　

供应商名称（公章）：　　　　　　

法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本采购文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
第七部分   评标办法

根据《平阳县县属国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为7人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，资格审核部分、商务技术文件和报价文件分别开启。开标程序如下：

第一步：首先开启资格审核资料部分及商务技术文件投标文件，采购人或招标代理机构根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审。

第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的报价文件。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。
中标供应商放弃中标，或者因不可抗力提出不能履行合同，采购机构可以取消其中标资格。本次采购失败，依法重新组织采购。
其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分 20分  


1、以有效投标供应商的有效投标价中的最低价为评标基准价，得满分20分。商务报价评分结算公式为:商务报价得分=(评标基准价／投标价)×20%×100；

3、在评审时对小型和微型企业的投标报价给予6%的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价。

2、如果某些（个）供应商投标报价超出该采购预算，该供应商投标按无效投标处理。

二、技术、服务、资信、业绩综合评分 80分
	序号
	评分内容
	评分细则
	分值

	1
	投标供应商认证情况
	1、同时具有有效质量管理体系证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系证书,得3分，缺一项不得分；

2、具有有效企业诚信管理体系认证证书得1分；

3、具有有效信息安全管理体系认证证书得1分；

4、具有有效知识产权管理体系认证证书得1分。

注：须提供以上证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）查询到相关证书截图，认证范围须包含（市政管道疏通、检测、清淤、运维养护、非开挖修复）内容，缺一不可，并加盖单位公章，否则不得分。
	6

	2
	企业专利
	投标供应商具有排水管道相关专利的。每个得1分，最高得3分。

注：提供相关证明材料复印件加盖公章。
	3

	3
	企业资信
	投标供应商具有有效的特种工程（结构补强）专业承包资质得2分。

注：提供证书复印件加盖公章。
	2

	4
	投标供应商业绩
	投标人提供2020年1月1日以来类似项目业绩（内容须包含排水管网疏通、检测、修复等相关内容）；每提供一个业绩得1分，最高得6分，

注：提供中标通知书及合同复印件并加盖公章，若以上证明材料无法体现相关内容的须提供原采购单位盖章的证明材料。时间以合同签订时间为准。
	6

	5
	拟派本项目成员情况
	根据投入项目服务人员配备情况：

投入项目负责人具备一级市政公用工程注册建造师及安全生产（B）证得2分，且同时具备市政（或排水）中级及以上工程师的得1分；本项目最高3分。

2、投入项目技术负责人具有二级市政公用工程注册建造师且同时具备市政（或排水）中级及以上工程师得2分，不满足不得分；

3、投入人员中（不含项目负责人、项目技术负责人）具有市政类（或给排水）中级工程师及以上职称的每提供1名得1分，最高得2分；

4、投入人员中（不含项目负责人、项目技术负责人）具有环境治理工程师证书且同时具有环保工程（水处理）项目管理师证书的，每提供1名得1分，最高得1分；

5、投入人员中（不含项目负责人、项目技术负责人）同时具有市政排水管道检测与评估应用工程师及市政排水管道修复与更新应用工程师每提供1名得1分，最高得1分；

6、投入人员中（不含项目负责人、项目技术负责人）具有高级下水道养护工及有毒有害有限空间作业证的，1人得1分，最多得2分；

7、投入人员中（不含项目负责人、项目技术负责人）具有管道水环境检测职业能力证书，每提供一名得1分，本项最多可得1分；

8、投入人员中（不含项目负责人、项目技术负责人）具有潜水员，每提供1名得1分，最高得1分。

9、投入人员中（不含项目负责人、项目技术负责人）具有安全员C证，每提供1名得1分，最高得1分。

注：同一人仅按最高得分项计取1次，不重复计分；提供相关证书复印件并提供招标公告发布前近1个月的本单位缴纳社保证明（社保出具日期须在采购公告至投标截止日之间），社保缴费证明须由社保部门出具并盖章或是政府部门网站查询打印件（有电子章），加盖供应商公章。
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	6
	拟投入设备和设施
	在招标文件“最低设备要求”上，拟投入设备及工具情况，按以下情况打分：

1、管道闭路电视摄像检测设备（1台CCTV管道机器人+1台QV潜望镜）为1套，每提供1套得1分，最高得2分；

2、排水量≥600m³/h的大功率水泵车（大型排涝泵车、强排泵、拖车式移动水泵车或组装排水车），每提供一台得1分，最高得2分；（2分）

3、清洗车（专项作业车），每提供一辆得1分，最高得2分；（2分）

4、3m³及以上吸污车（专项作业车），每提供一辆得1分，最高得2分；（2分）

5、根据投标人提供的①潜水设备、②气囊、③通风设备、④气体检测设备、⑤防毒设备、⑥发电机、⑦紫外线光固化修复设备、⑧鼓风机，每项每套得0.2分，最高得3分。（3分）

(注：①设备应为投标人自有。②投标人提供清洗车（专项作业车）、3m³及以上的吸污车（专项作业车）在本项目投标截止时间之前的购置合同、发票和车辆行驶证扫描件加盖投标人公章；③提供管道闭路电视摄像检测设备（1台CCTV管道机器人+1台QV潜望镜）、排水量≥600m³/h的大功率水泵车（大型排涝泵车、强排泵、拖车式移动水泵车或组装排水车）在本项目投标截止时间之前的购置合同和发票扫描件加盖投标人公章；否则不得分；④ 以上所有设备发票未能体现设备规格型号详细参数的可提供购销合同等证明材料，否则不得分；⑤具备清洗与吸污二合一功能的，只可计算一项，只作为清洗车或只作为吸污车计算；⑥第5项设备工具，前五项设备缺一不可，否则本项不得分；且每项最高不得高于1分。)
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	7
	实施方案
	项目组织机构设置（附组织机构图）、总体部署、运作流程（附运作流程图）；方案合理完整得4-2.1分，方案欠缺得2-0分。
	4

	
	
	根据供应商针对本项目管道疏通的实施方案；方案合理完整得4-2.1分，方案欠缺得2-0分。
	4

	
	
	根据供应商针对本项目管道检测的实施方案；方案合理完整得4-2.1分，方案欠缺得2-0分。
	4

	
	
	根据供应商针对本项目管道修复的实施方案；方案合理完整得4-2.1分，方案欠缺得2-0分。
	4

	
	
	不断流情况下大口径管道的运维方案；方案合理完整得4-2.1分，方案欠缺得2-0分。
	4

	
	
	人员管理、考核制度；方案合理完整得4-2.1分，方案欠缺得2-0分。
	4

	8
	安全施工方案及措施
	投标供应商根据本项目的实际情况制定安全文明施工方案和措施，具有明确的安全生产目标、保证体系、环境卫生体系、管理措施、技术措施、安全防护措施、交通维护措施、疫情管控措施等。方案合理完整得4-2.1分，方案欠缺得2-0分。
	4

	9
	重点难点分析及建议
	针对本项目及片区特点及难点进行技术分析，制定合理化建议及处置方法。方案合理完整得4-2.1分，方案欠缺得2-0分。
	4

	10
	响应服务
	根据采购人防汛防台等应急工作的需求和服务范围制定应急服务及响应方案，方案合理完整得6-4.1分，方案不够全面得4-2.1，方案欠缺得2-0分。
	6


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。三、说明

1、每个供应商最终得分=商务技术部分分值（所有评标委员会成员的算术平均值）＋报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。
参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。
国企采购活动现场确认声明书

融华工程管理有限公司（采购组织机构名称）：
本人经由                            （单位）负责人        （姓名）合法授权参加平阳县新兴产业园排水管道排查修复项目（采购编号：      ）国企采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下： 

本单位与采购人之间 □不存在利害关系 □存在下列利害关系           ：

  A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

  D.其他可能影响采购公正的利害关系（如有，请如实说明）                 。

  二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位 □与其他所有供应商之间均不存在利害关系 □与           （供应商名称）之间存在下列利害关系          ：

  A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

  B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系
  C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系
  D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系
  E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

  F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

  G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

  H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

    I.其他利害关系情况                              。
现已清楚知道并严格遵守国企采购法律法规和现场纪律。

我发现                    供应商之间存在或可能存在上述第二条第        项利害关系

（供应商代表签名）

                                              年  月   日
注：投标文件解密结束后，各投标供应商签署《国企采购活动现场确认声明书》，并在15分钟内以扫描件方式发送至代理机构邮箱：99729926@qq.com。

