
	平   阳  县

国有企业采购招标文件

项目名称：平阳县麻步镇塘北片主管网改造工程无负压设备采购
招标编号：PYCG210414022 
采 购 人: 平阳县公用事业投资有限公司

联 系 人: 王女士

联系电话：0577-63167703 

采购机构：温州正大工程项目管理有限公司

联 系 人：张女士

联系电话：0577-55001949、18368779383

二〇二一年三月


投标保证金办理注意事项

●为了您的投标工作顺利进行，投标前请按规定时间先将投标保证金从供应商账户转入招标文件规定的银行账户,并确认到账。

●为了帮助您选择快捷的保证金支付结算方式，请您联系平阳县公共资源交易中心保证金结算窗口：咨询电话：(0577)63193058 陈女士

●交付方式:汇票/支票/银行转账/其他结算方式；不得以现金方式存入。

●保证金退付：未中标的供应商的投标保证金，在中标供应商确定后5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金在签订合同后5个工作日内退还。投标保证金由平阳县公共资源交易中心直接退还到原汇入账户，无须供应商出具保证金收据。

●温馨提醒：保证金到账后，平阳县公共资源交易中心不再出具保证金收据，投标时请您携带相关汇款凭证；请认真填写贵单位银行开户信息以方便平阳县公共资源交易中心退还贵单位投标保证金。

平阳县公共资源交易中心

温州正大工程项目管理有限公司关于平阳县麻步镇塘北片主管网改造工程无负压设备采购公开招标的公告

公告日期：2021年 4 月 14 日

    根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关规定，温州正大工程项目管理有限公司受平阳县公用事业投资有限公司委托，就平阳县麻步镇塘北片主管网改造工程无负压设备采购进行公开招标，欢迎国内合格的供应商前来投标。
招标编号:PYCG210414022  
二、采购组织类型：国企采购
三、招标项目概况:

	标段序号
	标项名称
	数量
	单位
	预算金额

(万元)
	简要规格描述或标项基本概况介绍
	最高限价(万元)
	备注

	1
	平阳县麻步镇塘北片主管网改造工程无负压设备采购
	1
	套
	70
	详见招标文件。
	  70
	


四、投标供应商的资格要求:
1、供应商须符合《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》第十二条对投标主体的要求；

2、本项目拒绝联合体投标。

五、招标文件的报名/发售时间、地址、售价:

本项目采用资格后审，无需提前报名。符合资格要求的供应商均可在本公告附件下载招标文件（招标文件售价：500元（开标现场收取）），按规定办理本项目投标保证金，并按招标文件规定的时间、地点递交投标文件（招标文件下载网址 ：http:// www.pyztb.com/或http://www.zjzfcg.gov.cn,招标文件如有补充更正均见http:// www.pyztb.com/、http://www.zjzfcg.gov.cn） 。
六、投标截止时间：2021年  5 月 14 日 上午09：30

七、投标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

八、开标时间：2021年  5 月 14  日 上午09：30

九、开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼开标室（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

十、投标保证金及交付方式（未按规定交纳将作无效投标处理）：
投标保证金：7000元人民币；

大写：人民币柒仟元整；
交付方式：汇票/支票/银行转账/其他结算方式，不得以现金方式存入。保证金交纳日期：要求2021年 5  月  14 日 上午09：30前到帐（投标保证金不接受递交现金）

    从以下三个帐户任选一个均可
1、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：平阳县农商银行营业部

银行账号：201000090038285006996  

2、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：农行平阳县支行

银行账号：6228400337569027561  

3、保证金账户: 平阳县公共资源交易中心

开户银行：中国银行平阳县支行营业部

银行账号：387078010992

十一、公告期限： 5个工作日

十二、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第6个工作日）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、潜在供应商需在浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn进行免费注册，具体详见浙江政府采购网供应商注册要求（中标供应商必须在签订合同前成为浙江政府采购网正式注册供应商）。

3、本项目属国企采购项目，平阳县公共资源交易中心只负责在温州市公共资源交易网平阳县分网上发布公告，提供开标评标场地，不承担招标文件审核和交易过程监管职责。对招标文件或开标评标过程有疑义的，向采购单位或代理机构质疑；对质疑答复、合同履约不满意的，向监管部门平阳县财政局投诉。

十三、本项目实施理由和现场防护措施：
一、采购组织机构制定的现场防护措施：加强采购活动场所防护，建立登记问询制度。采购人会同交易中心按照疫情防控一级响应的有关要求，做好采购活动现场人员健康码等信息登记、体温检测、口罩佩戴手部卫生消毒、隔空就坐等各项工作，并询问近14天内的旅行史特别是湖北及较重疫区的旅行史，了解近一周的个人身体情况和发热病人接触史现场所有人员做好个人防护；参加政府采购活动的评审专家、采购人、采购代理机构工作人员应当做好个人防护，场地将安排在平阳县公共资源交易中心评标室，评审之前，对该场地进行消毒；评审专家须佩戴口罩，持有浙江省健康码绿色码且体温不超过37.3度，否则将谢绝其参加评审；评标室内要求评审人员隔空就坐；评审结束后，现场人员分散离场，不要在平阳县公共资源交易中心逗留。
十四、联系方式：
采购人或其委托代理机构联系方式

1、采购人：平阳县公用事业投资有限公司

联 系 人: 王女士

联系电话：0577-63167703
联系传真：0577-63167703

地址：平阳县昆阳镇人民路158号

2、代理机构名称：温州正大工程项目管理有限公司

机构地址：温州市平阳县水头镇环城北路416-446号后门一单元201室
联 系 人：张女士

联系电话：18368779383

联系传真：0577-55001949
3、同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-63886781

传真：0577-63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

投 标 通 知 (邀 请) 书

温州正大工程项目管理有限公司对平阳县麻步镇塘北片主管网改造工程无负压设备采购进行公开招标，特通知贵公司（企业）前来投标。并请按招标文件的要求认真准备好投标文件，按时前来投标。

	序号
	内容
	说明与要求

	
	项目名称
	平阳县麻步镇塘北片主管网改造工程无负压设备采购

	
	项目编号
	PYCG210414022 

	
	资金来源
	财政性资金

	
	采购预算

（最高限价）
	具体见招标公告

	
	采购方式
	公开招标

	
	采购人
	采购人：平阳县公用事业投资有限公司

采购人地址：平阳县昆阳镇人民路158号 

联 系 人: 王女士

联系电话：0577-63167703  

	
	采购代理机构
	代理机构名称：温州正大工程项目管理有限公司

机构地址：温州市平阳县水头镇环城北路416-446号后门一单元201室
联 系 人：张女士

联系电话：0577-55001949、18368779383

	
	评标办法
	综合评分法

	
	招标内容
	具体内容见招标文件

	
	投标供应商

资格要求
	详见招标公告

	
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受。

	
	踏勘现场
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织

	
	是否允许递交备选投标方案
	 eq \o\ac(□,√)不允许

□ 允许

	
	投标货币
	人民币

	
	投标语言
	中文

	
	投标文件份数
	正本1份，副本4份。

	
	投标有效期
	提交投标文件截止日起90天内

	
	签字或盖章要求
	投标文件的正本及所有副本均须按招标文件格式要求，由投标供应商加盖单位公章和法定代表人或其授权代表印章（或签字）。投标文件中所涉及的公章必须是投标供应商全称的公章，不得使用投标专用章、合同章等类似图章代替。

	
	密封、装订要求
	投标供应商应将投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件分开包装密封，封口处应有投标供应商公章及法定代表人或其授权代表印章（或签字）。如投标文件的商务报价文件与技术资信部分投标文件未分开制作与包装或未密封，投标文件将被拒绝接收。

	
	投标样品
	 eq \o\ac(□,√)不需要

□需要

	
	投标保证金
	详见投标保证金办理注意事项。

	
	履约担保
	□不需要

 eq \o\ac(□,√)需要 中标供应商应提供合同金额5%的履约保证金（汇款至采购人账户或采用银行（或保险公司）出具的保函）。

	
	招标文件发售时间及获取方式
	按照采购公告规定的时间获取。

□现场报名后获取；

 eq \o\ac(□,√)直接从浙江政府采购网（http://www.zjzfcg.gov.cn）

	
	投标截止时间
	2021年 5  月  14 日 上午09：30截止(北京时间)。

	
	投标文件递交时间及地点
	2021年 5  月 14  日 上午09：30截止(北京时间)。

投标文件递交地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）。

	
	开标时间

开标地点

注意事项
	开标时间：2021年 5  月  14 日 上午09：30正 (北京时间)

开标地点：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）   

	
	开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标供应商名称，并点名确认投标供应商是否派授权代表到场；

（3）宣布唱标人、记录人、监督人员等有关人员姓名；

（4）密封情况检查：由监督人员或投标供应商推选的代表检查投标文件密封情况；

（5）开标顺序：投标供应商送达投标文件的逆序；先开启技术资信部分投标文件，评审结束后，宣布资格审核情况及技术资信评审情况，再开启报价文件；

（6）确认开标结果：投标供应商授权代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；并同时由记录人、监督人当场签字确认。

（7）宣布开标结束。

（8）投标供应商授权代表未参加开标会议；未到场签字确认的，不影响开标，评标过程，视同认可开标结果；事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议。

	
	评审委员会的

组建
	评标委员会构成：采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。

	
	政府采购

扶持政策
	1、对符合财政扶持政策的小微企业（或监狱企业、残疾人福利性单位）给予评标价格优惠。

	
	供应商信用查询
	投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 
2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 

3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

	
	合同备案
	1、中标供应商须在中标通知书发出之日起30日内与采购人签订合同。

2、中标供应商与采购人签订合同后，2日历天内将合同扫描件电子版发给温州正大工程项目管理有限公司：邮箱： 236504193@qq.com；

	
	合同履约管理
	合同签订后，采购人依法加强对合同履约进行管理，并在中标单位供货、项目验收等重要关节，如实填写《合同验收报告》（或考核资料），并及时向同级财政部门报告验收过程中遇到的问题。

	
	免则声明
	1、投标供应商自行承担投标过程中产生的费用。无论何种因素导致采购项目延期开标、废标（流标）、投标供应商未中标、项目终止采购的，采购人与代理机构均不承担供应商投标费用。

2、投标供应商在投标、合同履行过程中必须做好安全保障工作，不因项目实施而危及自身及第三方人员、财产安全。若发生任何安全事故，由中标供应商自行承担一切责任并赔偿损失。

	
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告、投标供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

	
	采购代理机构
	代理机构名称：温州正大工程项目管理有限公司

机构地址：温州市平阳县水头镇环城北路416-446号后门一单元201室
联 系 人：张女士

联系电话：0577-55001949、18368779383

	
	投诉
	根据《平阳县国有企业采购供应商投诉处理办法》的规定，供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人、采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向县国资部门提起投诉。

	37.
	投诉受理联系方式
	同级政府采购监督管理部门名称：平阳县财政局国企组织科

联系人：蔡先生

监督投诉电话：0577-63887653 

传真：0577-63889821

地址：平阳县昆阳镇人民路平阳县财政局

	38.
	特别说明
	▲中标供应商在合同签订前，采购方有权要求去中标供应商单位对其投标文件中提供的相关文件资料及设备情况等进行实地审核；如实地情况与其投标文件不符合，采购方有权不签订合同，并取消其中标资格；同时提交主管部门按规定严格处理，并追究其相应的民事赔偿责任。
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第七部分、评标办法

第一部分     项目简介

一、项目简介

温州正大工程项目管理有限公司受平阳县公用事业投资有限公司委托，以公开招标方式采购平阳县麻步镇塘北片主管网改造工程无负压设备采购，本次招标资金已经落实。

我们热忱欢迎有关公司（企业）前来进行投标。  

采购内容及要求
一、采购需求：
本项目包括供货、运输、安装、调试等。
	编号
	名  称
	单位
	数量

	1
	无负压供水设备
	套
	1


注：本投标总价包括运输、保险、税金、验收及辅助工作等所有涉及的费用。
二、技术规格及其他要求：

（一）基本参数
流量：近期921.4/24*1.5=57.60m³/h    

扬程：1.1*（8.39+25+22.7）-8=54m

选型：设备型号：ZWG-S2-64-0.57-7.5

控制柜型号：WPK-7.5-3

无负压供水设备：水泵两用一备
（二）无负压设备要求
▲1.设备的供水能力不低于要求的额定供水扬程、流量。
2.要求成套设备必须是全密封结构，无空气污染。
3.设备应具有自动恒压供水功能。恒压供水时，压力误差不应超过0.01MPa。
4.设备配置水泵应能自动切换运行且保证每台泵的工作时间等同，切换时间不超过10s；当工作泵出现故障时，备用泵应能在5s之内自动运行。
5.设备应设有超压保护功能，在运行过程中出现超压时应能自动停止运行并报警，超压消除后自动恢复正常运行。
6.无负压供水设备必须保证设备工作时对主管网不产生负压影响，对周边的供水不产生影响。
7.设备进出口管路上应安装压力检测装置并设置阀门，以便于故障时的拆换。
8.设备运行状态下，当进口压力低于进水停机压力时，水泵机组应能自动停机，同时发出水源故障报警。
9.设备应包括自控系统、水泵机组、控制柜、不锈钢管路、阀门、电缆等所有整套设备内所必须的配件。
10.设备配备水泵均能实现同时变频调速运行，即变频一拖一的配备方式。
11.设备出口控制压力应能够在控制面板上现场设定，设定精度不低于0.01Mpa。
12.设备水源故障报警状态下，当恢复至进水开机条件时，设备应能够自动解除故障报警状态，并在30S内恢复到待机状态。
13.电源故障时，设备应具备保护功能，并远程发出电源故障报警信号。电源恢复正常后30S内，设备应能自动恢复到正常待机状态。
14.当某台水泵故障时，应能自动切换到其他水泵运行。同时系统应发出水泵故障报警。
15.每次设备停机后的再启动，均应能依次顺序切换到不同的水泵进行启动，同时单泵连续运行8~12小时后，能自动切换到不同的水泵运行。以避免不同水泵运行时间不均匀。
16.设备应具有自动调节水泵转速和软启动的功能。
17.设备上应有观察设定压力和实际压力、电压、电流、频率的显示窗口。
18.设备应具有对各类故障进行自检、报警、自动保护的功能。对可恢复的故障应能自动或手动消警，恢复正常运行。
19.设备应具有过压、欠压、缺相、短路、过流等故障报警及自动保护功能，对可恢复的故障应能自动或手动消除，恢复正常运行；
20.小流量停泵保压功能，在用水低峰或夜间小流量时，应能自动切换为小流量停泵保压的工作状态，也能定时开启或关闭小流量保压功能。
21.超压保护功能：设备或设备配套水泵应具备超压保护功能，设备运行过程中出现超压时应自动停止运行并报警，超压消除后应自动恢复正常运行。
22.远程监测、监控、监视功能：设备具备GPRS无线远程监测功能，投标企业应设有远程监控中心，实现24小时实时监测，至少每间隔5分钟记录一次设备相关技术参数，保证现场数据的准确率为100%。
23.自动保护功能：设备应具备自动保护功能，设备运行过程中出现电源过压、欠压、缺相、过流等故障时应自动停止运行并报警，对可恢复的故障应自动或手动消除，恢复正常运行。
24.水泵任何一台出现故障或跳闸不影响系统的正常运行，设备在非停电的条件下，必保证每天24小时正常运行。设备的工作泵出现故障时，备用泵应能自动投入运行。
25.设备外观和管路布置合理、美观、检修方便。设备表面应平整、均匀，外观不应有明显的伤痕、变形等缺陷，不锈钢设备的焊接处的焊缝应均匀、牢固、不允许有气泡、裂纹或烧穿等缺陷，且设备各焊接处应符合相关标准的规定，不锈钢管道表面全部抛丸亚光处理。
26.设备应保证对水质无二次污染、不改变其水质。不锈钢设备所有过流部件选用不锈钢材料，不低于食品级，SUS304的材质要求。所有过流部件，必须符合卫生部发布的《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》的规定。
27.管道、管件、法兰及螺栓紧固件等应采用不低于SUS304的食品级不锈钢等级。管道及管件壁厚不应小于4mm，且应符合GB/T8163、GB12459的要求；管道、管件和法兰应采用氩弧焊或自动电弧焊，熔深不小于管道或管件的壁厚。
28.管道与设备、阀门的连接应采用法兰连接，各连接法兰及法兰盖不应低于管道的设计压力，且应符合GB/T9119和GB/T9123.1的要求。
29.设备配备不低于10寸的彩色触摸屏，要求主要参数的设定可以在触摸屏上直接修改。
（三）无负压材料要求
1.水泵机组。
1）水泵应采用高效节能型不锈钢水泵，性能应符合GB/T 5657《离心泵技术条件（Ⅲ类）》的规定，设计和铸造须采用先进的水力模型和铸造工艺。
2）水泵所工作的额定工况点须在最佳高效点或接近最佳高效点。水泵整机的效率要符合GB/T13007的规定。汽蚀余量要按照GB/T13006的规定执行。其它要求均按有关的现行国家最新标准执行。
3）外壳、叶轮：须采用抗汽蚀性能良好的食品级304不锈钢材质。叶轮须采用闭式设计，并加装固定装置，以防止旋转时叶轮沿周向和轴向移动，叶轮应当牢固的装在泵轴上，不论叶轮沿着何方向旋转，叶轮都不会松动。在制造厂内进行动态、静态平衡试验。泵体上要有表示旋转方向的箭头或具有明显的显示标志。
4）轴承：要求采用标准类型的滚动轴承，其额定寿命要大于10000小时，须采用耐磨损和润滑性能良好的材料制成，确保轴承工作时的最高温度不超过70℃或轴承温升不超过35℃。

5）机械密封：要求采用机械密封，动环和静环应采用耐磨耐蚀的非脆性材料，使用寿命不得低于25000小时。
6）泵轴：泵轴采用不锈钢材料AISI316及以上，符合GB1220-92标准或等同标准。应有足够的强度和刚性，能够承受在任何工况条件可能产生的作用在泵轴上的扭矩、轴向力和径向力等应力，轴上各紧固件不松动，在可能发生的飞逸转速时不会出现有害的振动和摆动。泵轴应设有轴套，在装配时轴套应可靠地固定在轴上。轴套材质：采用不锈钢材料AISI304及以上。
7）泵体上所有螺栓均采用不锈钢材质。
8）电机连续无故障运行时间大于10000小时，配套三相异步电动机防护等级为IP55，绝缘等级不低于F级，电机冷却方式为风冷，电机运行方式为S1（工作状态24小时连续运行），能源效率等级为二级及以上（按照GB18613-2012检测）。
9）电机所用硅钢片必须采用无取向冷轧硅钢片，不允许使用热轧硅钢片。
10）电机负载为离心水泵，电机应有足够的绝缘强度和温升余量，保证电机能正常运行。
11）电机应能在正常额定电压下波动+5%～-10%的变化中连续运转。
12）电机轴承要求采用原装进口低噪音免注油、免维护轴承。
13）嵌入的定子漆包线圈无交叉，错乱现象，定子两端线圈均匀对称，绑扎线圈应牢固、均匀、美观。采用不低于F级的优质绝缘特种漆包线，极限工作温度150℃以上。
2.管路及阀门附件
1）设备的管道系统（以下称为管道系统）应符合本标准和GB 50242《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》的规定。
3）连接法兰及法兰盖应不低于管道设计压力，且应符合GB/T 9119《平面、突面板式平焊钢制管法兰》的要求，法兰盖应符合GB/T 9123.1《平面、突面钢制管法兰盖》的要求。
4）蝶阀应符合GB/T 12238《通用阀门 法兰和对夹连接蝶阀》的规定，其它类型的阀门应符合各自相关标准的规定。
5）系统进水口前应设置过滤器，过滤器材质不低于SUS304食品级不锈钢，且滤网、阀体及所有过流零件的材质均应使用符合安全卫生的要求。
3. 控制柜柜体
控制柜的表面涂层不应眩目反光，颜色应均匀一致、整洁美观，不应有脱漆、起泡、裂缝、皱纹和流痕等现象。
1） 额定输入电压为：三相380V+10%，50HZ+2HZ，并具有显示功能：
①、控制柜面板应有电源、电流、电压、频率、管网进出口的压力显示。压力设定精度0.01MPa。
②、控制柜面板应有水泵启、停状况显示，以及电源、电机、水泵的运行和故障显示。
③、控制柜面板应有设定压力、实际压力显示。
④、控制柜面板应有故障报警显示。
⑤、控制柜面板应有参数调节屏，方便参数调整和重新设置。
2）安全接地
控制柜的金属柜体应采用防腐蚀性能好的材质和工艺，控制柜金属柜体上应有可靠的接地保护，与接地点相连接的保护导线的截面，应符合GB/T 3797-2005 中第 4.10.6条中表 5 的规定。主接地点与设备任何有关的、因绝缘损坏可能带电的金属部件之间的电阻不应超过0.1Ω。连接接地线的螺钉和接地点不应作为其它用途。
2）抗干扰
控制柜内须有良好的抗谐波等抗干扰能力和措施。
3）气候环境适应性
控制柜在GB/T 3797-2005中5.2.11条款中表11 和表12 规定气候环境条件下, 应能正常工作。
4）控制设备应具有故障自诊断、报警或自动保护的功能。对可恢复性的故障应能够自动报警、恢复正常运行。
5）投标人须提供与设备控制有关的信号线。信号显示、控制功能与水泵相匹配。
6）控制柜内各电气元件应采用可靠且合格的产品，各元件应符合各自相应标准的规定，应有产品质量合格证。
7）控制柜应有过载、缺相、过热等的保护功能。短路保护应采用电流速断保护。过载保护器的动作特性应与电动机过载特性配合。
8）控制柜配置GPRS远程传输功能，数据能上传至软件平台

现人员管理及出入报警功能
三、商务条款
1、保质期、售后服务要求

1.1供应商拟提供的货物必须是原装合格全新产品、符合国家有关规定且证件（合格证、使用说明书）齐全，保证质量。
1.2合格标准为：一次性验收合格 ，设备及安装质量符合国家标准及采购文件的合格要求，同时符合公司管理的质量、安全要求。

1.3本次采购的设备质保期为2年免费保修，终身免人工费服务。
1.4在质保期限内，接到用户报修电话通知后，2小时内做出响应，24小时内赶赴现场。若无法按规定及时修复的须根据采购人要求提供备用货物。
1.5合同签订后乙方在接到甲方通知后20日内将所供货物运至甲方指定地点,并在交货后10日内完成安装调试。
1.6本项目的内容包括设备的生产、运输及安装调试，直至验收通过交付使用为止，属于交钥匙工程。须完成货物的生产、运输、安装、整合调试，直至验收合格交付使用前的所有工作。
1.7产品供货验收合格后免费质保期不少于24个月。
2、付款方式：合同签订7个工作日内中标单位支付给甲方合同金额5%的履约保证金，合同期满后，履约保证金自动转化为质量保证金；质保期满后，未存在质量问题及相关纠纷，10个工作日内一次性退还质量保证金。
第三部分   供应商须知

一、说明

1、本次采购工作是按照《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》及相关法律规章组织和实施。

▲2、供应商必须投本项目全部内容，否则按无效投标处理。

3、无论投标过程中的作法和结果如何，供应商自行承担投标活动中所发生的全部费用。

4、本次采购商务报价文件与技术资信文件分别评审，评标委员会首先评审供应商技术资信部分，技术资信部分无效的供应商不进入商务报价评审。要求供应商技术资信部分的投标文件（含资信与服务）中不得含产品报价，否则做无效投标处理。

▲5、供应商须自行现场勘察，以求得准确的报价依据。供应商须自行考虑投标报价的风险。

6、供应商企业为事业法人或负责人制的，其负责人等同于法定代表人，供应商企业不是独立法人的，按浙财采监[2013]24号文件执行，招标文件以下类同。
▲7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如在评标过程中发现供应商间存在上述关系，评标委员会可以对存在上述关系的供应商做无效投标处理。
▲8、本项目采购预算（最高限价）为  70 万元人民币；供应商投标报价超出该采购预算，该供应商按无效投标处理。 

▲9、本次招标采用资格后审，供应商只需在网上下载招标文件，不接受现场报名。为保证招标工作顺利进行，供应商须确保投标保证金2021年 5 月 14 日 上午09：30到平阳县公共资源交易中心账户；投标保证金未按规定时间到账的，其投标将被拒绝。
▲10、本次招标文件中，带有“▲”标注的有关技术和商务条款要求供应商做实质性响应，供应商要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。否则若有一项“▲”的指标未响应或不满足，将按投标无效处理。
11、投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：

1）投标供应商信用信息查询的查询渠道：“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)；“中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/）； 
   2）投标供应商信用信息查询截止时点：本项目投标截止时间； 
   3）投标供应商信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截图打印；
   4）信用信息的使用规则：截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

▲11、为保证供应商顺利投标，供应商须在投标截止前自行登录平阳县公共资源交易中心网站（http:// www.pyztb.com /）或浙江政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn，查看是否有补充更正公告文件。如供应商未按补充更正公告文件进行投标的，责任自负。▲
12、投标文件递交：

（一）邮寄方式：投标人可以采用邮寄的方式递交投标文件，但须备注当面签收确认，否则由此产生的投标文件遗失以及投标文件破损而导致投标无效的风险由投标人自行承担。邮寄接受时间：疫情期间考虑人员调配问题，邮寄接受时间仅限于2021年 4 月 14  日至2021年 5 月 13  日上午10:30分-下午16:30分，2021年  5 月  14 日 上午09：30分前，投标人须确保投标文件在邮寄接受时间内将投标文件寄到邮寄地址，否则导致投标文件不能接受或者未能在投标文件递交截止时间前送至开标地点而产生投标无效的后果，须由投标人自行承担。

邮寄接受人及联系方式：张女士  18368779383
邮寄地址：平阳县公共资源交易中心二楼大厅（平阳县鳌江镇火车站大道和谐家园二楼）

投标人澄清、说明或者更正说明方式：供应商投标文件需注明授权代表或法定代表人的联系方式及电子邮箱。需要供应商澄清或签字确认的，供应商代表未到现场的，则发送询标或签字确认相关内容至供应商授权代表或法定代表人电子邮箱，供应商代表30分钟内澄清、说明、确认或者更正的回复发送至236504193@qq.com.供应商在规定时间内未澄清或确认的则应说明理由，否则视为无异议。

（二）现场递交方式
采用现场递交方式的，若开标时仍在疫情期间，进入平阳县公共资源交易中心的投标人员（原则上只允许一名投标人代表进入），须佩戴好口罩，出示健康绿码，经体温测量正常（不超过37.3℃）和信息登记后方可进入平阳县公共资源交易中心；不符合上述要求的人员，不得进入平阳县公共资源交易中心，其投标文件等资料由代理机构人员在平阳县公共资源交易中心门口接收，送至收标处。
符合上述要求的投标人员进入平阳县公共资源交易中心，将投标文件等资料送至收标处后，建议马上离场不要在平阳县公共资源内逗留，全程不得脱下口罩，不得随意走动，不与任何人员有密切接触，适当保持人员间隔距离，不扎堆聚集，不扎堆就餐，不面对面就餐，避免就餐时说话，不喧哗闲聊，在接触自己面部、特别是鼻孔与眼睛前先洗手，做好健康防护。
因疫情原因，倡导投标人员不参加开标会议，由业主代表在开标现场监督，平阳县公共资源交易中心开标室具备影音录像功能。请各投标人员在开标评标期间保持手机畅通，如遇询标等情况将电话通知联系投标人员。投标人员应严格遵守平阳县公共资源交易中心及新冠肺炎疫情防控期间的相关规定。
二、供应商资格要求

按招标公告要求

三、招标文件

1、招标文件

1.1招标文件发放

供应商在平阳县公共资源交易中心网站直接下载本项目招标文件。

1.2招标文件约束力

供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为接受了本招标文件中所有条款和规定。

1.3招标文件的组成

招标文件由招标文件总目录所列内容及补充资料等组成。

2、招标文件的澄清

供应商对招标文件如有疑点要求澄清，可用书面形式（包括信函、传真，下同）通知招标代理机构，但通知不得迟于规定的质疑时间前使招标代理机构收到，招标代理机构将采用用网上答疑形式予以答复。

3、招标文件的修改

3.1 在投标截止时间前，采购人有权修改招标文件，并在网上发布更正公告。补充文件作为招标文件的补充和组成部分，对所有供应商均有约束力。

3.2 为使供应商有足够的时间按招标文件要求修正投标文件，采购人可酌情推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更网上告知。

四、投标文件

1、投标文件

1.1供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件。并对招标文件的要求做出实质上响应。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的条款没有重大偏离的投标。未实质上响应的投标文件将被拒绝，但允许投标在基本满足招标文件要求的前提下出现的微小差异。

1.2供应商必须按招标文件的要求提供相关技术参数、资料，包括采用的计量单位，并保证投标文件的正确性和真实性。投标文件全部内容应保持一致，否则可能导致不利于其投标的评定甚至被拒绝。技术和商务如有偏离均应填写偏离表。
1.3供应商应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，所有文件资料必须是针对本次投标。不按招标文件的要求提供的投标文件可能导致被拒绝。
2、投标文件的组成

投标文件由商务报价部分和技术资信部分两部分组成，须分别装订成册，分别密封。技术资信部分（含资信与服务）不得含报价，否则投标将被拒绝。
2.1商务报价部分组成
1）开标一览表（附件二（一））；

2) 报价分析明细表（附件二（二））；

2.2、技术资信部分组成

1) 投标函（附件一）；

2）商务偏离表、技术偏离表（附件三（一）（二））；

3）资格、资质证明文件（附件四）

（ 1）法定代表人授权书
（ 2）投标供应商情况声明，供应商提供供应商“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)、“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn/）信用记录相关资料（招标公告发布之日至投标截止时间前）。

（4）营业执照，供应商财务报表、依法缴纳税收的证明材料、依法缴纳社保的证明材料
（5）投标产品的数量、配置及主要技术参数表（附件五）；

（6）2018年1月1日以来项目业绩清单（见附件六）；

（7）供应商参与政府采购活动投标资格声明（附件七）

9）享受小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）价格折扣须按供应商单位性质提供以下相关的证明材料（如有，须提供）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）；

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分）；

（3）“国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）---小微企业名录”页面查询结果；（查询时间为本项目公告发布之日起至开标前，页面截图并加盖供应商公章）。
（4）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

（5）残疾人福利性单位声明函（原件，加盖供应商公章，格式见招标文件第四部分附件3）在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。
10）诚信投标承诺书、技术资信评分项索引表；
11）根据招标文件中的采购内容与技术要求、评标细则，供应商认为需要提供的其它文件和资料。
注：以上及技术、资信评分表所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上加盖供应商公章。
3.投标内容填写说明

3.1、投标文件格式

供应商应按照按第三部分第四条第2款所列出的内容及格式逐一按顺序组成投标文件并装订成册。

3.2、开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。

    4.投标报价

4.1供应商应按招标文件中《开标一览表》填写投标价。
4.3、本次招标只有一次投标报价的机会，投标报价为到货并送到最终用户安装调试验收合格后的全部费用。供应商应在各自技术和商务占优势的基础上并充分考虑本项目的重要性，提供对采购人最优惠的投标报价。

4.4、投标报价包括涉及本项目所发生的一切费用；供应商在总价中应充分考虑项目期间成本投入的市场风险、政策性调整及调查期间的不可预见因素，今后不再作调整，采购人要求变动的内容除外。供应商在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则采购人将视投标总价中已包括所有费用。
供应商应综合考虑后报价，供应商须注意报价风险。
填写报价表格时，各项费用应如实填写。采购人要求分类报价是为了方便评标，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。
5、《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，供应商需按格式填写，统一规格，不得自行增减内容。
    6.投标

   6.1投标要求

供应商根据招标文件的要求，服务所需的全部费用包含在总价之中。供应商的《开标一览表》应按招标文件要求的格式编制，凡未按招标文件要求编制的投标文件将可能被拒绝。
 7、投标保证金

 7.1供应商须按投标通知书要求提供投标保证金，否则采购人将拒绝接受其投标文件。

7.2中标供应商的投标保证金在中标供应商与采购人签订了合同且一份合同原件给平阳县公共资源交易中心采购科备案后5个工作日内凭投标保证金收据退还。未中标供应商的投标保证金将在确定中标供应商发出中标通知书后5个工作日内凭投标保证金收据退还。

7.3发生下列情况之一，投标保证金将不予退还并转至采购人指定的账户。
1）供应商在投标有效期内撤回投标文件。
2）中标供应商未按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同。
3）未按规定提供履约保证金。
4）弄虚作假提供虚假资料谋取中标的及其他违反法律法规规定的。
8、投标文件的有效期

8.1自开标日起90天内，投标文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的投标将被拒绝。

8.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

8.3供应商可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的供应商不能修改投标文件。

8.4当正本与副本不一致时，均以正本为准。当供应商投标文件未注明正本与副本且出现不一致时，评标委员会可以认定供应商出现选择性投标而对其投标予以废标。

    9、投标文件的签署和份数

9.1投标文件的正本需打印或用不退色的墨水填写，并注明“正本”字样。副本可以复印。投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由供应商负责。

   9.2投标文件须由供应商盖章并由法定代表人或法定代表人授权代表签署，供应商应写全称。

9.3投标文件的份数：按招标文件第三部分第四条第2款要求提供的各种文件，商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件均提供一式伍份，其中正本一份，副本肆份。(商务报价部分投标文件、技术资信部分投标文件，分别密封)。  
五、投标文件的密封与递交

1、投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法装袋密封

▲商务部分正本、副本一起密封；技术资信部分正本与副本一起密封；所有投标文件资料装订成册，并注明正、副本字样后装入密封袋内，密封袋上应有供应商公章及投标授权代表签字。封皮上写明采购人名称，招标编号、招标项目名称、供应商名称。并分别注明“商务报价投标文件”、“技术资信投标文件”、 “开标时启封”字样。

1.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，由此引起的后果由供应商负责。
2、投标截止时间

2.1投标文件必须在投标文件递交截止时间前送达指定的投标地点。

2.2采购代理机构如因故推迟投标截止时间，将以网上发布公告的形式通知。在这种情况下，供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

3、投标文件的修改和撤回

3.1供应商在投标文件送达以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达采购代理机构处。

3.2投标修改文件必须密封完整。

3.3供应商在投标截止时间以前以传真形式通知采购代理机构撤标时，必须在投标截止时间以前补充有法定代表人或法定代表人授权代表签署的正式文件。

3.4供应商在开标以后要求投标文件修改和撤回的，其投标保证金将被没收。

4、投标文件的递交

投标文件必须在规定的投标截止时间前寄送达到指定的收标地点，并同时递交法定代表人授权书原件（法定代表人委托书原件密封在技术资信部分中的投标文件也有效）。未提供以上证明的投标文件将拒收。
▲有下列情形之一的投标文件将被拒绝接受：

1）在投标截止时间以后送达的投标文件；

2）未密封的投标文件；

3）由于包装不妥在途中严重破损或失散的投标文件；

六、开标和评标
1.1、开启技术资信部分投标文件
▲按招标文件规定的时间、地点开启“技术资信部分”投标文件。开标前，首先检查投标文件的密封情况，确认无误后当众开启供应商的“技术资信部分”投标文件；然后由采购人或招标代理机构对各投标供应商的投标资格进行审核，并对审核通过的进行综合评审，审核未通过的给予退还商务报价部分投标文件。
有下列情形之一的供应商将按资格审核未通过处理：

1）未提供营业执照（复印件加盖公章）的；
2）未按规定提供投标保证金的；

3）不能提供法定代表人授权书（原件）；
4）截止评标当日，经查询“信用中国”“中国政府采购网”存在列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标做无效投标处理。

1.2  开启商务报价部分投标文件

（1）开商务标时邀请所有供应商代表参加，参加开标的代表应准时出席并签名报到以证明其出席。供应商代表未参加开标会的，事后不得对开标过程和开标结果提出异议。

（2）宣布对各供应商有效身份证件、投标保证金等审查结果和技术、资信标得分情况。

（3）检查有效供应商“商务标”的密封情况，确认无误后开启“商务标”，唱读“开标一览表”全部内容。唱读结束后，供应商代表应对唱读内容及记录结果当场进行校核和签字确认，如有异议应当场提出，否则视为默许同意。

（4）开标时没有启封和宣读的投标文件，原封退回给供应商。

（5）开商务标时，招标人指定专人作好记录，存档备查。
1.3开启商务标时，投标文件中《开标一览表》(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；以文字表示的数据与数字表示的有差别，以文字为准修正数字；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标

2.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责，并独立履行下列职责：

1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

2）要求投标供应商对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

3）根据采购人授权确定中标供应商名单；

4）向采购代理机构或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

2.2、评标应当遵循下列工作程序：

    1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
   （1)资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的投标供应商资格文件等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

   （2)符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

    2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行综合评估，综合比较与评价。

4）推荐中标候选供应商名单，并根据采购人的授权确定中标供应商。

2.3、本次采购，如果供应商报价超出本项目最高限价的，供应商投标作无效投标处理。

2.4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，采购组织机构应当中止采购活动，依法重新组织采购，或按规定向同级监管部门说明情况，并申请采用其他采购方式组织采购。
▲2.5、评标委员会发现投标文件有下列情形之一的属于重大偏差(评标委员会按少数服从多数原则认定),按照无效投标处理：

1）未按招标文件要求编制或字迹模糊、辨认不清的投标文件；

2）供应商递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

3）没有按招标文件格式要求加盖有效公章、无法定代表人（或授权代表）签字或印章（具体格式见招标文件附件—投标文件格式）；

4）供应商技术资信投标文件中出现投标产品的商务报价；

5） 明显不符合要求的投标文件；

6）付款方式、服务期出现负偏差的；

7）投标文件附有采购人不能接受的条款；

8）不符合招标文件中规定的实质性要求的投标文件，是否为偏离实质性要求由评标委员会认定。

9）评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；

10）存在串标、抬标或弄虚作假情况的；串标认定按以下情况：

（1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；
       （2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
       （3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
       （4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
       （5）不同供应商的投标文件相互混装；
       （6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
11）其他经评标委员会认定的未能在实质上响应的或违反国家有关规定的投标文件。
2.5、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
2.6、评标委员会对投标文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。
2.7、评标委员会在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。
3.投标文件的澄清
3.1 为有利于对投标文件的比较和评议，必要时采购人及评标委员会可要求供应商对投标文件及合同条款进行澄清，并做出书面答复。书面答复须有投标授权代表签字并作为投标内容的一部分。
3.2 供应商对投标文件的澄清不得寻求、提供或允许改变投标价格等实质性内容。 
4、截止时间及评审期间，出现有效供应商不足三家的，作流（废）标处理，并重新组织招标。

5、评标原则
评标委员会按照招标文件的要求和条件对投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
评标办法具体见本招标文件第七部分。
6、评标过程中遇到特殊情况，由评标委员会遵循公开、公正原则，采取投票方式按照少数服从多数原则决定。
七、授予合同

  1、决标

    评标结束后，评标委员会按照招标文件确定的评标办法，根据采购人授权确定中标人。

2、中标通知书

2.1、招标机构在浙江省政府采购网和平阳县公共资源交易中心网站上公告中标结果。

2.2、中标人须在中标结果公告后三日内主动联系采购机构领取中标通知书，中标通知书对采购人和中标人具有法律约束力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

3、评标委员会对未中标的供应商不作落标原因解释。

  4、签订合同

4.1、中标人领取中标通知书后十日内到采购人处与采购人签订合同。中标人未经采购人许可，在规定时间内未到采购人处与采购人签订合同，则视为拒签合同。

4.2、招标文件、中标人的投标文件及投标修改文件、评标过程中有关澄清文件及经双方签字的询标纪要（承诺）和中标通知书均作为合同附件。

4.3 拒签合同的责任

中标供应商接到中标通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同或拒交履约保证金，以投标违约处理，其投标保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失；采购人重新组织招标的，所需费用由原中标供应商承担。采购人无故不与供应商签订合同的应当承担相应的法律责任。

5、履约保证金

5.1、签订合同后7个工作日内提供合同总价的5% 作为履约保证金至采购人指定账户。

5.2、履约保证金自提交之日起至项目最终验收前有效。

6、招标代理服务费

6.1、中标供应商在领取中标通知书前须向招标代理机构支付招标代理服务费（根据国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类收费），由中标人在领取中标通知书之前支付给招标代理机构。招标代理服务费包含在投标总价中，不需在报价中单列。
招标代理服务费汇入以下帐号：
开户银行：中国农业银行股份有限公司平阳水头支行

开户名称：温州正大工程项目管理有限公司平阳分公司

开户帐号：19-250901040032266

第四部分   政府采购政策功能相关说明
一、小、微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）扶持政策说明

1、文件依据

（1）关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库[2020]46号）

（2）浙江省财政厅转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）

（3）浙江省财政厅、浙江省经济和信息化委员会《关于简化中小企业类别确认流程有关事项的通知》(浙财采监[2018]2号)

（4）浙江省省财政厅《关于开展政府采购供应商网上注册登记和诚信管理工作的通知》（浙财采监〔2010〕8号)

（5）《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）

（6）财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）

（7）《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）

2、享受小微企业价格折扣应具备的条件与价格折扣比例

（1）符合中小企业划分标准；
（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
  中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。
  小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（3）本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、享受小微企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，缺一不可）：

（1）通过浙江政府采购网申请注册加入政府采购供应商库（不包括公示期内，提供浙江省政府采购网页面截图或其它入库证明材料，加盖供应商公章）

（2）《中小企业声明函》（原件，加盖供应商公章，格式见附件）

4、享受监狱企业价格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（原件或复印件加盖公章）。在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

5、享受残疾人福利性单位格折扣应提供以下证明材料（投标文件技术资信标中，不提供的不享受价格折扣）：

（1）残疾人福利性单位声明函；

6、非单一产品采购，无法核实（按投标文件资料）全部货物均为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）制造；或小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）提供其他制造商制造的货物且无法核实（按投标文件资料）制造商是否为小微企业（含监狱企业、残疾人福利性单位）的，不享受价格折扣。
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称） 属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为 （企业名称），从业人员   人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；  

        以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人同一人的情形。 

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                
日期：       
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

               单位名称（盖章）：

       日  期：

备注说明：

1、如中标，将在中标公示中将此残疾人福利性单位声明函予以公示，接受社会监督；

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

二、节能、环保产品优先（强制）采购政策说明

1、政策依据

（一）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发[2007]51号)

（二）财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)

（三）财政部、原环保总局印发的《环境标志产品政府采购实施的意见》（财库 [2006]90号）

2、供应商投标货物属于节能、环保优先（强制）采购范围的，须提供相关证明材料。

三、信贷政策

   为了进一步扶持中小企业优化平阳县营商环境，根据《平阳县财政局关于政府采购支持中小企业信用融资的通知》（平财采〔2020〕483号）要求，平阳县政府采购项目现已开通支持中小企业信用融资合作银行活动，有意向供应商根据文件要求提交《平阳县政府采购信用融资意向银行选择表》。

	平阳县政府采购支持中小企业信用融资合作银行

	银行名称
	产品特点
	经办人
	联系方式

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	申请手续简便：以政府采购合同为基础，无需额外抵押和担保；融资价格优惠：最低可享受4.05%优惠利率，随LPR浮动调整；到账时间快速：最快可实现当日申请，当日放款；办理流程省心：线上操作流程，免去银行排队奔波。
	张经理
	13566172980

	中国工商银行股份有限公司平阳支行
	融资方式采用线上线下两种模式，根据政府采购合同及供应商资金需求，综合企业经营情况确定贷款额度，无需抵押物，融资本息最高可达政府采购合同实有金额的100%，贷款利率在本单位一般性中小企业信用贷款利率基础上下浮10%。
	郑经理
	13486725858

	平阳农商银行
	政采贷”是我行为政府采购中标中小微企业提供的特色融资业务，贷款额度不超过采购合同金额（扣除已支付部分）的80%，最高不超过500万元，贷款期限与政府采购合同约定付款期限相匹配。手续简便，利率优惠，审批快速，循环使用，用款方便。
	黄经理
	151687202970577-63670620

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	政采e贷-流水贷：以供应商政采云流水核定贷款额度，可信用、保证、抵押，额度最高可达1000万元，线上审批、随借随还、按日计息、循环使用、手续简便。

政采贷：向中标供应商发放，用于满足其采购货物、服务等资金需求，以该政府采购合同项下预期销售收入为主要还款来源的中短期信用业务，贷款额度原则上不超过政府采购合同实有金额的80%，单户借款额度不超过500万元，期限最长可至2年，信用方式，小微企业可享受普惠利率。
	林经理
	13106110022

	宁波银行
	1、准入要求低：供应商凭政府中标通知书和历史履约记录即可来我行融资；

2、担保要求低：授信担保方式为信用，无需其他抵押、质押。

3、融资金额高：单笔融资金额可达中标金额的70%，单户企业采购融资总额可至2000万元。

4、覆盖范围广：支持的采购融资包括采购范围包括商品、服务和小型工程，包括信息技术服务及小型园林/道路绿化项目等。
	卢经理
	15757115622

0577-63118853

	浙商银行温州平阳支行
	浙商银行向参与政府采购活动中标的企业发放的，以采购人支付合同款作为还款来源的贷款。贷款额度按采购合同金额扣除已支付部分计算，最高不超过该金额的90%，单户额度最高为1000万元。贷款期限为单笔业务期限货物类和服务类最长1年，工程类最长3年。
	杨经理
	15825661789

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	“政府采购贷”业务，是指我行为政府采购项目中标企业发放的，用于中标企业合法生产经营活动的短期人民币流动资金贷款，包括货物类、工程类、服务类采购。贷款免抵押、免担保、手续便捷、审批快速，单笔金额最高500万元，单笔期限最长18个月。
	钟经理

周经理

张经理
	13958936978

13600673553

13676535697



	温州银行股份有限公司平阳支行
	门槛低，无需抵押，凭中标通知书即可申请，额度高，最高可贷500万元，单笔业务可贷中标金额的80%，最长期限可贷1年
	朱经理

陈经理

钟经理
	1370663867015868005988

13868571615


平阳县政府采购信用融资意向银行选择表

（平阳县供应商填写）

	企业名称
	

	企业注册地
	
	是否有融资意向
	

	融资联系人
	
	联系方式
	

	平阳县政府采购信用融资合作银行
	选择作为意向融资银行（可多选）

	中国建设银行股份有限公司平阳支行
	

	中国工商银行股份有限公司平阳支行 
	

	平阳农商银行
	

	中国农业银行股份有限公司平阳县支行
	

	宁波银行
	

	浙商银行温州平阳支行
	

	中国邮政储蓄银行股份有限公司平阳县支行
	

	温州银行股份有限公司平阳支行
	


注：1、本表填写对象为注册地在平阳县域内的供应商，填写完成后发送至邮箱：pyxzcrz@126.com。
2、财政部门根据企业自行选择，将本表及企业相关信息推送至相对应的融资意向银行经办人。

第五部分  合同格式（供参考）

合同主要条款

项 目 名 称：______________________

项 目 地 点：______________________

合 同 编 号：______________________

委   托   方：_____________________

承   包   方：_____________________

签  订 日 期：_____________________

根据《合同法》有关规定，为明确采购单位（甲方）和供应单位（乙方）购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。
一、定义：以下术语有特定的含义：
    “货物”本合同所称货物是指乙方基于其已中标的投标文件而应向甲方提供的符合招标要求规格及功能的 （货物名称）及其全部备品备件，它还应包括由乙方送交给甲方的所有的必须文件和与使用及测试有关的应进行的任何规定的服务。
    “服务”系指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助义务，比如运输、保险以及其它伴随服务，比如调试以及送货上门提供技术援助、培训、配合措施、维修响应和合同中规定乙方应承担的其它义务。
    “合同价”系指根据中标的投标文件和合同规定，乙方在正确地履行合同义务后甲方应支付乙方的价款。
    “甲方”系指合同中明确规定的实际购买货物和接受服务单位。
    “乙方”系指合同中规定的提供货物和提供服务的单位。
    “损失”本合同所指损失是指合同一方因不履行合同义务而遭致另一方及第三方的各种损失及损害的费用，还包括守约方为减轻损害或维护权利而需支付的各种调查费用，车旅费用、律师费用等。
二、交货地点：              
项目名称：              
项目地点：              
货物或服务名称、数量及价格：                         单位：
	  序号
	内容
	规格
	单位
	数量
	单价

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	合计金额：


本合同金额为(大写):        元 (小写￥:          元) 人民币。
五、合同总价范围：
1．货物及辅配件、运输、包装、装卸等交付使用前的一切费用；
2．供货完毕后，货物的免费质保期      年。     
六、交货内容：
1．符合本合同及招标文件规定的货物或服务。
2．保证货物使用及维修所需的全部资料和文件，至少应包括以下内容：
货物清单；
出厂产品合格证；
操作的标识和中文标注；
使用中文说明书；
产品检验报告及其他相关资料
3．其他必备材料和必备工具、货物等。
七、交货地点：
乙方交货至甲方指定地点，所发生的运输等费用及路途货物损坏造成的损失由乙方承担。
八、交货日期：
交货期：合同签订后乙方在接到甲方通知后30个工作日内交货；将所供货物运至甲方指定地点并完成安装调试。
九、货物检验及约定事项：
1)乙方将所供货物运至交货地点后，由甲方当场验收。必要时将会同有关部门以及聘请的技术顾问履行监督责任。合同货物从验收合格次日起7天内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障，由乙方予以调换。
2）甲方认为有必要对给产品的生产、出厂等过程中需派人到生产厂家进行监制或在货物发货前进行预验收，乙方应给于积极配合。
十、付款方式： 
1、货物价格应按中标单位的投标价格（原材料上涨或下跌，本价格保持不变）执行。
2、付款方式：

1、在合同签订后7日内中标人向采购人提交合同总价的5% 作为履约保证金；

2.合同签订七个工作日内，甲方支付给乙方合同金额的30%预付款，设备到货安装调试并通过验收后一次性付清余款。
3.合同期满后，履约保证金自动转化为质量保证金；质保期满后，未存在质量问题及相关纠纷，10个工作日内一次性退还质量保证金。

十一、储放
货物由乙方运至甲方指定地点，验收交货前存放及保管概由乙方负责。
十二、技术条款
乙方所供货物须符合招标文件和国家标准及规范要求，乙方投标文件中列明的设备及元器件品牌、生产地、制造厂商、质量保证等必须符合相关的国家标准和规范。
十三、质量保证
乙方保证本合同中所供应的商品是符合技术规格和质量标准的出厂原装合格产品；如发生所供商品与合同不符，甲方（使用方）有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。
十四、验收：
1、甲方应在货到、安装和调试运行后七日内组织人员共同验收，对不符合约定的，应当在验收期满后七日内书面通知乙方，甲方逾期未验收或怠于通知乙方的，视为验收合格。
2、乙方应随货物提交设备的使用说明书及随货物相关的资料，买受人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书并加盖公章。
3、运输费用及安装所产生的费用由乙方承担。  
4、甲方负责提供安装施工用的水、电。
十五、售后服务
1、合同货物从验收后合格之日起，乙方提供的货物保修1年。
2、产品的质量保证期自验收合格起1年，如发生由制造工艺或材料等缺陷而造成的质量问题，乙方在接到甲方通知（电话或传真）一日内给予答复，并派员处理（一天内），并承担由此发生的一切损失和费用，如逾期不予答复和处理，乙方应承担由此发生的一切损失和费用。
十六、不可抗拒事故
由于不可抗力的原因造成延期或不能服务，乙方将不承担责任，但乙方应立即通知甲方，不可抗力发生后15天内乙方将当地有关部门出具的事故证明书以书面形式通知甲方。在上述情况下，乙方仍应采取必要措施尽快服务。意外事故持续15天以上，甲方有权取消此合同，并保留要求乙方赔偿的权利。
十七、违约责任
乙方有下列违约情况之一，并在收到甲方发出的“乙方违约通知书”的当日或经甲方书面认可延长的时间内未能纠正过失，甲方有权单方终止部分或全部合同，在这种情况下，并不影响甲方向乙方提出索赔。
除人力不可抗拒因素(不包括原材料上涨)外，乙方不能按期交货，或因运输中货物缺损需要更换而影响实际交付使用时，乙方必须向甲方支付延期交货或延期交付使用的违约金，具体标准按合同总价每日万分之五计算。甲方不能按时付款，甲方必须向乙方支付延期付款的违约金，按合同总价每日万分之五计算。
2．延期交货时间超过15天或交货质量不合格从而影响甲方按期正常使用的视为乙方严重违约，甲方有权立即终止合同.乙方仍需向甲方支付全部延期交货违约金，并赔偿甲方由此造成的一切损失，双倍返还甲方已支付的合同款。
3．乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期20日不能交货的，应向甲方偿付违约金。因甲方原因逾期支付货款和拒付货款的，滞纳金和违约金的计算方法与乙方违约相同。
4．乙方应在甲、乙双方规定的时间内货物经验收后交付甲方使用，除因不可抗拒力造成的延期外，任何交付期限的延长，乙方均应按合同总价款每日千分之二的标准向甲方支付违约金，同时本条款项下的违约金计算不影响上述三项违约金条款的执行。
5因甲方付款不及时，乙方有权不供货，停止一切服务或停止设备的运行，所造成的一切损失由甲方负全部责任
6．乙方全部履行合同，甲方在收到乙方的付款通知并审定无误15天内按期付款，如有违约，甲方按合同总价每日万分之五支付延期付款违约金。
7．乙方提前交货的，甲方接货后，按合同规定的付款方式付款。如属发货、租车、配货和托运，以甲方货物发出日期确认为交货日期。
8. 因乙方产品属高新技术专利产品，此合同所签产品，甲方购买后只能自己使用，不得转让他人，不得拆卸，不得盗窃技术，不得自己或帮助他人研究， 组织生产同类产品，否则甲方除承担给乙方造成的一切损失。
9、因甲方原因造成不能交货、安装、运行、验收或交付使用，自约定交货之日起30日内照常付清设备款。
10.合同生效后因乙方立即组织生产，所以甲方不得解除合同，否则按此合同额的金额计算违约金给乙方。
十八、索赔：
如在货物交货、使用过程中，甲方发现货物或货物中设备的品质与合同内容有不符及根据甲方按国家标准或行业标准自己检验的结果或当地技监部门的检验结果，或者在质量保证期限内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符或证实货物是有缺陷的，包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等时，有权向乙方提出索赔，乙方在收到甲方索赔通知后2-5天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后5天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担，同时甲方对乙方行使的其它权利不受影响。
索赔方式除上述规定之外，甲方还有权选择以下方式进行索赔：
1．乙方同意退货，并双倍返还定金及甲方已支付的合同款，并承担由此发生的一切损失和费用，包括甲方直接损失、利息、银行手续费、运费、保险费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。
2．根据货物的损坏程度以及甲方遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格。
3．用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同规定，相应延长修补或被更换部件或货物的质量保证期。
4．从尚未支付的合同价款或履约保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金以及甲方因急需更换有关部件或紧急维修而支付的各种费用以及因索赔而发生的合理费用，包括律师费用。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出对不足部分的补偿。
十九、技术培训甲方认为可以培训的前一周推荐培训计划、提供资料、培训后能熟练操作、了解构造原理、日常维护、排除一般故障。
二十、特别条款
1．双方签约人为各自法定代表人或被授权代表。
2．本合同系指本文件及其附件中的所有部分；其中招标文件、中标的投标文件、中标单位在招标过程中的澄清、承诺等为本合同不可缺少的必要组成部分。
3．本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，各份具有同等法律效力。若甲方未履行（或未履行完毕）支付价款或者其他义务的，设备的所有权属于乙方。
4．本合同经协议，双方签字盖章后开始生效。
5. 供应商未能按招标文件要求及时供货的，由第二中标人递补进行供货。
二十一、其他
本合同未尽事宜，签约双方应友好协商解决。协商不成，任何一方均可向原告住所地人民法院提起诉讼。
甲     方（公章）：*****有限公司      乙     方（公章）：*********有限公司
法定代表人（委托代理人）：                   法定代表人（委托代理人）：
电    话：                                   电    话：
传    真：                                   传    真：
开 户 银 行：                                 开 户 银 行： 
账    号：                                   账    号：
      年   月   日                                 年   月   日
注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。
第六部分    附件—投标文件格式

附件一
                         投  标  函

平阳县公用事业投资有限公司：

                          （供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的           （招标项目名称）（括号内填投标编号）标段   招标的有关活动，为此：并对            项目（采购项目名称）标段   进行投标。   

1、提供供应商须知规定的全部投标文件：

投标文件正本一份，副本四份；

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证忠实地执行采购人、中标供应商双方所签的合同， 并承担合同规定的责任义务。

4、我方承诺在合同生效后按招标文件要求完成本项目。

5、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

6、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的利害关系。

7、我公司近三年内没有行贿受贿记录；我公司没有被政府采购管理部门限制参加投标。

8、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、本投标自开标之日起90天内有效。

10、与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：                                 
邮编：               电话：                 传真：                 
供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

不提供本函做无效投标处理。
附件二（一）     

开标一览表

供应商名称：                  招标编号：            报价单位：人民币元

	项目名称
	投标报价（元）

	平阳县麻步镇塘北片主管网改造工程无负压设备采购
	大写：    

小写：   


▲开标一览表中投标价为符合招标文件要求的全部费用。

▲此开标一览表中投标价应与附件二（二）“投标分项报价表”中“总计价”相一致。 

▲不提供此表格的将视为没有实质性响应招标文件。

磋商供应商全称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

附件二（二）
投标分项报价表

	序号
	报价内容
	数量
	单价
	总价（元）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	


 注：1、以上核算需符合相关法律、法规及招标文件规定。

    2、总计价应与附件二（一）“开标一览表”中投标价相一致。

    3、本表所列费用为本项目的全部费用，未列费用均认为综合考虑。

    4、▲不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

5、供应商须仔细填写报价明细表，供应商可以根据完成本项目所需提供软硬件产品及服务内容及其他所有费用自行编制。
供应商全称（盖章）：        

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：          

日期：                        

日期：
附件三

（一）商 务 偏 离 表

	 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
注：不填写此表，视全部响应招标文件

（二）技术偏离表

	序 号
	内容
	招标文件规范要求
	投标文件

对应规范
	备 注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商盖章：            
注：不填写此表，视全部响应招标文件

附件四

资格、资质证明文件

（一）法定代表人授权书

平阳县公用事业投资有限公司：

本授权委托书声明：我   （法定代表人姓名）   系   （供 应 商 名 称）  的法定代表人，现授权委托  （单 位 名 称）   的  （授权代表姓名）  为我公司法定代表人授权代表，参加贵处组织的  （招标项目名称，括号中填写项目编号）  项目标段     投标，全权处理本次招投标活动中的一切事宜，我承认授权代表全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

授权代表无转授权，特此授权。

 授权代表：   （签字或盖章）   性别 ：      
职务：      年龄：       
详细通讯地址：                   邮政编码：           

电话：                    传真：                      

                    供应商：                                      （盖章）
法定代表人：                                  （签字或盖章）
授权委托日期：     年     月     日

	授权代表身份证复印件或影印件




（二）供应商情况声明
1. 名称及概况：

（1）投标供应商名称：                           
（2）地址：                             
传真/电话号码：                        
（3）成立或注册日期：                        
（4）实收资本：                              
（5）近期资产负债表（到        年    月    日止）

  1）固定资产：               
  2）流动资产：               
  3）长期负债：               
  4）流动负债：               
  5）净值：                   
（6）主要负责人姓名：                      
2．企业生产设备及规模：

3. 企业人员情况：

职工（在职）人数       人，其中技术人员       人，

4. 近三年的年营业总额分别为：                       
兹证明上述声明是真实、正确的、并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标供应商名称                               （盖章）
法定代表人姓名和职务                     
法定代表人或授权代表（签字或盖章）                           
签字日期                                 
电子邮件                                 

5. 投标供应商有效营业执照副本和税务登记证（复印件，加盖单位公章）

6．投标供应商资格、资质及招标文件要求提供的资格证明、证书（复印件，加盖单位公章）
（三）供应商资格要求中要求的资格证书及其他资格证书

附件五             

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

投标产品的数量、配置及主要技术参数表

（均不带报价，按产品类别提供）
项目名称：                                     项目编号：
	序号
	货物名称
	品牌产地
	主要规格
	数量
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	


供应商全称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：
注：货物详细配置、技术可另页描述。
附件六 

2018年1月1日以来项目业绩清单

（自行编制）

附件七 供应商参与政府采购活动投标资格声明
供应商参与政府采购活动投标资格声明函

	项目名称
	

	项目采购编号
	

	时    间
	投标截止时间：

	1、根据政府采购法第二十二条规定，我单位满足以下条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
　　（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
　　（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
　　（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法及不良行为记录； 
　　（六）法律、行政法规规定的其他条件。 

2、根据财政部与有关部门联合签署了《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒措施的合作备忘录》(发改财金〔2014〕3062号)、《失信企业协同监管和联合惩戒合作备忘录》(发改财金〔2015〕2045号)、《关于对违法失信上市公司相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2015〕3062号)、《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕141号)、《关于对安全生产领域失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》(发改财金〔2016〕1001号)，依法限制相关失信主体参与政府采购活动。我单位承诺不存在上述文件规定依法限制参与政府采购的情况。

3、我单位承诺没有被各地、各级财政部门限制参加政府采购活动。

4、我单位承诺参与本项目政府采购活动3年内没有其它重大违法及不良行为记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
本公司所提交的本声明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。我方提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

	供应商名称（加盖盖章）：

	法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

	签署日期：


  备注：▲投标供应商必须提供本声明，不提供按无效投标处理。

质量服务承诺书
致               （采购人）:

本公司    （供应商）对   （项目名称）项目做出如下承诺。
    如果我公司有幸成为   （项目名称）项目的中标人，将作出以下承诺：
一、本公司所提供的产品及其配件都是质量合格产品；
二、在招标文件要求的产品质保期内，对由质量问题的产品进行无条件技术服务直至满足使用方的项目使用需求；
本承诺书自开标日起至招标方与中标方合同结束之日均有效。

地址：　　　　　　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　
电话：　　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　
供应商授权代表姓名职务：　　　　　　　　
供应商名称（公章）：　　　　　　
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或盖章）：

诚信投标承诺书

本企业郑重承诺：

为了积极配合采购人组织的 （项目名称） 招标工作，有效遏制不公平竞争和违规违纪问题的发生，确保招标工作的公平、公正、公开，我们保证认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和《关于进一步规范政府采购活动的若干意见》等法律及有关法规相关规定以及有关廉洁要求，特承诺如下事项：

1、自觉遵守国家法律法规及有关廉政建设制度。

2、主动了解采购人招投标纪律，积极配合采购人执行招投标廉政建设的有关规定。

3、不使用不正当手段妨碍、排挤其它供应商或串通投标。

4、按照本招标文件规定的方式进行投标，不隐瞒本单位投标资质的真实情况，投标资质符合规定。

5、不以任何方式向采购人员赠送礼品、礼金及有价证券；不宴请或邀请采购人的任何人参加高档娱乐消费、旅游、考察、参观等活动；不以任何形式报销采购人的任何人以及亲友的各种票据及费用；不进行可能影响招投标公平、公正的任何活动。

6、不向采购人及个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

7、不向采购人涉及招标的人员的配偶、子女分包此次招标项目。

8、不向采购人及个人支付好处费、介绍费。

9、一旦发现相关人员在招标过程中的索要财物等不廉洁行为，坚决予以抵制，并及时向有关纪检监察部门举报。

10、我们若违反上述承诺，愿接受取消供应商中标资格及其他任何形式的处理。

供应商全称(盖章)                    
法定代表人（负责人）或授权代表（签字或签章）          

日 期                               
技术资信评分项索引表（放置投标文件前端）

	序号
	评分项目
	投标文件索引（页码）

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	
	

	14
	
	

	15
	
	

	16
	
	

	17
	
	

	18
	
	


第七部分   评标办法

根据《平阳县国有企业采购管理办法（试行）》等有关政府采购法规，结合本次采购的实际，按照公平、公正、科学、择优的原则选择中标供应商，特制定本评标办法。

一、总则

评标工作遵循公平、公正、民主、科学的原则和诚实、信誉、效率的服务原则，本着科学、严谨的态度，认真进行评标，择优选定供应商，确保服务质量，节约投资，最大限度地保护当事人权益。严格按照采购文件的商务、技术要求，对投标文件进行综合评定，提出优选方案，编写评标报告。评标人员必须严格遵守保密规定，不得泄漏评标的有关情况，不得索贿受贿，不得接受吃请和礼品，不得参加影响公正评标的有关活动。对落标供应商，评标委员会不作任何落标解释。供应商不得以任何方式干扰招投标工作的进行，一经发现，其投标文件将被拒绝。

二．评标组织

评标工作由采购机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人依法组建，成员人数应当为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；评审专家确定方式：按相关规定从专家库中抽取。评标全过程由招标管理部门监督整个开标、评标和定标过程。

三、评标程序

本次开标，技术资信标和商务报价部分投标文件分别开启。开标程序如下：
第一步：首先开启技术资信部分投标文件，评标委员会根据投标资格要求对各投标供应商投标资格进行审核，资格审核未通过的供应商做无效标处理，不进入技术资信及商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。评标委员会根据评审原则和评审办法，对资格审核通过的各供应商的资信、技术部分投标进行评审并打分，技术资信标不合格的供应商做无效标处理，不进入商务标评审，并退还商务报价部分投标文件。
第二步：公布资格审核情况及技术资信标得分，开启合格供应商的商务报价标。

第三步：评标委员会以技术资信标和商务报价标合计分值由高到低的顺序推荐供应商名单，并提交书面评审报告。

第四步：采购人授权由评标委员会根据评审报告直接确定综合得分第一名的供应商为中标供应商。如果第一名得分相同，以报价（未扣除小微企业折扣的价格）低的优先；报价也相同，以抽签决定。

其它参见本采购文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容。
评标细则

一、商务报价评分30分

1、以有效供应商中有效投标价的最低价为评标基准价，得满分30分。商务报价评分结算公式为:投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

2、如果供应商的报价均超出采购最高限价且采购人确认不能支付的情况，则本项目做流（废）标处理。如果仅仅某些（个）供应商投标报价超出最高限价的，则拒绝接受其投标报价，该供应商投标按无效投标处理。
二、技术、服务、资信业绩综合评分 70分
	评分名称
	分数
	评审要素

	方案设计及工艺设计先进性
	9分
	根据投标人方案设计的合理性，生产工艺的规范性和先进性，投标产品技术先进性和功能完善性进行综合评分（投标人需提供产品的相关介绍及彩色照片），优于采购要求的6-9分，满足采购要求的3-6分，基本满足采购要求的0-3分。

	核心部件选用
	20分
	1、根据投标人对投标产品核心部件水泵的选用、材质、工艺、技术参数、功能配置等进行综合评分，优于采购要求的3-4分，满足采购要求的2-3分，基本满足采购要求的0-2分。

2、根据投标人对投标产品核心部件电机的选用、材质、工艺、技术参数、功能配置等进行综合评分，优于采购要求的3-4分，满足采购要求的2-3分，基本满足采购要求的0-2分。

3、根据投标人对投标产品核心部件控制系统的选用、材质、工艺、技术参数、功能配置等进行综合评分，优于采购要求的6-8分，满足采购要求的3-4分，基本满足采购要求的0-2分。

4、根据投标产品配套水泵和电机的兼容情况等进行综合评分，优于采购要求的3-4分，满足采购要求的2-3分，基本满足采购要求的0-2分。

	质量保障
	9分
	根据供应商的电动机能效、加工设备(如: 大型生产加工中心、数控机床、喷涂切割、焊接等制造装备）、技术配置、产品技术指标、技术规范、产品性能等由专家进行打分，优于采购要求的6-9分，满足采购要求的3-6分，基本满足采购要求的0-3分。

	产品功能
	20分
	1、无负压具备全自动变量变压功能的得1分。

2、无负压产品具备超压保护功能，防止出水口压力超高破坏管道的得2分。

3、无负压产品中水泵配套电机具有低碳产品认证证书的由专家打分。

其中：完全优于采购要求的得2-4分；基本优于采购要求的得0-2分；

4、无负压产品中水泵自身的集成显示面板，具有设定压力、进水压力、出水压力、水泵频率显示，可做故障记录、水泵累计运行时间等查询功能，由专家打分。

其中：完全优于采购要求的得1-2分；基本优于采购要求的得0-1分；

5、无负压产品中水泵配套电机自身具有参数设定功能、能通过水泵自身进行参数确定的由专家打分。

其中：完全优于采购要求的得1-2分；基本优于采购要求的得0-1分；

6、无负压产品中配套水泵的水泵震动、噪音情况由专家打分。

其中：完全优于采购要求的得1.5-3分；基本优于采购要求的得0-1.5分；

7、无负压产品具备防水锤功能，对水锤防护技术措施、硬件配置及功能进行详细阐述，按水锤防护系统的先进性、合理性、真实性评判每种防水锤方式的可靠性、实用性，每具备1种防水锤方式得1分，最高得3分。

8、无负压设备应具备远程监测、监控、监视功能的得 1 分。
9、无负压设备应具备水泵变频一拖一控制功能的得2分。

注明：以上功能须提供证明文件或检测报告或证书复印件加盖公章，否则不得分

	施工方案
	8分
	根据投标人的施工工期安排、施工方案、施工过程的安全及质量保证措施等方面进行综合评分。优于采购要求的5-8分，满足采购要求的2-5分，基本满足采购要求的0-2分。

	售后服务或售后服务认证
	4分
	投标产品配套水泵及电机包换期5年及以上的得2分，水泵包换期需投标人做出书面承诺并加盖企业公章，否则不得分。

	
	
	投标产品水泵及配套电机保修期在招标文件基础上每增加2年得0.5分，最高得2分，水泵保修期需投标人做出书面承诺并加盖企业公章，否则不得分。


三、说明

1、每个供应商最终得分=技术资信部分分值（所有评标委员会评分的算术平均值，四舍五入后保留小数点两位小数）＋商务报价部分分值。

2、所有分值计算保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。

参见本招标文件第三部分：“供应商须知” 中的相关内容，未尽事宜按有关法律规定处理。

投标文件封条

（注：供应商在密封标书时将下列封条沿线剪下，不够可复印）
	 


平阳县麻步镇塘北片主管网改造工程无负压设备采购商务报价部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公章 及法定代表人或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


平阳县麻步镇塘北片主管网改造工程无负压设备采购资信技术部分投标文件密封袋封条

加 盖 投 标 单 位 公 章 及 法 定 代 表 人 或 其 法 定 代 表 人 委 托 代 理 人 签 字 或 盖 章

	


	

	


质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：                                        

地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
授权代表：                                          

联系电话：                                            

地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         

采购文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容

质疑事项1：                                         

事实依据：                                          

法律依据：                                          

质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：                                               

签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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