麻步镇供水二期--净水厂工程（重）
编制说明
一、编制依据：

1. 《建设工程工程量清单计价规范（2013版）》
2. 《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；
3. 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》；
4. 《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》
5. 《浙江省市政工程预算定额（2018版）》；

6. 《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额（2018版）》；

7. 《浙江省施工机械台班费用参考单价（2018版）》；

8. 《浙江省建筑安装材料统一分类编码及2018年基期价格》（上、下册）；

9. 信息价采用：材料信息价按2020年10月《平阳县建材价格信息》，无信息价的采用依次参考《温州市工程造价信息》、《浙江省工程造价信息》；

10. 本工程招标文件及相关省市文件；

11. 公和设计集团设计的工程施工图纸；
2、 编制口径:
共性

1. 自然地坪暂定-1.0m；

2. 基坑边土方回填暂按原土回填计入，余土外运。

3. 钢筋连接：钢筋直径≥20垂直按电渣焊、水平按直螺纹或气压焊，≥25按套管冷挤压，其余均按绑扎计算；

4. 满堂基础、与满堂基础连接的基础梁、承台按砖胎膜计，独立基础梁、承台按木模计入，砖胎膜厚度均暂按240mm计入；砖基础、砖胎膜暂按MU10水泥标准砖，M7.5水泥砂浆砌筑计入；砖基础两侧、砖胎膜单侧面抹灰暂按20厚1:2水泥砂浆防潮层计入；

5. 砖墙做法按结构总说明中“本工程±0.000以上内墙与外墙采用蒸压砂加气混凝土砌块,卫生间及楼梯间采用烧结页岩多孔砖。”做法计入，加气砼暂按A5.0B07计入；
6. 预应力管桩暂按电焊接桩计入，均按有桩尖计入；内灌C40砼内掺微膨胀剂，膨胀剂暂按SY-G水泥掺量10%计入；
7. 未注明桩灌芯做法的均参考反冲机房承压桩计入；
8. 管桩桩机暂按8台计入，计入反冲机房；
9. 砂浆均按预拌计入；
10. 基础垫层砼等级图纸有说明为C15、C20，统一暂按C15素砼计入；基础垫层C15素混凝土下暂按150厚碎石垫层计入；
11. 水池砼底、壁、顶板和满堂基础、埋土的砼墙抗渗等级暂按P6计入；
12. 结构总说明注明“地下室底板(含承台)、外墙和顶板砼采用内掺高性能膨胀剂补偿收缩混凝土”,膨胀剂暂按SY-G水泥掺量10%计入
13. 水池壁和地下室砼外墙模板采用止水螺栓计入；
14. 经会议讨论：拉森钢板桩型号暂按SP-IV(WxHxT)400x170x15.5拉森钢板桩，桩长9.0m；拉森钢板桩租金时间投标单位根据图纸结合自身组织方案自行报价，单价不调整，工程量暂定如下，结算按实调整：
(1) 反冲机房有满堂基础范围按砼墙外边线外扩2m，数量暂定400根；
(2) 送水泵房有满堂基础范围按砼墙外边线外扩2m，数量暂定280根；
(3) 反应沉淀清水池砼墙外边线外扩1m，数量暂定700根；
(4) 吸水井砼墙外边线外扩1m，数量暂定220根；
(5) 排泥池砼墙外边线外扩1m，数量暂定260根；
(6) 采用拉森钢板桩支护范围内土方均暂按大开挖计入，下翻构件局部开挖；
15. 经会议讨论：老建筑物或构筑物与新建建筑物或构筑物设置减震带，做法为挖沟、打拉森钢板桩、砂回填、碎石回填、预制方孔桩观测等，具体尺寸和规格自行报价包干，结算不调整。子目计入反冲机房；
16. 填充墙超高4m设置连续梁，尺寸暂按200高*墙厚；
17. 卫生间成品隔断高度暂按2m，洗手盆暂按米黄人造大理石计入；
18. 电缆井、地沟素砼下未注明碎石垫层，暂不考虑；
19. 水池外砼墙设置钢板止水带；
20. 铝合金门窗系列暂定：固定窗、平开窗、平开门50系列、推拉窗80系列，断桥隔热窗暂按注胶计入，局部根据门窗规范必须采用安全玻璃的费用含在门窗单价内，不另列。
21. 反冲机房外立面100X50X5铝合金刷灰漆，此处铝板厚度5mm改为2mm（其余楼同）；
22. 增加监理、业主临时办公室（含装饰、水电）计入反冲机房中；
23. 装饰：
(1) 屋面浅色涂料保护层暂按铝基反光隔热涂料 涂刷二遍计入；
(2) 雨蓬防水层暂只计顶面，雨蓬外墙涂料计上下面、侧面；

(3) 楼地面1、楼地面2中最薄处20厚1:3水泥砂浆找坡层,抹平，平均厚度暂按30mm计入；
(4) 坡屋面封闭空间装饰暂不计入；
(5) 楼梯饰面暂按抹水泥砂浆20mm计入；
(6) 结构说明中“楼梯间和人流通道的填充墙,尚应采用钢丝网砂浆面层加强。”，暂只计楼梯间；

(7) 总说明中注明“楼地面防水层选用1.5厚水泥基渗透结晶型防水涂料”，与建筑材料做法表楼1、楼2做法不一致，暂按建筑材料做法表计入；
(8) 地沟、电缆沟、集水井内部侧面、底面装饰均暂按反冲机房楼地面4计入；
(9) 电缆沟外侧暂按20厚1:2水泥砂浆防潮层计入；

(10) 外墙弹性涂料基层增加刮腻子两道；
(11) 独立水池天棚面装饰不计入；

(12) 挤塑聚苯板暂按B1级计入；
(13) 满堂基础底面和砼墙外侧面暂按地防1、地防2计入；（除独立水池外）

(14) 与满堂基础相连的独立基础或者基础梁已做底板防水，暂不计聚合物水泥砂浆，与满堂相连的边上的承台或基础梁上表面防水暂不考虑；
(15) 外墙弹性涂料暂按有拉毛弹性涂料计入；
(16) 独立水池防腐涂料图纸做法有IPN8710-2B和池体内壁防腐采用 IPN8710-3涂料普通级防腐两种做法，暂按IPN8710-2B计入；

(17) 设计回复：独立水池底板基础下防水不计；

(18) 设计回复：独立水池外侧埋地采用冷底油，不做防水（反应沉淀池、排泥池及回用水池、吸水井等注明的池体侧壁外侧聚氨酯防水涂料一道厚度不小于1.0mm改为冷底油）；

(19) 设计回复：有做排水沟的楼地2增加90/140厚C20素混凝土垫层一道，但根据各栋标注的排水沟高度计算厚度，如反冲机房排水沟高度为150mm，砼厚度就暂按150mm，送水泵房排水沟高度为200mm，砼厚度按200mm计入；

(20) 设计回复：独立水池内部清水混凝土和内防腐，不做其他装饰，池顶内部也做防腐涂料。
(21) 独立水池设计地坪以上采用清水混凝土面，其余装饰不计（除注明外）。
(22) 设计回复：本项目生厂区所有钢梯索引图集均为15J401图集;脱水机房及反冲洗机房的T4A08a-20改成T2A08a-2.0, T4A07a-15改成T2A07a-1.5, T4A09a-38改成T2A09a-3.8.其他钢梯型号保持不变。

(23) 钢梯、钢平台、钢构件油漆工程量暂定，油漆暂按表面喷涂耐火极限不小于1.5小时的防火涂料、防锈漆二道、氟碳漆二道；

(24) 总说明所有可开启外窗均带纱窗，纱窗材质暂按铝合金计入（管理用房、门卫纱窗暂不计）；

(25) 设计回复：总说明门窗为5mm玻璃，门窗表为中空玻璃，按门窗表厚度计入；

反冲机房

24. 排水沟砌体做法暂按烧结多孔砖计计入；

25. 二楼房间天棚均按吊顶计入（除楼梯间）；

26. 静电地板地面只计中控室和控制室，其他按楼地面2计入；

27. 卫生间地砖规格暂按300*300；墙面瓷砖规格暂按300*600计入；
卫生间吊顶暂按采用铝条扣板吊顶，在原有做法的基础上增加轻钢龙骨，厂家设计安装及300宽米白色C型铝条扣板吊顶两道工序计入；

28. 化验室墙面暂按0.5mm钢板、50mm厚EPS夹心彩钢板、双面贴膜、企口白灰色至吊顶，吊顶高度3.4m；（乳胶漆面层不再计）

29. 化验室水泥基地面改为复合地板地面，详细做法参管理用房楼地面2计入；

30. 化验室增加不锈钢操作平台，304不锈钢1.0mm，面积暂定；
脱水车间

31. 控制室装饰暂按内墙1、水泥基自流平楼地面、顶棚1、踢1；

32. 标高3.8平台暂按楼2（不计垫层）计入、天棚暂按棚1计入

33. 标高8.3结构底面暂按棚3计入，墙面按外墙计入；

34. 标高-1.7m处地面暂按楼地面2计入、墙面暂按内墙1计入；

加药间

35. 一层各房间装饰做法暂按内墙1（1.8m以上）、内墙2（1.8m以下）、楼地面1、棚1、踢1计入，楼地面1防滑地砖尺寸暂按800*800计入；墙面瓷砖规格暂按400*800计入；
36. 卫生间瓷砖墙裙以上墙面暂按墙1计入；
37. 内墙、地面、天棚变形缝参考14J936节点2/AQ2计入，独立柱面两侧分别设置内墙变形缝；

V型滤池

38. 走道板地面水泥砂浆找平暂按20厚；

39. 试桩未注明，暂不计；

40. 后浇带暂按结构总说明加劲节点计入；

41. 池内素混凝土填充形式详见工艺图,混凝土强度等级为C20,表层配φ6@200钢筋网；混凝土厚度暂按150mm，范围暂按池内全部面积；

42. 滤板计入安装工程；
43. 壁板表面拉毛(余同)暂不计，已按清水墙面处理计；
44. 有砼栏板侧，不锈钢栏杆不计，另外三侧和楼梯计栏杆1100高；
送水泵房及配电间

45. 业主自理及二次深化内容暂不计入；

46. LGC1215门窗表中尺寸高度与立面详图不符，暂按门窗表中计入；

47. 室外散水暂不计入，坡道计入；

48.  配电间门窗设置防鼠挡板及防鸟网、所有可开启外窗均带纱窗、配电间窗加装、钢丝网，以上三项暂只计钢丝网；

排泥池及回用水池

49.  支柱Z1尺寸暂按节点图400*400计入；柱帽按节点图下柱帽计入；

50. 种植屋面植被草种类暂按马尼拉草坪计入；

反应沉淀清水池

51. 沉淀池2-2剖面中的格网做法不详，暂不计；

52. 浅蓝色丙稀酸酯外墙涂料增加两道刮腻子

污泥浓缩池

53. 试桩暂按2根计入

54. 室外楼梯面暂按水泥砂浆面计入；

吸水井

55. 设计地坪以上外墙面装饰暂按外墙涂料计入；

管理用房

56. 结构图中承台截面详图和平面图不符，暂按平面图计入；

57. 一层设备平台0以下的混凝土砌块按砖基础计入；

58. 闷顶层装饰不计入，封闭井道装饰不计入；

59. 顶棚1顶棚2做法轻钢龙骨按U38型吊顶计入；

60. 顶棚3做法防潮涂料按聚合物水泥防水涂料1mm计入；

61. 成品门门锁暂按执手锁、不锈钢门吸计入；

62. 厕所洗手池位置与公共过道相邻，装饰按公共过道计入；

63. 一层配电间装饰按楼地面1计入；

64. 平面图中排水沟节点参考加药间；

65. 室内窗C2718暂按非断热铝合金型材构成的普通门窗玻璃采用5+9+5中空普通玻璃计入；

66. 装饰表中外墙1采用反射隔热涂料，立面图示为弹性涂料，均统一暂按弹性涂料、刮腻子两道计入；

67. 楼地面2强化企口复合木地板8mm改为12mm计入；

68. 增加芝麻灰花岗岩台面，柜体采用装饰木工板，详见图片，长度暂定20m，根据业主要求制作及安装，单价包干结算不调整

门卫

69. 建筑图中5号节点标高2.4处为200高的C20素砼翻边，而在结构梁图中显示此位置有一根重合的梁，暂按梁计入；

70. 休息室同门卫室装饰计入；

71. 装饰中楼地面1做法深色花岗岩走边，按芝麻灰花岗岩12厚计入；

72. 装饰中顶棚2做法轻钢龙骨按U38型吊顶计入。

绿化工程

73. 养护期按两年计算

74. 素土回填及黄泥回填工程量为暂定量，以后按实结算
75. 美人蕉种植密度暂定25株/m2
76. 应业主要求增加一株无柄小叶榕直径50cm， H900-1000cm， P500cm以上
场地平整工程

77. 挖土方，土方外运工程量为暂定量

78. 回填采用塘渣回填，工程量为暂定量
道路及铺装部分工程

79. 停车场及汀步级配砂砾石基层压实系数大于93%厚度暂按20cm计入，塘渣基础另外计入场地平整工程内

80. 次入口及营业厅入口至管理用房混凝土路面及侧石工程量已计入本标范围内
围墙及大门工程

81. 隔离栅栏活动门按304不锈钢，规格跟消防大门规格一致，需要增加防爬刺及基础，单价包干，工程量为暂定量

82. 电动伸缩门为电动伸缩门，样式具体根据业主采购(详见图片），工程量为暂定量。
83. 围墙栏杆暂按方钢栏杆：22x22mm方管灰色锌钢喷塑，40X40mm方管深灰色锌钢喷塑.

排水工程

84. 应业主要求一座4#玻璃钢化粪池，基础做法暂时参考14SS706.
85. 管道铺设暂按150mm厚砂碎石垫层+高出管顶50cm中粗砂回填计入。
安装

1. 视频监控系统摄像机的安装位置根据用户管理需求二次确认,按实际施工需要调整,管线工程量按实结算;
2. 室外监控、周界报警配管不再计，由室外电气平面图统一配管

3. 图纸与清单不同时，以清单为准
4. 清单描述主要参数内容，具体参数要求详见招标文件
5. 工艺管道土方不单独计算，室外场地平整已计入

6. 自控所有软甲均需为正版软件,不得采用盗版软件

7. 工艺管道材质按工艺设计总说明第8.1有关要求计算，项目特征不再一一描述。

8. 工艺管道壁厚按工艺设计总说明有关要求计算，项目特征不再一一描述。

3、 品牌三选一或优于

	序号
	材料（设备）名称
	招标人推荐生产厂或品牌

	1
	抛光砖、防滑地砖、墙面瓷砖
	冠珠、诺贝尔、大将军

	2
	复合木地板
	圣象、大自然、菲林格尔

	3
	潜水排污泵
	上海阳光、连成、凯泉、南方、东方

	4
	潜水搅拌器
	拜思特、布鲁克林、南蓝、蓝领、蓝深

	5
	卧式离心泵（清水离心泵）
	安德里茨、苏尔寿、凯士比、荏原
配套的电机为ABB（上海）、西门子（天津）同档次及以上

	6
	罗茨鼓风机
	海鹏、凯撒、意大利RKR

	7
	搅拌机
	米顿罗、Lightnin莱宁、凯米尼尔

	8
	不锈钢进水堰板
	金山环保（乐清）、江苏兆盛、泉溪环保、玉环净化、台州中昌、浙江联池、余姚浙东、金剑环保

	9
	泵吸虹吸式吸泥机
	金山环保（乐清）、江苏兆盛、泉溪环保、余姚浙东、无锡通用、南通华新、江苏一环

	10
	气动蝶阀/闸板阀
	阀安格（VAG）、埃维柯（AVK）、ERHARD、冠龙；

配套气动执行器为FESTO、I.A、BAR（含配套过滤器）或同档次及以上；

配套调节器为ABB、SIEMENS或同档次及以上；

配套电磁阀为FESCO、诺冠、ASCO或同档次及以上。

	11
	电动可调式蝶阀
	阀安格（VAG）、埃维柯（AVK）、ERHARD、冠龙；配套电动执行器为AUMA、ROTORK、或同档次以上

	12
	静音止回阀
	阀安格（VAG）、埃维柯（AVK）、ERHARD、冠龙

	13
	自动快开式排泥角阀
	一机、郑蝶、中核苏阀、汉斯特

	14
	手动蝶阀、闸阀）
	一机、郑蝶、中核苏阀、汉斯特

	15
	止回阀
	一机、郑蝶、中核苏阀、汉斯特

	16
	串螺脱水机
	安尼康、CWT、DEWLINK

	17
	螺旋输送机
	安尼康、CWT、DEWLINK

	18
	加药螺杆泵
	耐驰、莫诺、西派克

	19
	变频调速装置
	ABB、施耐德、西门子

	20
	电动单梁吊车
	浙江众擎、安徽雄峰、河南卫华、河南奇瑞、浙江众擎、绍兴麒龙

	21
	滤头、滤板、折板、指形槽
	金山环保（乐清）、江苏兆盛、泉溪环保、浙江联池、中昌环保、净化控股集团

	22
	隔膜数字计量泵
	普罗名特、格兰富、JESCO

	23
	空压机（滑片式）
	耐力、玛泰、欧密克

	24
	石灰、次氯酸钠、高锰酸钾、聚合铝等成套设备
	浙江卓锦、上海科码、浙江天行健、浙江日辉、普罗名特、南通在线

	25
	工程师站/操作员站
	IBM、HP、DELL、联想

	26
	防火墙
	赫斯曼（Hirschmann）、华为、中兴、思科

	27
	工业以太网交换机、核心交换机
	赫斯曼（Hirschmann）、施耐德（Schneider）、罗克韦尔（AB）

	28
	LED显示屏
	海康威视、艾比森、洲明

	29
	上位监控平台软件
	INTOUCH、罗克韦尔（Rockwell）、WINCC

	30
	打印机
	惠普（HP）、佳能（CANAN）、联想

	31
	PLC
	罗克韦尔（AB）、施耐德（Schneider）、西门子（Siemens）

	32
	10/100M工业以太网交换机
	赫斯曼（Hirschmann）、施耐德（Schneider）、罗克韦尔（AB）

	33
	UPS
	APC、艾默生、华为

	34
	避雷器
	SUM、菲尼克斯（PHOENIX）、盾牌（DEHN）

	35
	PLC柜
	霍夫曼（Hoffman）、威图（RZTTAL）、施洛福（Schroff）

	36
	电气元器件
	西门子（Siemens）、施耐德（Schneider）、ABB

	37
	超声波液位仪
	西门子（Siemens）、恩德斯豪斯（E+H）、ABB

	38
	加药电磁流量计
	科隆、ABB、西门子（SIEMENS）、恩德斯豪斯（E+H）

	39
	电磁流量计
	科隆、恩德斯豪斯（E+H）、西门子（Siemens）

	40
	浊度仪、余氯分析仪、PH仪、污泥浓度仪
	哈希（HACH）、WTW、恩德斯豪斯（E+H）、斯旺（SWAN）


	41
	一体化球机、硬盘录像机
	海康威视、大华、英飞拓

	42
	电子围栏
	广拓、卓希、锐盾、海康威视、大华

	43
	电缆
	宝胜、万马、远东、上上

	44
	洁具
	九牧、四维、箭牌

	45
	灯具
	三雄、鸿雁、飞利浦

	46
	滤料（匀粒石英砂）
	晋江西峰、福建海峡、福建榕霞、福建平潭、厦门鲁滨




